## Legende
Eingabefeld
Berechnungsergebnis
Unenn_os | Nennspannung auf Oberspannungsseite
Unenn_us | Nennspannung auf Unterspannungsseite
Sk3" | Anfangs-Kurzschlußwechselstromleistung (dreipolig = max)
Sk1" | Anfangs-Kurzschlußwechselstromleistung (ein- bzw. zweipolig = min)
Snenn | Nennleistung (des Transformators)
uk | Bemessungswert der Kurzschlußspannung
uRr | Bemessungswert des ohmschen Spannungsfalles
ip | Stoßkurzschlußstrom
Ik3"max | Anfangs-Kurzschlußwechselstrom (dreipolig = max)
Ik1"min | Anfangs-Kurzschlußwechselstrom (einpolig = min)
Zs | Schleifenimpedanz
Zq | Impedanz des vorgeordneten Netzes
Zt | Transformatorimpedanz
dU | Spannungsfall
dP | Leistungsverlust
cos phi | Leistungsfaktor
Auslastung | = Betriebsstrom / max. Nennstrom X 100%

## Hilfe
Das ”RUCK-ZUCK” Verfahren nach DIN VDE 0102
Beim Beraten, Planen, Projektieren und Instandhalten von elektrischen Energieanlagen werden häufig zur vorschriftsmässigen Auswahl und Dimensionierung der
einzusetzenden Betriebsmittel die an der Einbaustelle vorhandenen technischen Daten für den Nachweis von Kurzschlussfestigkeit, Selektivität, Nullungsfähigkeit,
Spannungs- und Leistungsverluste benötigt. Auch für Erweiterungen bestehender Anlagen und deren Überprüfung möchte man mit möglichst geringem Arbeits- und
Zeitaufwand zu den erforderlichen Werten kommen. Trotz Computertechnik ist der dafür notwendige Aufwand durch die erforderlichen Eingabezeiten relativ hoch.
Dabei kommt es ja gar nicht auf die zweite Stelle hinter dem Komma an, sondern geht es lediglich darum, ob die ermittelten Werte grösser oder kleiner als die
geforderten Werte sind.
Diese Planungshilfe kann vom Verfasser des Verfahrens Dipl.-Ing. H.-G. Beese, Dregerhoffstr. 33, 12557 Berlin, Tel.: 030 / 65581-72, Fax -73, der auch die Urheberrechte
besitzt, bezogen werden.
Information zur vorliegenden Version
Das ”Ruck-Zuck-Verfahren” hat sich vielfach bewährt und wurde von einem anerkannten Institut geprüft.
Es ist in Papierform bekannt geworden und ist ein Dimensionierungsverfahren für NS-Anlagen.
Das Excel-Programm ”Ruck-Zuck” wurde als Ergänzung zur vom Autor entwickelten Planungs- und Projektierungshilfe geschrieben.
Es dient zum Nachweis:
der Kurzschlussfestigkeit
der Selektivität
der “Nullungs”-Fähigkeit
des Spannungsfalles
des Leistungsverlustes
der Grenzlängen.
Das Programm soll den Anwendern eine Hilfe sein, die das Verfahren nicht nur auf dem Papier sondern auch auf einem WINDOWS-PC nutzen wollen.
Sie sind als Käufer dieses Programmes registriert; damit erkennen Sie die Copyright-Informationen an.
Ich freue mich auch über weitere Anregungen und Vorschläge, dieses Programm zu verbessern oder zu erweitern.
Autor:
Dipl.-Ing. Hans-Georg Beese
Dregerhoffstrasse 33
12557 Berlin
Tel.: 030 / 65581-72
Fax: 030 / 65581-73
eMail: Hans-Georg.Beese@t-online.de
Internet: www.ruck-zuck-netzdaten.de
Copyright- und Lizenzinformation
Sämtliche Rechte an diesem Programm hat der Autor inne und sind urheberrechtlich geschützt. Die Software ist Eigentum des Autors.
Sie dürfen zu Sicherungs- und Archivierungszwecken eine Kopie erstellen. Der Autor räumt Ihnen das Recht ein, ein Exemplar des beiliegenden
Softwareprogrammes „RUCK-ZUCK“ auf dem Rechner Ihrer Firma (auch vernetzte Rechner) zu benutzen. Die Lizenz ist nicht an einen Arbeitsplatz gebunden.
Kein Teil des Programmes darf ohne schriftliche Genehmigung des Autors in irgendeiner Form übertragen werden.
Sie dürfen die Software, ohne ausdrückliche Genehmigung des Autors, weder vermieten noch verkaufen.
Zurückentwickeln (Reverse Engineering), dekompilieren oder entassemblieren der Software ist nicht gestattet.
Auch die Rechte der Wiedergabe durch Vortrag, Funk und Fernsehen sind vorbehalten.
Das Programm wurde mit grösster Sorgfalt entwickelt. Der Autor kann jedoch für eventuell fehlerhafte Angaben und deren Folgen weder eine juristische
Verantwortung noch irgendeine Haftung übernehmen.
Der Autor ist nicht für irgendwelche Schäden (uneingeschränkt eingeschlossen sind Schäden aus entgangenem Gewinn, Betriebsunterbrechung, Verlust von
geschäftlichen Informationen oder von Daten oder aus anderem finanziellem Verlust) ersatzpflichtig, die aufgrund der Benutzung von „RUCK-ZUCK„ oder der
Unfähigkeit, „RUCK-ZUCK„ zu verwenden, entstehen, selbst dann nicht, wenn der Autor von der Möglichkeit eines solchen Schadens unterrichtet worden ist.
Ebenfalls bleiben Ansprüche, die auf unabdingbaren gesetzlichen Vorschriften zur Produkthaftung beruhen, unberührt.
Grundprinzip des Verfahrens
Niederspannungsnetze lassen sich in den meisten Fällen in Strahlennetze zerlegen. Kurzschlussströme, Spannungs- und Leistungsverluste sind dabei in den zu
betrachtenden Stellen in hohem Mass von den in Reihe liegenden Impedanzen der Netzelemente, wie Transformatoren, Kabel und Leitungen, Schalter und
Sicherungen, abhängig. Für die gebräuchlichsten Kabel- und Leitungsquerschnitte in Abhängigkeit von ihrer Legungslänge wurden für die folgenden drei Teilverfahren
sieben wichtige Netzdaten ermittelt.
Es sind dies:
1. für die Kurzschlussfestigkeit
der dreipolige Stosskurzschlussstrom îp(3)
der Anfangskurzschlusswechselstrom Ïk(3)
mit Aussagen über den Stossfaktor Kappa
2. für den ”Nullungs”-Nachweis (Abschaltung im TN-Netz)
der einpolige minimale Kurzschlusswechselstrom Ik(1)min
die Schleifenimpedanz Zs
3. der Spannungsfall und Leistungsverlust
prozentualer Spannungsfall delta U
prozentualer Leistungsverlust delta P.
Die für dieses Programm implementierten Formeln und Gleichungen basieren auf der DIN VDE 0102 und DIN VDE 0298.
Ruck-Zuck-Verfahren in Papierform
Bei allen drei Teilverfahren braucht man lediglich - ausgehend vom jeweils speisenden Transformator - der Reihe nach auf den Kennlinien der in der Elektroanlage
vorgesehenen Kabel- bzw. Leitungsquerschnitte entlang zu gehen. Unter Beachtung der Leitungslängen kann man an jeder interessierenden Stelle die gewünschten
Werte ablesen. Ebenso kann umgekehrt zur Einhaltung eines bestimmten Wertes der erforderliche Querschnitt oder/und die maximal zulässige Legungslänge ermittelt
werden.
Ruck-Zuck-Verfahren als Exceldatei
Die optimale Anzeige des Arbeitsblattes wird bei einer Auflösung von 1024*768 Pixeln erreicht; sie lässt sich bei geringerer Auflösung auch unter Excel mit
Ansicht/Zoom anpassen.
Die gelben Felder sind mit den Ausgangswerten auszufüllen. Kommastellen werden durch Komma, nicht durch einen Punkt dargestellt. Bei Eingabe von Buchstaben
anstelle Zahlen oder anderen ungültigen Zeichen, erscheint in den hellblauen Ergebnisfeldern der Ausdruck #WERT! (z.B. Trafoleistung anstelle 400 ein f) oder der
Wert wird bei Ignorierbarkeit der Eingabe nicht berücksichtigt (z.B. Kabelquerschnitt anstelle 150 ein b).
Die Kontrolle der korrekten Eingabe liegt davon unabhängig jedoch stets beim Bediener.
Als Erleichterung sind im Blatt Legende die verwendeten Abkürzungen erläutert; im Blatt Transformatorangaben sind Standardwerte für Verteilungstransformatoren
aufgelistet.
Bei Übereinstimmung der im Verfahren zugrundegelegten Netzelemente und Randbedingungen mit den tatsächlichen Gegebenheiten tritt kein theoretischer Fehler auf.
Mit Hilfe der ermittelten Kurzschlussströme können Selektivitätsbetrachtungen durchgeführt werden. Ausgearbeitet wurde es für die in der Praxis häufig
vorkommende generatorferne Netzstruktur mit Transformatoren beliebiger Leistung, kunststoffisolierte Kabel vom Typ N(A)YY (Cu und Al) 1,5mm² bis 300mm².
Die Mittel- und Niederspannungsebene kann frei gewählt werden. Für Trockentransformatoren und Massekabel liefert das Verfahren ausreichend genaue Werte.
Verwendete Werte
Der Kappa-Faktor wird nach folgender Formel berechnet:
Kappa = 1,022+0,96899 e-3,0301 R/X
Max. Strombelastbarkeit von PVC-Plastekabel in [A] (Medium/Material)
Querschnitt [mm²] Erde/Al Erde/Cu Luft/Al Luft/Cu
1.5 ----- 26.0 ----- 18.5
2.5 21.0 34.0 18.5 25.0
4.0 32.0 44.0 27.0 34.0
6.0 41.0 56.0 35.0 43.0
10.0 54.0 75.0 52.0 60.0
16.0 70.0 98.0 61.0 80.0
25.0 99.0 128.0 83.0 106.0
35.0 118.0 157.0 102.0 131.0
50.0 142.0 185.0 124.0 159.0
70.0 176.0 228.0 158.0 202.0
95.0 211.0 275.0 190.0 244.0
120.0 242.0 313.0 220.0 282.0
150.0 270.0 353.0 252.0 324.0
185.0 308.0 399.0 289.0 371.0
240.0 363.0 464.0 339.0 436.0
300.0 412.0 524.0 377.0 481.0
Kabel:
Querschnitt [mm²] Induktiver Wirkwiderstandsbelag Blindwiderstandsbelag
R [Ohm/km] Alu R [Ohm/km] Cu X [Ohm/km]
1.5 -------- 12.100 0.129
2.5 11.745 7.410 0.120
4.0 7.228 4.560 0.107
6.0 4.803 3.030 0.100
10.0 2.869 1.810 0.094
16.0 1.891 1.141 0.090
25.0 1.201 0.724 0.086
35.0 0.876 0.526 0.083
50.0 0.642 0.389 0.083
70.0 0.444 0.271 0.082
95.0 0.321 0.197 0.082
120.0 0.255 0.157 0.080
150.0 0.208 0.129 0.080
185.0 0.167 0.105 0.080
240.0 0,131 0.083 0.079
300.0 0.107 0.069 0.079
Wirk- und induktiven Blindwiderstände im Nullsystem
Querschnitt [mm²] Al Cu Al Cu
Luft/Erde Luft/Erde Luft/Erde Luft/Erde
R0 [Ohm/km] R0 [Ohm/km] X0 [Ohm/km] X0 [Ohm/km]
1,5 76,7160 48,4000 0,5147 0,5147
2,5 46,9800 29,6400 0,4788 0,4812
4,0 28,9120 18,2400 0,4291 0,4259
6,0 19,2120 12,1200 0,3980 0,4030
10.0 11,4760 7,2400 0,3788 0,3779
16.0 7,5640 4,5640 0,3618 0,3582
25.0 4,8040 2,8960 0,3423 0,3552
35.0 3,5040 2,1040 0,3428 0,3137
50.0 2,5680 1,5560 0,3121 0,3121
70.0 1,7760 1,0840 0,3001 0,3001
95.0 1,2840 0,7880 0,2993 0,2993
120.0 1,0200 0,6280 0,2920 0,2920
150.0 0,8320 0,5000 0,2920 0,2920
185.0 0,6680 0,4040 0,2920 0,2920
240.0 0,5240 0,3080 0,2884 0,2899
300.0 0,4280 0,2520 0,2884 0,2891
Quellen:
H.-G. Beese: Im Ruck-Zuckverfahren schnell zu Netzdaten
VDE-Verlag GmbH
DIN VDE 0102, DIN VDE 0298
DIN Deutsches Institut für Normung e.V. und Verband
Deutscher Elektrotechniker (VDE) e.V.
Beuth Verlag GmbH, Berlin, 1992
K.-H. Kny: Kurzschluss-Schutz in Gebäuden
Verlag-Technik, Berlin, 2000
G. Pistora: Berechnung des einpoligen Kurzschlussstroms nach DIN VDE 0102-2 mit Excel
VDE-Verlag, Berlin, 1999
A. Seck: Berechnung von Kurzschlussströmen in Niederspannungsnetzen
K.-H. Krefter: Berechnung der maximal zulässigen Kabel- und Leitungslängen
VDE-Verlag GmbH, Jahrbuch Elektrotechnik 1987
Dr. Dillwitz VEM-Projektierungsvorschrift: Nachweis der Nullungsfähigkeit
VEB Elektroprojekt und Anlagenbau Berlin, 1987
V. Pfeiler: VEM-Taschenbuch Automatisierungs- und Elektroenergie-Anlagen
VEB Elektroprojekt und Anlagenbau Berlin, 1987
Benser u.a.: Elektroenenergienetze
VEB Verlag Technik Berlin, 1984
K.-D. Krüger: VEM-Handbuch Schaltanlagen
VEB Verlag Technik Berlin, 1970
W. Bartsch: VEM-Taschenbuch für den Starkstrom-Anlagenbau
VEB Verlag Technik Berlin, 1972
Ch. Petzold, P. Yao: Programming Windows 95
Microsoft Press, 1996
Ch. Petzold: Programming Windows: The Microsoft Guide to Writing
Applications for Windows 3.1
Microsoft Press, 1992
Heiny: Windows Graphics Programming with Borland C++
John Wiley & Sons, Inc., 1994
J. D. Foley a.s.o.: Computer Graphics Principles and Practice
Addison-Wesley, 1995
Schäpers: DOS 5.0 für Programmierer: Die endgültige Referenz
Addison-Wesley (Deutschland) GmbH, 1991

## Transformatorangaben
| S [kVA] | uk [%] | uRr [%]
| 50 | 4 | 2.2
| 100 | 4 | 1.75
| 160 | 4 | 1.47
| 200 | 4 | 1.43
| 250 | 4 | 1.3
| 315 | 4 | 1.24
| 400 | 4 | 1.15
| 500 | 4 | 1.1
| 630 | 4 | 1.03
| 800 | 6 | 1.05
| 1000 | 6 | 1.05
| 1250 | 6 | 1.04
| 1600 | 6 | 1.06
| 2000 | 6 | 1.06
| 2500 | 6 | 1.06
Diese Werte sind als Richtwerte für Standard-Verteilungstransformatoren anzusehen und haben Empfehlungscharakter.

## Berechnung
| Bitte nur in den gelben Feldern Eingaben machen ! | [7 empty] | [kA] |  | [kA] |  |  |  | [kA] |  | [mOhm] |  | [%] |  | [%] | R | X | Z | kappa | R0 | X0 | Z0 | Rrsl | Xrsl | Zrsl | sin phi
[22 empty] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] |  | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm]
Netz | Unenn_os [V] | Sk3" [MVA] | Sk1" [MVA] | [12 empty] | Z_q3= | 0.352 |  |  |  |  | 0.035024 | 0.35024 | 0.352
| 20000 | 500 | 400 |  | Demoversion | [16 empty] | 0.0398 | 0.398 | 0.4
| R [mOhm] | X [mOhm]
| 0 | 0 | Für ein(e) dem Transformator und vorgeordnetem Netz zwischengeschaltete(s) Freileitung bzw. Kabel. | [12 empty] | Zvor= | 0.35199 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0.035024 | 0.35024 | 0.35199
| Snenn [kVA] | uk [%] | Anzahl | Unenn_us [V] | uRr [%] | [16 empty] | 0.0398 | 0.398 | 0.39999
Transformator | 250 | 4 | 1 | 400 | 1.3 |  |  | ip= | 17.2874 | Ik3"max= | 8.9019 | kappa= | 1.3732 | Ik1"min= | 8.5854 | Z_t= | 25.6 |  |  |  |  | 8.32 | 24.2103 | 25.6 |  | 8.32 | 23.2419 | 24.6862 | 24.96 | 71.6624 | 75.8848
[22 empty] | 8.355 | 24.5605 | 25.9427 | 1.3732 | 8.32 | 23.2419 |  | 25.03 | 72.3629 | 76.5695
| Leiterquerschnitt [mm²] |  |  |  | Länge [km] | cos phi | Auslastg. | [14 empty] | 8.3598 | 24.6083 | 25.9895 |  | 8.32 | 23.2419 |  | 25.0396 | 72.4584 | 76.6629
| Al / Erde | Al / Luft | Cu / Erde | Cu / Luft |  |  | [%]
Leiter 1 |  |  | 300 |  | 0.1 | 0.9 | 80 | ip= | 11.673 | Ik3"max= | 6.4843 | kappa= | 1.2729 | Ik1"min= | 4.6055 | Zs= | 19.5211 | dU= | 1.6543 | dP= | 2.0423 | 6.3 | 7.9 | 10.1045 | 1.1096 | 25.2 | 28.914 | 38.3544
[22 empty] | 14.655 | 32.4605 | 35.6154 | 1.2729 | 33.52 | 52.1559 |  |  |  |  | 0.43589
[22 empty] | 17.8098 | 36.4583 | 40.5758 |  | 33.52 | 52.1559 |  | 69.1396 | 125.0724 | 142.9104
Leiter 2 |  |  |  | 240 | 0.2 | 0.9 | 90 | ip= | 6.7285 | Ik3"max= | 4.062 | kappa= | 1.1713 | Ik1"min= | 2.2653 | Zs= | 62.4297 | dU= | 5.1795 | dP= | 6.3944 | 15.4 | 15.8 | 22.0635 | 1.0726 | 61.6 | 57.986 | 84.5987
[22 empty] | 30.055 | 48.2605 | 56.854 | 1.1713 | 95.12 | 110.1419 |  |  |  |  | 0.43589
[22 empty] | 40.9098 | 60.1583 | 72.7505 |  | 95.12 | 110.1419 |  | 176.9396 | 230.4584 | 290.549
Leiter 3 | [7 empty] | ip= |  | Ik3"max= |  | kappa= |  | Ik1"min= |  | Zs= |  | dU= |  | dP=
Leiter 4 | [7 empty] | ip= |  | Ik3"max= |  | kappa= |  | Ik1"min= |  | Zs= |  | dU= |  | dP=
Leiter 5 | [7 empty] | ip= |  | Ik3"max= |  | kappa= |  | Ik1"min= |  | Zs= |  | dU= |  | dP=
Leiter 6 | [7 empty] | ip= |  | Ik3"max= |  | kappa= |  | Ik1"min= |  | Zs= |  | dU= |  | dP=
Leiter 7 | [7 empty] | ip= |  | Ik3"max= |  | kappa= |  | Ik1"min= |  | Zs= |  | dU= |  | dP=
Leiter 8 | [7 empty] | ip= |  | Ik3"max= |  | kappa= |  | Ik1"min= |  | Zs= |  | dU= |  | dP=
Leiter 9 | [7 empty] | ip= |  | Ik3"max= |  | kappa= |  | Ik1"min= |  | Zs= |  | dU= |  | dP=
Leiter 10 | [7 empty] | ip= |  | Ik3"max= |  | kappa= |  | Ik1"min= |  | Zs= |  | dU= |  | dP=
| Angabe cos phi und Auslastung für Grafik dU und dP |  |  |  |  | 0.95 | 80
Bitte nur einen Leiterquerschnitt pro Zeile wählen, sonst werden die Leiter als in Reihe geschaltet betrachtet !
Für n parallel geschaltete Leiter gleichen Querschnittes ist die Leitungslänge durch n zu teilen.
Es sind die Kabeldaten für den Typ N(A)YY... verwendet worden; die Rückleitung findet ausschließlich über den 4. Leiter statt !

## Zw-Ergebnisse
Längen | Ik-Cu | 300Cu | 240Cu | 185Cu | 150Cu | 120Cu | 95Cu | 70Cu | 50Cu | 35Cu | 25Cu | 16Cu | 10Cu | 6Cu | 4Cu | 2.5Cu | 1.5Cu
0 |  | 17.2874 | 17.2874 | 17.2874 | 17.2874 | 17.2874 | 17.2874 | 17.2874 | 17.2874 | 17.2874 | 17.2874 | 17.2874 | 17.2874 | 17.2874 | 17.2874 | 17.2874 | 17.2874
0.001 |  | 17.2048 | 17.1943 | 17.1759 | 17.1579 | 17.1341 | 17.1035 | 17.0487 | 16.9616 | 16.862 | 16.7188 | 16.4255 | 15.9758 | 15.2144 | 14.354 | 12.9833 | 11.2216
0.0011544 |  | 17.1104 | 17.0881 | 17.0489 | 17.0109 | 16.9604 | 16.8958 | 16.7809 | 16.5999 | 16.3953 | 16.1054 | 15.5277 | 14.682 | 13.3527 | 11.99 | 10.0742 | 7.9657
0.0024872 |  | 16.9106 | 16.8635 | 16.7815 | 16.7022 | 16.5975 | 16.4646 | 16.2308 | 15.869 | 15.4698 | 14.9214 | 13.8852 | 12.4935 | 10.5633 | 8.8445 | 6.7579 | 4.8126
0.0053584 |  | 16.4954 | 16.3991 | 16.2327 | 16.0732 | 15.8652 | 15.6051 | 15.1574 | 14.4897 | 13.7864 | 12.874 | 11.3027 | 9.4538 | 7.2625 | 5.5867 | 3.8566 | 2.5254
0.011544 |  | 15.6663 | 15.48 | 15.1629 | 14.8651 | 14.4851 | 14.0232 | 13.2613 | 12.1976 | 11.1625 | 9.9336 | 8.0622 | 6.1628 | 4.2539 | 3.0304 | 1.9575 | 1.2319
0.024872 |  | 14.1345 | 13.8104 | 13.2747 | 12.7892 | 12.1936 | 11.5039 | 10.4413 | 9.0951 | 7.9127 | 6.6405 | 4.9274 | 3.442 | 2.1941 | 1.5007 | 0.94216 | 0.58362
0.053584 |  | 11.673 | 11.2032 | 10.4625 | 9.8272 | 9.0909 | 8.292 | 7.1589 | 5.8622 | 4.8284 | 3.8185 | 2.6237 | 1.7317 | 1.0634 | 0.71535 | 0.44403 | 0.2733
0.11544 |  | 8.4861 | 7.9617 | 7.1821 | 6.5551 | 5.8712 | 5.1743 | 4.2534 | 3.2879 | 2.5855 | 1.9609 | 1.2915 | 0.83112 | 0.50265 | 0.33584 | 0.20748 | 0.12736
0.24872 |  | 5.3424 | 4.9039 | 4.2864 | 3.8162 | 3.3264 | 2.8504 | 2.2538 | 1.6728 | 1.28 | 0.95074 | 0.61459 | 0.39136 | 0.23517 | 0.15668 | 0.096596 | 0.05922
0.53584 |  | 2.971 | 2.6835 | 2.2936 | 2.007 | 1.717 | 1.4442 | 1.1146 | 0.80926 | 0.61117 | 0.44978 | 0.28841 | 0.18282 | 0.10955 | 0.072891 | 0.044898 | 0.02751
| Ik3-Cu | 300Cu | 240Cu | 185Cu | 150Cu | 120Cu | 95Cu | 70Cu | 50Cu | 35Cu | 25Cu | 16Cu | 10Cu | 6Cu | 4Cu | 2.5Cu | 1.5Cu
cos phi |  | 8.9019 | 8.9019 | 8.9019 | 8.9019 | 8.9019 | 8.9019 | 8.9019 | 8.9019 | 8.9019 | 8.9019 | 8.9019 | 8.9019 | 8.9019 | 8.9019 | 8.9019 | 8.9019
0.95 |  | 8.8694 | 8.8679 | 8.8649 | 8.8622 | 8.8587 | 8.8536 | 8.8453 | 8.8318 | 8.8162 | 8.7925 | 8.7423 | 8.6599 | 8.5024 | 8.2941 | 7.8857 | 7.2029
|  | 8.8321 | 8.8288 | 8.8224 | 8.8167 | 8.8091 | 8.7981 | 8.7801 | 8.7503 | 8.7159 | 8.663 | 8.5492 | 8.3585 | 7.9903 | 7.5122 | 6.6462 | 5.4404
Auslastung |  | 8.7529 | 8.7458 | 8.7321 | 8.7198 | 8.7032 | 8.6794 | 8.6399 | 8.5738 | 8.4961 | 8.3758 | 8.1131 | 7.6741 | 6.8736 | 5.9642 | 4.6577 | 3.3349
80 |  | 8.5865 | 8.5715 | 8.5424 | 8.516 | 8.48 | 8.4284 | 8.3409 | 8.1926 | 8.0158 | 7.7437 | 7.165 | 6.2851 | 4.9834 | 3.8662 | 2.6734 | 1.7507
|  | 8.2476 | 8.2165 | 8.156 | 8.0999 | 8.0227 | 7.9125 | 7.7213 | 7.3985 | 7.0213 | 6.4767 | 5.463 | 4.2528 | 2.9483 | 2.1008 | 1.3571 | 0.85398
|  | 7.5973 | 7.5361 | 7.4168 | 7.3036 | 7.1471 | 6.9289 | 6.5506 | 5.9533 | 5.3246 | 4.5503 | 3.4104 | 2.386 | 1.521 | 1.0403 | 0.65314 | 0.40459
|  | 6.4843 | 6.3771 | 6.1704 | 5.9726 | 5.7047 | 5.3543 | 4.784 | 4.0123 | 3.335 | 2.6454 | 1.8188 | 1.2005 | 0.7372 | 0.49591 | 0.30782 | 0.18946
|  | 4.9128 | 4.7628 | 4.483 | 4.222 | 3.8892 | 3.4961 | 2.9241 | 2.276 | 1.7921 | 1.3593 | 0.8953 | 0.57617 | 0.34846 | 0.23282 | 0.14384 | 0.088288
0 |  | 3.2142 | 3.0607 | 2.7889 | 2.5485 | 2.2641 | 1.9602 | 1.56 | 1.1595 | 0.88733 | 0.6591 | 0.42606 | 0.27131 | 0.16303 | 0.10862 | 0.066964 | 0.041054
1 |  | 1.8363 | 1.7208 | 1.5264 | 1.3628 | 1.1804 | 0.9982 | 0.7724 | 0.561 | 0.42369 | 0.31181 | 0.19994 | 0.12674 | 0.075944 | 0.050531 | 0.031125 | 0.019071
2.15 | Ik1-Cu | 300Cu | 240Cu | 185Cu | 150Cu | 120Cu | 95Cu | 70Cu | 50Cu | 35Cu | 25Cu | 16Cu | 10Cu | 6Cu | 4Cu | 2.5Cu | 1.5Cu
4.64 |  | 8.5854 | 8.5854 | 8.5854 | 8.5854 | 8.5854 | 8.5854 | 8.5854 | 8.5854 | 8.5854 | 8.5854 | 8.5854 | 8.5854 | 8.5854 | 8.5854 | 8.5854 | 8.5854
10 |  | 8.5141 | 8.5105 | 8.5038 | 8.4976 | 8.4894 | 8.4777 | 8.4582 | 8.4253 | 8.388 | 8.3281 | 8.2065 | 8.0003 | 7.6042 | 7.0959 | 6.1949 | 4.9861
21.5 |  | 8.4332 | 8.4254 | 8.4111 | 8.3979 | 8.38 | 8.3545 | 8.3118 | 8.2388 | 8.1546 | 8.0192 | 7.739 | 7.2695 | 6.4307 | 5.5066 | 4.2285 | 2.9856
46.4 |  | 8.2636 | 8.2471 | 8.2168 | 8.1883 | 8.1495 | 8.0943 | 7.9996 | 7.8365 | 7.6458 | 7.3453 | 6.7389 | 5.8326 | 4.5437 | 3.4804 | 2.38 | 1.5481
100 |  | 7.9192 | 7.885 | 7.8219 | 7.7615 | 7.6784 | 7.5608 | 7.3548 | 7.0055 | 6.6069 | 6.031 | 5.0177 | 3.8468 | 2.6316 | 1.8624 | 1.1973 | 0.75149
215 |  | 7.262 | 7.1952 | 7.0709 | 6.9498 | 6.7829 | 6.553 | 6.1542 | 5.5322 | 4.8995 | 4.1334 | 3.0605 | 2.1207 | 1.3435 | 0.91641 | 0.57426 | 0.35536
464 |  | 6.1491 | 6.0339 | 5.8208 | 5.6132 | 5.3347 | 4.9771 | 4.402 | 3.6434 | 3.0007 | 2.3577 | 1.6108 | 1.0586 | 0.64847 | 0.43575 | 0.27028 | 0.16629
1000 |  | 4.6055 | 4.4481 | 4.1664 | 3.9018 | 3.5695 | 3.1861 | 2.6378 | 2.0318 | 1.5907 | 1.2002 | 0.78845 | 0.50651 | 0.30602 | 0.20438 | 0.12622 | 0.077464
|  | 2.9752 | 2.8189 | 2.5532 | 2.3183 | 2.0454 | 1.76 | 1.3898 | 1.026 | 0.78269 | 0.57965 | 0.37437 | 0.23821 | 0.14308 | 0.095306 | 0.05875 | 0.036015
|  | 1.6823 | 1.5677 | 1.3822 | 1.2266 | 1.0561 | 0.88881 | 0.68388 | 0.49441 | 0.37272 | 0.27378 | 0.17552 | 0.11122 | 0.066632 | 0.044331 | 0.027304 | 0.01673
|  | 0.86759 | 0.79969 | 0.6933 | 0.60708 | 0.51571 | 0.42908 | 0.32597 | 0.23339 | 0.175 | 0.12808 | 0.081836 | 0.051759 | 0.030974 | 0.020597 | 0.012681 | 0.0077679
| Zs-Cu | 300Cu | 240Cu | 185Cu | 150Cu | 120Cu | 95Cu | 70Cu | 50Cu | 35Cu | 25Cu | 16Cu | 10Cu | 6Cu | 4Cu | 2.5Cu | 1.5Cu
|  | 25.7952 | 25.8145 | 25.8521 | 25.8919 | 25.9483 | 26.0232 | 26.1637 | 26.3942 | 26.6641 | 27.0586 | 27.889 | 29.2249 | 31.6633 | 34.7225 | 40.4219 | 49.8014
|  | 26.0206 | 26.0622 | 26.143 | 26.229 | 26.3504 | 26.5118 | 26.8144 | 27.311 | 27.8925 | 28.7425 | 30.5316 | 33.4096 | 38.663 | 45.2538 | 57.5329 | 77.7403
|  | 26.5061 | 26.5958 | 26.7699 | 26.9551 | 27.2168 | 27.5645 | 28.2164 | 29.2862 | 30.5391 | 32.3703 | 36.2248 | 42.4253 | 53.7435 | 67.9429 | 94.3974 | 137.9328
|  | 27.5521 | 27.7454 | 28.1206 | 28.5195 | 29.0833 | 29.8323 | 31.2368 | 33.5417 | 36.2409 | 40.1863 | 48.4904 | 61.8491 | 86.2333 | 116.8249 | 173.8195 | 267.6137
|  | 29.8057 | 30.2222 | 31.0304 | 31.8898 | 33.1045 | 34.7182 | 37.7442 | 42.7098 | 48.5252 | 57.0251 | 74.9159 | 103.6963 | 156.2305 | 222.1381 | 344.9291 | 547.0026
|  | 34.6609 | 35.5582 | 37.2994 | 39.1509 | 41.7679 | 45.2447 | 51.7638 | 62.4619 | 74.9908 | 93.3034 | 131.8479 | 193.8534 | 307.0349 | 449.0286 | 713.5738 | 1148.9279
|  | 45.1211 | 47.0543 | 50.8056 | 54.7945 | 60.4327 | 67.9232 | 81.9683 | 105.0167 | 132.0093 | 171.4626 | 254.5041 | 388.0911 | 631.9333 | 937.8494 | 1507.795 | 2445.7371
|  | 67.6569 | 71.8219 | 79.9038 | 88.4977 | 100.6447 | 116.7825 | 147.0417 | 196.698 | 254.8519 | 339.8514 | 518.7588 | 806.5632 | 1331.905 | 1990.9811 | 3218.8912 | 5239.6256
|  | 116.2089 | 125.182 | 142.5939 | 161.109 | 187.279 | 222.0468 | 287.2382 | 394.2195 | 519.5082 | 702.6342 | 1088.0785 | 1708.1344 | 2839.9492 | 4259.8857 | 6905.3384 | 11258.8792
|  | 220.811 | 240.1429 | 277.6558 | 317.5454 | 373.9269 | 448.8318 | 589.2825 | 819.7667 | 1089.6932 | 1484.2263 | 2314.641 | 3650.5111 | 6088.9325 | 9148.0937 | 14847.5497 | 24226.9707

## Zw-Ergebnisse1
Längen | Ik-Al | 300Al | 240Al | 185Al | 150Al | 120Al | 95Al | 70Al | 50Al | 35Al | 25Al | 16Al | 10Al | 6Al | 4Al | 2.5Al | 1.5Al
0 |  | 17.2874 | 17.2874 | 17.2874 | 17.2874 | 17.2874 | 17.2874 | 17.2874 | 17.2874 | 17.2874 | 17.2874 | 17.2874 | 17.2874 | 17.2874 | 17.2874 | 17.2874 | 17.2874
0.001 |  | 17.1718 | 17.1539 | 17.1266 | 17.0962 | 17.0614 | 17.0119 | 16.9219 | 16.7786 | 16.6126 | 16.3859 | 15.9247 | 15.3127 | 14.2285 | 13.0661 | 11.3396 | 9.3128
0.0011544 |  | 17.0403 | 17.0023 | 16.9446 | 16.8805 | 16.8074 | 16.7041 | 16.518 | 16.2257 | 15.8937 | 15.4513 | 14.5887 | 13.5174 | 11.8024 | 10.1822 | 8.0967 | 6.0125
0.0024872 |  | 16.7636 | 16.6844 | 16.5651 | 16.4332 | 16.2845 | 16.0764 | 15.7081 | 15.1466 | 14.5331 | 13.7536 | 12.3483 | 10.7873 | 8.6246 | 6.8664 | 4.9231 | 3.3123
0.0053584 |  | 16.1964 | 16.0377 | 15.8013 | 15.5441 | 15.259 | 14.8687 | 14.202 | 13.2414 | 12.263 | 11.1159 | 9.2754 | 7.4984 | 5.388 | 3.9375 | 2.5942 | 1.6507
0.011544 |  | 15.0947 | 14.7994 | 14.3702 | 13.9169 | 13.4305 | 12.7911 | 11.7642 | 10.4143 | 9.1727 | 7.8566 | 5.9932 | 4.4413 | 2.8973 | 2.0036 | 1.2676 | 0.78859
0.024872 |  | 13.1619 | 12.6842 | 12.0185 | 11.3501 | 10.6697 | 9.828 | 8.5862 | 7.1225 | 5.9119 | 4.7528 | 3.3204 | 2.3062 | 1.429 | 0.96528 | 0.60096 | 0.37052
0.053584 |  | 10.3118 | 9.694 | 8.8829 | 8.1211 | 7.3932 | 6.5507 | 5.4056 | 4.1878 | 3.285 | 2.5111 | 1.6633 | 1.1209 | 0.68003 | 0.45509 | 0.2815 | 0.17291
0.11544 |  | 7.03 | 6.4282 | 5.6854 | 5.03 | 4.437 | 3.7888 | 2.9693 | 2.1819 | 1.6524 | 1.2313 | 0.79682 | 0.53041 | 0.31905 | 0.21269 | 0.13119 | 0.080453
0.24872 |  | 4.1704 | 3.7235 | 3.1972 | 2.7534 | 2.3685 | 1.9681 | 1.4912 | 1.0651 | 0.79369 | 0.58498 | 0.37491 | 0.24828 | 0.1488 | 0.099025 | 0.061007 | 0.037385
0.53584 |  | 2.222 | 1.9513 | 1.6419 | 1.389 | 1.1763 | 0.96243 | 0.71682 | 0.50536 | 0.37394 | 0.27432 | 0.17507 | 0.11568 | 0.069215 | 0.046028 | 0.028341 | 0.017361
| Ik3-Al | 300Al | 240Al | 185Al | 150Al | 120Al | 95Al | 70Al | 50Al | 35Al | 25Al | 16Al | 10Al | 6Al | 4Al | 2.5Al | 1.5Al
cos phi |  | 8.9019 | 8.9019 | 8.9019 | 8.9019 | 8.9019 | 8.9019 | 8.9019 | 8.9019 | 8.9019 | 8.9019 | 8.9019 | 8.9019 | 8.9019 | 8.9019 | 8.9019 | 8.9019
0.95 |  | 8.8645 | 8.8619 | 8.8576 | 8.853 | 8.8478 | 8.8397 | 8.8259 | 8.8029 | 8.7758 | 8.7364 | 8.651 | 8.5252 | 8.2622 | 7.9151 | 7.2555 | 6.2446
|  | 8.8217 | 8.816 | 8.8067 | 8.7968 | 8.7854 | 8.7678 | 8.7372 | 8.6862 | 8.625 | 8.5353 | 8.3373 | 8.0427 | 7.4395 | 6.7028 | 5.5223 | 4.1582
Auslastung |  | 8.7305 | 8.7181 | 8.698 | 8.6764 | 8.6513 | 8.6127 | 8.5443 | 8.4284 | 8.2872 | 8.0795 | 7.6245 | 6.9806 | 5.8366 | 4.73 | 3.4111 | 2.2962
80 |  | 8.5388 | 8.5122 | 8.4686 | 8.4213 | 8.3657 | 8.28 | 8.125 | 7.8614 | 7.5421 | 7.0901 | 6.1907 | 5.135 | 3.7304 | 2.7295 | 1.7984 | 1.1444
|  | 8.1479 | 8.0912 | 7.9981 | 7.8951 | 7.7733 | 7.5879 | 7.2514 | 6.7045 | 6.0951 | 5.3414 | 4.1394 | 3.0778 | 2.0085 | 1.389 | 0.87877 | 0.54668
|  | 7.3989 | 7.2842 | 7.0972 | 6.8891 | 6.6471 | 6.296 | 5.6965 | 4.8546 | 4.0762 | 3.2911 | 2.3018 | 1.5988 | 0.99062 | 0.66917 | 0.41661 | 0.25686
|  | 6.1355 | 5.9352 | 5.6211 | 5.284 | 4.9166 | 4.4364 | 3.7189 | 2.8995 | 2.2769 | 1.7408 | 1.153 | 0.77705 | 0.47143 | 0.31549 | 0.19515 | 0.11987
|  | 4.4318 | 4.1701 | 3.7903 | 3.4148 | 3.0448 | 2.6163 | 2.0572 | 1.5125 | 1.1455 | 0.85358 | 0.55239 | 0.3677 | 0.22118 | 0.14744 | 0.090949 | 0.055774
|  | 2.7378 | 2.5002 | 2.1842 | 1.8977 | 1.6386 | 1.3637 | 1.0338 | 0.73836 | 0.55022 | 0.40553 | 0.2599 | 0.17212 | 0.10315 | 0.068648 | 0.042293 | 0.025917
|  | 1.4897 | 1.3301 | 1.1312 | 0.96106 | 0.81503 | 0.66714 | 0.49693 | 0.35034 | 0.25923 | 0.19017 | 0.12137 | 0.080193 | 0.047983 | 0.031909 | 0.019647 | 0.012036
| Ik1-Al | 300Al | 240Al | 185Al | 150Al | 120Al | 95Al | 70Al | 50Al | 35Al | 25Al | 16Al | 10Al | 6Al | 4Al | 2.5Al | 1.5Al
|  | 8.5854 | 8.5854 | 8.5854 | 8.5854 | 8.5854 | 8.5854 | 8.5854 | 8.5854 | 8.5854 | 8.5854 | 8.5854 | 8.5854 | 8.5854 | 8.5854 | 8.5854 | 8.5854
|  | 8.503 | 8.4968 | 8.4868 | 8.4762 | 8.4639 | 8.4451 | 8.412 | 8.3561 | 8.287 | 8.1913 | 7.9773 | 7.6603 | 7.019 | 6.2527 | 5.0665 | 3.753
|  | 8.4093 | 8.396 | 8.3744 | 8.3511 | 8.3241 | 8.2826 | 8.2085 | 8.0818 | 7.9237 | 7.7027 | 7.2167 | 6.5412 | 5.3791 | 4.2976 | 3.056 | 2.0379
|  | 8.2127 | 8.184 | 8.1373 | 8.0862 | 8.0262 | 7.9342 | 7.7667 | 7.4807 | 7.1313 | 6.6603 | 5.7368 | 4.6907 | 3.3533 | 2.4309 | 1.5908 | 1.0084
|  | 7.8126 | 7.7516 | 7.6519 | 7.5411 | 7.4103 | 7.2126 | 6.8542 | 6.2778 | 5.6437 | 4.8975 | 3.7392 | 2.7503 | 1.7794 | 1.2257 | 0.77338 | 0.48042
|  | 7.0507 | 6.9281 | 6.7298 | 6.5091 | 6.2544 | 5.8903 | 5.2768 | 4.4377 | 3.6818 | 2.9495 | 2.0444 | 1.4128 | 0.87237 | 0.58839 | 0.36594 | 0.22549
|  | 5.7826 | 5.5728 | 5.2483 | 4.9034 | 4.5333 | 4.0595 | 3.3663 | 2.5959 | 2.0228 | 1.5407 | 1.0165 | 0.68365 | 0.4142 | 0.27702 | 0.17128 | 0.10518
|  | 4.1127 | 3.8483 | 3.472 | 3.1059 | 2.7515 | 2.3492 | 1.833 | 1.339 | 1.01 | 0.7515 | 0.48555 | 0.32295 | 0.19415 | 0.12939 | 0.079798 | 0.04893
|  | 2.5018 | 2.2707 | 1.9696 | 1.7009 | 1.4616 | 1.2112 | 0.9139 | 0.65045 | 0.48363 | 0.35629 | 0.22818 | 0.15106 | 0.09051 | 0.060228 | 0.037102 | 0.022735
|  | 1.3465 | 1.1954 | 1.0105 | 0.85456 | 0.72219 | 0.58949 | 0.43779 | 0.30798 | 0.22757 | 0.16693 | 0.1065 | 0.07036 | 0.042095 | 0.027992 | 0.017235 | 0.010558
|  | 0.67298 | 0.58992 | 0.4918 | 0.41145 | 0.3449 | 0.27954 | 0.2061 | 0.14424 | 0.10628 | 0.07781 | 0.049559 | 0.03271 | 0.019557 | 0.013 | 0.0080027 | 0.0049015
| Zs-Al | 300Al | 240Al | 185Al | 150Al | 120Al | 95Al | 70Al | 50Al | 35Al | 25Al | 16Al | 10Al | 6Al | 4Al | 2.5Al | 1.5Al
|  | 25.8607 | 25.9014 | 25.9665 | 26.0425 | 26.1318 | 26.2603 | 26.5014 | 26.8939 | 27.3602 | 28.0081 | 29.3863 | 31.3411 | 35.2081 | 40.0576 | 49.0912 | 63.9589
|  | 26.1616 | 26.2492 | 26.3895 | 26.5533 | 26.7458 | 27.0227 | 27.542 | 28.3875 | 29.3922 | 30.7881 | 33.7574 | 37.9688 | 46.2999 | 56.7479 | 76.2103 | 108.2416
|  | 26.81 | 26.9987 | 27.301 | 27.6538 | 28.0685 | 28.6651 | 29.7839 | 31.6056 | 33.7701 | 36.7775 | 43.1745 | 52.2479 | 70.1967 | 92.7062 | 134.6366 | 203.646
|  | 28.2069 | 28.6135 | 29.2646 | 30.0249 | 30.9183 | 32.2035 | 34.614 | 38.5386 | 43.2019 | 49.6811 | 63.4631 | 83.0111 | 121.6807 | 170.1759 | 260.5122 | 409.1886
|  | 31.2165 | 32.0924 | 33.4951 | 35.1331 | 37.0579 | 39.8267 | 45.02 | 53.4754 | 63.5222 | 77.4811 | 107.1735 | 149.2884 | 232.5995 | 337.0792 | 531.7029 | 852.0164
|  | 37.7003 | 39.5875 | 42.6095 | 46.1384 | 50.2852 | 56.2505 | 67.4392 | 85.6556 | 107.3008 | 137.3745 | 201.3449 | 292.0787 | 471.5669 | 696.6617 | 1115.9657 | 1806.0605
|  | 51.6693 | 55.7351 | 62.2459 | 69.8487 | 78.7827 | 91.6346 | 115.7399 | 154.986 | 201.6191 | 266.4109 | 404.231 | 599.711 | 986.4068 | 1471.3589 | 2374.7222 | 3861.4865
|  | 81.7646 | 90.5241 | 104.5512 | 120.9309 | 140.1787 | 167.8672 | 219.8004 | 304.3536 | 404.8216 | 544.4113 | 841.3354 | 1262.4842 | 2095.5948 | 3140.3922 | 5086.6287 | 8289.7642
|  | 146.6029 | 165.4747 | 195.6953 | 230.9843 | 272.4524 | 332.1054 | 443.9922 | 626.1564 | 842.6083 | 1143.3452 | 1783.0489 | 2690.3867 | 4485.2693 | 6736.2172 | 10929.2574 | 17830.2046
|  | 286.293 | 326.9509 | 392.0593 | 468.0871 | 557.4274 | 685.946 | 926.9989 | 1319.4599 | 1785.7913 | 2433.7095 | 3811.9096 | 5766.7099 | 9633.668 | 14483.1892 | 23516.8219 | 38384.4648

## Zw-Ergebnisse2
ik_1 | ik_2 | ik_3 | ik_4 | ik_5 | ik_6 | ik_7 | ik_8 | ik_9 | ik_10
11.673 | 6.7285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.673 | 6.7285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.673 | 6.7285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.673 | 6.7285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.673 | 6.7285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.673 | 6.7285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.673 | 6.7285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.673 | 6.7285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.673 | 6.7285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.673 | 6.7285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.673 | 6.7285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ik3_1 | ik3_2 | ik3_3 | ik3_4 | ik3_5 | ik3_6 | ik3_7 | ik3_8 | ik3_9 | ik3_10
6.4843 | 4.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4843 | 4.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4843 | 4.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4843 | 4.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4843 | 4.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4843 | 4.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4843 | 4.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4843 | 4.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4843 | 4.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4843 | 4.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4843 | 4.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ik1_1 | ik1_2 | ik1_3 | ik1_4 | ik1_5 | ik1_6 | ik1_7 | ik1_8 | ik1_9 | ik1_10
4.6055 | 2.2653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6055 | 2.2653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6055 | 2.2653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6055 | 2.2653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6055 | 2.2653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6055 | 2.2653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6055 | 2.2653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6055 | 2.2653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6055 | 2.2653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6055 | 2.2653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6055 | 2.2653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zs_1 | Zs_2 | Zs_3 | Zs_4 | Zs_5 | Zs_6 | Zs_7 | Zs_8 | Zs_9 | Zs_10
19.5211 | 62.4297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.5211 | 62.4297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.5211 | 62.4297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.5211 | 62.4297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.5211 | 62.4297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.5211 | 62.4297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.5211 | 62.4297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.5211 | 62.4297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.5211 | 62.4297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.5211 | 62.4297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.5211 | 62.4297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dU1_1 | dU1_2 | dU1_3 | dU1_4 | dU1_5 | dU1_6 | dU1_7 | dU1_8 | dU1_9 | dU1_10
1.6543 | 5.1795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6543 | 5.1795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6543 | 5.1795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6543 | 5.1795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6543 | 5.1795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6543 | 5.1795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6543 | 5.1795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6543 | 5.1795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6543 | 5.1795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6543 | 5.1795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6543 | 5.1795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dP1_1 | dP1_2 | dP1_3 | dP1_4 | dP1_5 | dP1_6 | dP1_7 | dP1_8 | dP1_9 | dP1_10
2.0423 | 6.3944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.0423 | 6.3944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.0423 | 6.3944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.0423 | 6.3944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.0423 | 6.3944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.0423 | 6.3944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.0423 | 6.3944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.0423 | 6.3944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.0423 | 6.3944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.0423 | 6.3944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.0423 | 6.3944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Zw-Ergebnisse3
Längen | dU-Cu | 300Cu | 240Cu | 185Cu | 150Cu | 120Cu | 95Cu | 70Cu | 50Cu | 35Cu | 25Cu | 16Cu | 10Cu | 6Cu | 4Cu | 2.5Cu | 1.5Cu
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | 0.15342 | 0.15723 | 0.16715 | 0.17576 | 0.1888 | 0.20268 | 0.22356 | 0.25344 | 0.28586 | 0.31688 | 0.37752 | 0.45436 | 0.56446 | 0.66538 | 0.83352 | 1.0389
20 |  | 0.30683 | 0.31445 | 0.33429 | 0.35151 | 0.37761 | 0.40535 | 0.44712 | 0.50688 | 0.57173 | 0.63376 | 0.75504 | 0.90873 | 1.1289 | 1.3308 | 1.667 | 2.0779
30 |  | 0.46025 | 0.47168 | 0.50144 | 0.52727 | 0.56641 | 0.60803 | 0.67068 | 0.76032 | 0.85759 | 0.95064 | 1.1326 | 1.3631 | 1.6934 | 1.9961 | 2.5006 | 3.1168
40 |  | 0.61366 | 0.62891 | 0.66859 | 0.70303 | 0.75521 | 0.8107 | 0.89424 | 1.0138 | 1.1435 | 1.2675 | 1.5101 | 1.8175 | 2.2578 | 2.6615 | 3.3341 | 4.1558
50 |  | 0.76708 | 0.78613 | 0.83573 | 0.87879 | 0.94401 | 1.0134 | 1.1178 | 1.2672 | 1.4293 | 1.5844 | 1.8876 | 2.2718 | 2.8223 | 3.3269 | 4.1676 | 5.1947
60 |  | 0.92049 | 0.94336 | 1.0029 | 1.0545 | 1.1328 | 1.2161 | 1.3414 | 1.5206 | 1.7152 | 1.9013 | 2.2651 | 2.7262 | 3.3867 | 3.9923 | 5.0011 | 6.2337
70 |  | 1.0739 | 1.1006 | 1.17 | 1.2303 | 1.3216 | 1.4187 | 1.5649 | 1.7741 | 2.001 | 2.2182 | 2.6427 | 3.1806 | 3.9512 | 4.6576 | 5.8347 | 7.2726
80 |  | 1.2273 | 1.2578 | 1.3372 | 1.4061 | 1.5104 | 1.6214 | 1.7885 | 2.0275 | 2.2869 | 2.535 | 3.0202 | 3.6349 | 4.5157 | 5.323 | 6.6682 | 8.3116
90 |  | 1.3807 | 1.415 | 1.5043 | 1.5818 | 1.6992 | 1.8241 | 2.012 | 2.2809 | 2.5728 | 2.8519 | 3.3977 | 4.0893 | 5.0801 | 5.9884 | 7.5017 | 9.3505
100 |  | 1.5342 | 1.5723 | 1.6715 | 1.7576 | 1.888 | 2.0268 | 2.2356 | 2.5344 | 2.8586 | 3.1688 | 3.7752 | 4.5436 | 5.6446 | 6.6538 | 8.3352 | 10.3894
| dP-Cu | 300Cu | 240Cu | 185Cu | 150Cu | 120Cu | 95Cu | 70Cu | 50Cu | 35Cu | 25Cu | 16Cu | 10Cu | 6Cu | 4Cu | 2.5Cu | 1.5Cu
cos phi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.9 |  | 0.16999 | 0.17421 | 0.1852 | 0.19474 | 0.2092 | 0.22457 | 0.24771 | 0.28082 | 0.31675 | 0.35111 | 0.41831 | 0.50345 | 0.62544 | 0.73726 | 0.92357 | 1.1512
|  | 0.33998 | 0.34842 | 0.37041 | 0.38949 | 0.4184 | 0.44914 | 0.49543 | 0.56164 | 0.63349 | 0.70223 | 0.83661 | 1.0069 | 1.2509 | 1.4745 | 1.8471 | 2.3024
Auslastung |  | 0.50997 | 0.52264 | 0.55561 | 0.58423 | 0.6276 | 0.67371 | 0.74314 | 0.84245 | 0.95024 | 1.0533 | 1.2549 | 1.5104 | 1.8763 | 2.2118 | 2.7707 | 3.4536
90 |  | 0.67996 | 0.69685 | 0.74082 | 0.77898 | 0.8368 | 0.89829 | 0.99085 | 1.1233 | 1.267 | 1.4045 | 1.6732 | 2.0138 | 2.5017 | 2.949 | 3.6943 | 4.6047
|  | 0.84995 | 0.87106 | 0.92602 | 0.97372 | 1.046 | 1.1229 | 1.2386 | 1.4041 | 1.5837 | 1.7556 | 2.0915 | 2.5173 | 3.1272 | 3.6863 | 4.6178 | 5.7559
|  | 1.0199 | 1.0453 | 1.1112 | 1.1685 | 1.2552 | 1.3474 | 1.4863 | 1.6849 | 1.9005 | 2.1067 | 2.5098 | 3.0207 | 3.7526 | 4.4236 | 5.5414 | 6.9071
|  | 1.1899 | 1.2195 | 1.2964 | 1.3632 | 1.4644 | 1.572 | 1.734 | 1.9657 | 2.2172 | 2.4578 | 2.9281 | 3.5242 | 4.3781 | 5.1608 | 6.465 | 8.0583
|  | 1.3599 | 1.3937 | 1.4816 | 1.558 | 1.6736 | 1.7966 | 1.9817 | 2.2465 | 2.534 | 2.8089 | 3.3465 | 4.0276 | 5.0035 | 5.8981 | 7.3886 | 9.2095
|  | 1.5299 | 1.5679 | 1.6668 | 1.7527 | 1.8828 | 2.0211 | 2.2294 | 2.5274 | 2.8507 | 3.16 | 3.7648 | 4.5311 | 5.6289 | 6.6353 | 8.3121 | 10.3607
|  | 1.6999 | 1.7421 | 1.852 | 1.9474 | 2.092 | 2.2457 | 2.4771 | 2.8082 | 3.1675 | 3.5111 | 4.1831 | 5.0345 | 6.2544 | 7.3726 | 9.2357 | 11.5118
| dU-Al | 300Al | 240Al | 185Al | 150Al | 120Al | 95Al | 70Al | 50Al | 35Al | 25Al | 16Al | 10Al | 6Al | 4Al | 2.5Al | 1.5Al
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.18028 | 0.18751 | 0.19592 | 0.20818 | 0.22402 | 0.24161 | 0.27277 | 0.31276 | 0.35077 | 0.40049 | 0.44243 | 0.51534 | 0.65249 | 0.76487 | 0.81441 | 0.94883
|  | 0.36056 | 0.37502 | 0.39185 | 0.41636 | 0.44804 | 0.48322 | 0.54555 | 0.62552 | 0.70153 | 0.80099 | 0.88486 | 1.0307 | 1.305 | 1.5297 | 1.6288 | 1.8977
|  | 0.54085 | 0.56253 | 0.58777 | 0.62454 | 0.67207 | 0.72483 | 0.81832 | 0.93828 | 1.0523 | 1.2015 | 1.3273 | 1.546 | 1.9575 | 2.2946 | 2.4432 | 2.8465
|  | 0.72113 | 0.75004 | 0.78369 | 0.83272 | 0.89609 | 0.96644 | 1.0911 | 1.251 | 1.4031 | 1.602 | 1.7697 | 2.0613 | 2.61 | 3.0595 | 3.2576 | 3.7953
|  | 0.90141 | 0.93755 | 0.97961 | 1.0409 | 1.1201 | 1.2081 | 1.3639 | 1.5638 | 1.7538 | 2.0025 | 2.2122 | 2.5767 | 3.2624 | 3.8244 | 4.072 | 4.7442
|  | 1.0817 | 1.1251 | 1.1755 | 1.2491 | 1.3441 | 1.4497 | 1.6366 | 1.8766 | 2.1046 | 2.403 | 2.6546 | 3.092 | 3.9149 | 4.5892 | 4.8865 | 5.693
|  | 1.262 | 1.3126 | 1.3715 | 1.4573 | 1.5682 | 1.6913 | 1.9094 | 2.1893 | 2.4554 | 2.8035 | 3.097 | 3.6074 | 4.5674 | 5.3541 | 5.7009 | 6.6418
|  | 1.4423 | 1.5001 | 1.5674 | 1.6654 | 1.7922 | 1.9329 | 2.1822 | 2.5021 | 2.8061 | 3.2039 | 3.5394 | 4.1227 | 5.2199 | 6.119 | 6.5153 | 7.5907
|  | 1.6225 | 1.6876 | 1.7633 | 1.8736 | 2.0162 | 2.1745 | 2.455 | 2.8148 | 3.1569 | 3.6044 | 3.9819 | 4.638 | 5.8724 | 6.8839 | 7.3297 | 8.5395
|  | 1.8028 | 1.8751 | 1.9592 | 2.0818 | 2.2402 | 2.4161 | 2.7277 | 3.1276 | 3.5077 | 4.0049 | 4.4243 | 5.1534 | 6.5249 | 7.6487 | 8.1441 | 9.4883
| dP-Al | 300Al | 240Al | 185Al | 150Al | 120Al | 95Al | 70Al | 50Al | 35Al | 25Al | 16Al | 10Al | 6Al | 4Al | 2.5Al | 1.5Al
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.19976 | 0.20777 | 0.21709 | 0.23067 | 0.24822 | 0.26771 | 0.30224 | 0.34655 | 0.38866 | 0.44376 | 0.49023 | 0.57101 | 0.72298 | 0.84751 | 0.90239 | 1.0513
|  | 0.39952 | 0.41554 | 0.43418 | 0.46134 | 0.49645 | 0.53543 | 0.60449 | 0.6931 | 0.77732 | 0.88752 | 0.98046 | 1.142 | 1.446 | 1.695 | 1.8048 | 2.1027
|  | 0.59928 | 0.62331 | 0.65127 | 0.69201 | 0.74467 | 0.80314 | 0.90673 | 1.0396 | 1.166 | 1.3313 | 1.4707 | 1.713 | 2.1689 | 2.5425 | 2.7072 | 3.154
|  | 0.79903 | 0.83107 | 0.86836 | 0.92268 | 0.9929 | 1.0709 | 1.209 | 1.3862 | 1.5546 | 1.775 | 1.9609 | 2.284 | 2.8919 | 3.39 | 3.6096 | 4.2054
|  | 0.99879 | 1.0388 | 1.0854 | 1.1534 | 1.2411 | 1.3386 | 1.5112 | 1.7327 | 1.9433 | 2.2188 | 2.4511 | 2.855 | 3.6149 | 4.2375 | 4.512 | 5.2567
|  | 1.1986 | 1.2466 | 1.3025 | 1.384 | 1.4893 | 1.6063 | 1.8135 | 2.0793 | 2.332 | 2.6626 | 2.9414 | 3.4261 | 4.3379 | 5.085 | 5.4144 | 6.308
|  | 1.3983 | 1.4544 | 1.5196 | 1.6147 | 1.7376 | 1.874 | 2.1157 | 2.4258 | 2.7206 | 3.1063 | 3.4316 | 3.9971 | 5.0608 | 5.9325 | 6.3167 | 7.3594
|  | 1.5981 | 1.6621 | 1.7367 | 1.8454 | 1.9858 | 2.1417 | 2.4179 | 2.7724 | 3.1093 | 3.5501 | 3.9218 | 4.5681 | 5.7838 | 6.7801 | 7.2191 | 8.4107
|  | 1.7978 | 1.8699 | 1.9538 | 2.076 | 2.234 | 2.4094 | 2.7202 | 3.1189 | 3.498 | 3.9938 | 4.412 | 5.1391 | 6.5068 | 7.6276 | 8.1215 | 9.4621
|  | 1.9976 | 2.0777 | 2.1709 | 2.3067 | 2.4822 | 2.6771 | 3.0224 | 3.4655 | 3.8866 | 4.4376 | 4.9023 | 5.7101 | 7.2298 | 8.4751 | 9.0239 | 10.5134

## Werte
[6 empty] | Al | Cu | Al/Cu | Al | Cu | Al | Cu
|  | Al/Erde | Al/Luft | Cu/Erde | Cu/Luft | Luft/Erde | Luft/Erde | Luft/Erde | Luft/Erde | Luft/Erde | Luft/Erde | Luft/Erde
| Querschnitt | I [A] | I [A] | I [A] | I [A] | R [Ohm/km] | R [Ohm/km] | X [Ohm/km] | R0 [Ohm/km] | R0 [Ohm/km] | X0 [Ohm/km] | X0 [Ohm/km]
1 | 1.5 | 15 | 14.5 | 26 | 18.5 | 19.179 | 12.1 | 0.129 | 76.716 | 48.4 | 0.51471 | 0.51471
2 | 2.5 | 21 | 18.5 | 34 | 25 | 11.745 | 7.41 | 0.12 | 46.98 | 29.64 | 0.4788 | 0.4812
3 | 4 | 32 | 27 | 44 | 34 | 7.228 | 4.56 | 0.107 | 28.912 | 18.24 | 0.42907 | 0.42586
4 | 6 | 41 | 35 | 56 | 43 | 4.803 | 3.03 | 0.1 | 19.212 | 12.12 | 0.398 | 0.403
5 | 10 | 54 | 52 | 75 | 60 | 2.869 | 1.81 | 0.094 | 11.476 | 7.24 | 0.37882 | 0.37788
6 | 16 | 70 | 61 | 98 | 80 | 1.891 | 1.141 | 0.09 | 7.564 | 4.564 | 0.3618 | 0.3582
7 | 25 | 99 | 83 | 128 | 106 | 1.201 | 0.724 | 0.086 | 4.804 | 2.896 | 0.34228 | 0.35518
8 | 35 | 118 | 102 | 157 | 131 | 0.876 | 0.526 | 0.083 | 3.504 | 2.104 | 0.34279 | 0.31374
9 | 50 | 142 | 124 | 185 | 159 | 0.642 | 0.389 | 0.083 | 2.568 | 1.556 | 0.31208 | 0.31208
10 | 70 | 176 | 158 | 228 | 202 | 0.444 | 0.271 | 0.082 | 1.776 | 1.084 | 0.30012 | 0.30012
11 | 95 | 211 | 190 | 275 | 244 | 0.321 | 0.197 | 0.082 | 1.284 | 0.788 | 0.2993 | 0.2993
12 | 120 | 242 | 220 | 313 | 282 | 0.255 | 0.157 | 0.08 | 1.02 | 0.628 | 0.292 | 0.292
13 | 150 | 270 | 252 | 353 | 324 | 0.208 | 0.125 | 0.08 | 0.832 | 0.5 | 0.292 | 0.292
14 | 185 | 308 | 289 | 399 | 371 | 0.167 | 0.101 | 0.08 | 0.668 | 0.404 | 0.292 | 0.292
15 | 240 | 363 | 339 | 464 | 436 | 0.131 | 0.077 | 0.079 | 0.524 | 0.308 | 0.28835 | 0.28993
16 | 300 | 412 | 377 | 524 | 481 | 0.107 | 0.063 | 0.079 | 0.428 | 0.252 | 0.28835 | 0.28914
1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 300 | 0 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0.28914 | 0
|  | 0 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0.28914 | 0
| I= | 524 |  |  | Ral= | 0 | Rcu= | 0.063 | Xal= | 0 | Xcu= | 0.079 | R0al= | 0 | R0cu= | 0.252 | X0al= | 0 | X0cu= | 0.28914
[5 empty] | R= | 0.063 |  |  | X= | 0.079 |  |  | R0= | 0.252 |  |  | X0= | 0.28914
[5 empty] | R x L = | 6.3 |  |  | X x L = | 7.9 |  |  | R0 x L = | 25.2 |  |  | X0 x L = | 28.914
1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 240 | 0 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 0.28993
16 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 0.28993
| I= | 436 |  |  | Ral= | 0 | Rcu= | 0.077 | Xal= | 0 | Xcu= | 0.079 | R0al= | 0 | R0cu= | 0.308 | X0al= | 0 | X0cu= | 0.28993
[5 empty] | R= | 0.077 |  |  | X= | 0.079 |  |  | R0= | 0.308 |  |  | X0= | 0.28993
[5 empty] | R x L = | 15.4 |  |  | X x L = | 15.8 |  |  | R0 x L = | 61.6 |  |  | X0 x L = | 57.986
1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| I= | 0 |  |  | Ral= | 0 | Rcu= | 0 | Xal= | 0 | Xcu= | 0 | R0al= | 0 | R0cu= | 0 | X0al= | 0 | X0cu= | 0
[5 empty] | R= | 0 |  |  | X= | 0 |  |  | R0= | 0 |  |  | X0= | 0
[5 empty] | R x L = | 0 |  |  | X x L = | 0 |  |  | R0 x L = | 0 |  |  | X0 x L = | 0
1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| I= | 0 |  |  | Ral= | 0 | Rcu= | 0 | Xal= | 0 | Xcu= | 0 | R0al= | 0 | R0cu= | 0 | X0al= | 0 | X0cu= | 0
[5 empty] | R= | 0 |  |  | X= | 0 |  |  | R0= | 0 |  |  | X0= | 0
[5 empty] | R x L = | 0 |  |  | X x L = | 0 |  |  | R0 x L = | 0 |  |  | X0 x L = | 0
1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| I= | 0 |  |  | Ral= | 0 | Rcu= | 0 | Xal= | 0 | Xcu= | 0 | R0al= | 0 | R0cu= | 0 | X0al= | 0 | X0cu= | 0
[5 empty] | R= | 0 |  |  | X= | 0 |  |  | R0= | 0 |  |  | X0= | 0
[5 empty] | R x L = | 0 |  |  | X x L = | 0 |  |  | R0 x L = | 0 |  |  | X0 x L = | 0
1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| I= | 0 |  |  | Ral= | 0 | Rcu= | 0 | Xal= | 0 | Xcu= | 0 | R0al= | 0 | R0cu= | 0 | X0al= | 0 | X0cu= | 0
[5 empty] | R= | 0 |  |  | X= | 0 |  |  | R0= | 0 |  |  | X0= | 0
[5 empty] | R x L = | 0 |  |  | X x L = | 0 |  |  | R0 x L = | 0 |  |  | X0 x L = | 0
1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| I= | 0 |  |  | Ral= | 0 | Rcu= | 0 | Xal= | 0 | Xcu= | 0 | R0al= | 0 | R0cu= | 0 | X0al= | 0 | X0cu= | 0
[5 empty] | R= | 0 |  |  | X= | 0 |  |  | R0= | 0 |  |  | X0= | 0
[5 empty] | R x L = | 0 |  |  | X x L = | 0 |  |  | R0 x L = | 0 |  |  | X0 x L = | 0
1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| I= | 0 |  |  | Ral= | 0 | Rcu= | 0 | Xal= | 0 | Xcu= | 0 | R0al= | 0 | R0cu= | 0 | X0al= | 0 | X0cu= | 0
[5 empty] | R= | 0 |  |  | X= | 0 |  |  | R0= | 0 |  |  | X0= | 0
[5 empty] | R x L = | 0 |  |  | X x L = | 0 |  |  | R0 x L = | 0 |  |  | X0 x L = | 0
1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| I= | 0 |  |  | Ral= | 0 | Rcu= | 0 | Xal= | 0 | Xcu= | 0 | R0al= | 0 | R0cu= | 0 | X0al= | 0 | X0cu= | 0
[5 empty] | R= | 0 |  |  | X= | 0 |  |  | R0= | 0 |  |  | X0= | 0
[5 empty] | R x L = | 0 |  |  | X x L = | 0 |  |  | R0 x L = | 0 |  |  | X0 x L = | 0
1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| I= | 0 |  |  | Ral= | 0 | Rcu= | 0 | Xal= | 0 | Xcu= | 0 | R0al= | 0 | R0cu= | 0 | X0al= | 0 | X0cu= | 0
[5 empty] | R= | 0 |  |  | X= | 0 |  |  | R0= | 0 |  |  | X0= | 0
[5 empty] | R x L = | 0 |  |  | X x L = | 0 |  |  | R0 x L = | 0 |  |  | X0 x L = | 0

## 300Cu
[9 empty] | [kA] |  | [kA] |  |  |  | [kA] |  | [mOhm] |  | [%] |  | [%] | R | X | Z | kappa | R0 | X0 | Z0 | Rrsl | Xrsl | Zrsl | sin phi
[22 empty] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] |  | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm]
Netz | Unenn_os [V] | Sk3" [MVA] | Sk1" [MVA] | [12 empty] | Z_q3= | 0.352 |  |  |  |  | 0.035024 | 0.35024 | 0.352
| 20000 | 500 | 400 | [18 empty] | 0.0398 | 0.398 | 0.4
| R [mOhm] | X [mOhm]
| 0 | 0 | Für ein(e) dem Transformator und vorgeordnetem Netz zwischengeschaltete(s) Freileitung bzw. Kabel. | [12 empty] | Zvor= | 0.35199 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0.035024 | 0.35024 | 0.35199
| Snenn [kVA] | uk [%] | Anzahl | Unenn_us [V] | uRr [%] | [16 empty] | 0.0398 | 0.398 | 0.39999
Transformator | 250 | 4 | 1 | 400 | 1.3 |  |  | ip= | 17.2874 | Ik3"max= | 8.9019 | kappa= | 1.3732 | Ik1"min= | 8.5854 | Z_t= | 25.6 |  |  |  |  | 8.32 | 24.2103 | 25.6 |  | 8.32 | 23.2419 | 24.6862 | 24.96 | 71.6624 | 75.8848
[22 empty] | 8.355 | 24.5605 | 25.9427 | 1.3732 | 8.32 | 23.2419 |  | 25.03 | 72.3629 | 76.5695
| Leiterquerschnitt [mm²] |  |  |  | Länge [km] | cos phi | Auslastg. | [14 empty] | 8.3598 | 24.6083 | 25.9895 |  | 8.32 | 23.2419 |  | 25.0396 | 72.4584 | 76.6629
| Al / Erde | Al / Luft | Cu / Erde | Cu / Luft |  |  | [%]
Leiter 1 |  |  |  |  | 0.001 | 0.95 | 80 | ip= | 17.2048 | Ik3"max= | 8.8694 | kappa= | 1.3716 | Ik1"min= | 8.5141 | Zs= | 0.19521 | dU= | 0.015342 | dP= | 0.016999 | 0.063 | 0.079 | 0.10104 | 1.1096 | 0.252 | 0.28914 | 0.38354
[22 empty] | 8.418 | 24.6395 | 26.0378 | 1.3716 | 8.572 | 23.531 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 8.4543 | 24.7268 | 26.1321 |  | 8.572 | 23.531 |  | 25.4806 | 72.9846 | 77.3046
Leiter 2 |  |  |  |  | 0.0011544 | 0.95 | 80 | ip= | 17.1104 | Ik3"max= | 8.8321 | kappa= | 1.3699 | Ik1"min= | 8.4332 | Zs= | 0.42057 | dU= | 0.033052 | dP= | 0.036623 | 0.072729 | 0.0912 | 0.11665 | 1.1096 | 0.29092 | 0.33379 | 0.44278
[22 empty] | 8.4908 | 24.7307 | 26.1477 | 1.3699 | 8.8629 | 23.8648 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 8.5634 | 24.8636 | 26.2969 |  | 8.8629 | 23.8648 |  | 25.9897 | 73.592 | 78.0464
Leiter 3 |  |  |  |  | 0.0024872 | 0.95 | 80 | ip= | 16.9106 | Ik3"max= | 8.7529 | kappa= | 1.3661 | Ik1"min= | 8.2636 | Zs= | 0.90609 | dU= | 0.071209 | dP= | 0.078902 | 0.15669 | 0.19649 | 0.25131 | 1.1096 | 0.62676 | 0.71914 | 0.95393
[22 empty] | 8.6474 | 24.9272 | 26.3845 | 1.3661 | 9.4897 | 24.5839 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 8.7984 | 25.1583 | 26.6524 |  | 9.4897 | 24.5839 |  | 27.0865 | 74.9006 | 79.6478
Leiter 4 |  |  |  |  | 0.0053584 | 0.95 | 80 | ip= | 16.4954 | Ik3"max= | 8.5865 | kappa= | 1.3584 | Ik1"min= | 7.9192 | Zs= | 1.9521 | dU= | 0.15342 | dP= | 0.16999 | 0.33758 | 0.42331 | 0.54144 | 1.1096 | 1.3503 | 1.5493 | 2.0552
[22 empty] | 8.985 | 25.3505 | 26.8957 | 1.3584 | 10.84 | 26.1333 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 9.3048 | 25.7933 | 27.4203 |  | 10.84 | 26.1333 |  | 29.4496 | 77.7198 | 83.1123
Leiter 5 |  |  |  |  | 0.011544 | 0.95 | 80 | ip= | 15.6663 | Ik3"max= | 8.2476 | kappa= | 1.3431 | Ik1"min= | 7.262 | Zs= | 4.2057 | dU= | 0.33052 | dP= | 0.36623 | 0.72729 | 0.912 | 1.1665 | 1.1096 | 2.9092 | 3.3379 | 4.4278
[22 empty] | 9.7123 | 26.2625 | 28.0009 | 1.3431 | 13.7492 | 29.4712 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 10.3957 | 27.1613 | 29.0828 |  | 13.7492 | 29.4712 |  | 34.5407 | 83.7938 | 90.6336
Leiter 6 |  |  |  |  | 0.024872 | 0.95 | 80 | ip= | 14.1345 | Ik3"max= | 7.5973 | kappa= | 1.3155 | Ik1"min= | 6.1491 | Zs= | 9.0609 | dU= | 0.71209 | dP= | 0.78902 | 1.5669 | 1.9649 | 2.5131 | 1.1096 | 6.2676 | 7.1914 | 9.5393
[22 empty] | 11.2792 | 28.2274 | 30.3975 | 1.3155 | 20.0168 | 36.6626 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 12.7461 | 30.1086 | 32.6954 |  | 20.0168 | 36.6626 |  | 45.509 | 96.8797 | 107.0362
Leiter 7 |  |  |  |  | 0.053584 | 0.95 | 80 | ip= | 11.673 | Ik3"max= | 6.4843 | kappa= | 1.2729 | Ik1"min= | 4.6055 | Zs= | 19.5211 | dU= | 1.5342 | dP= | 1.6999 | 3.3758 | 4.2331 | 5.4144 | 1.1096 | 13.5032 | 15.4933 | 20.5519
[22 empty] | 14.655 | 32.4605 | 35.6154 | 1.2729 | 33.52 | 52.1559 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 17.8098 | 36.4583 | 40.5758 |  | 33.52 | 52.1559 |  | 69.1396 | 125.0724 | 142.9104
Leiter 8 |  |  |  |  | 0.11544 | 0.95 | 80 | ip= | 8.4861 | Ik3"max= | 4.9128 | kappa= | 1.2214 | Ik1"min= | 2.9752 | Zs= | 42.0569 | dU= | 3.3052 | dP= | 3.6623 | 7.2729 | 9.12 | 11.6649 | 1.1096 | 29.0917 | 33.3793 | 44.2776
[22 empty] | 21.928 | 41.5805 | 47.0083 | 1.2214 | 62.6117 | 85.5352 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 28.7192 | 50.1383 | 57.781 |  | 62.6117 | 85.5352 |  | 120.0501 | 185.8118 | 221.2195
Leiter 9 |  |  |  |  | 0.24872 | 0.95 | 80 | ip= | 5.3424 | Ik3"max= | 3.2142 | kappa= | 1.1753 | Ik1"min= | 1.6823 | Zs= | 90.6089 | dU= | 7.1209 | dP= | 7.8902 | 15.6691 | 19.6485 | 25.1313 | 1.1096 | 62.6763 | 71.9136 | 95.3933
[22 empty] | 37.597 | 61.2291 | 71.8508 | 1.1753 | 125.288 | 157.4487 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 52.2228 | 79.6111 | 95.2111 |  | 125.288 | 157.4487 |  | 229.7336 | 316.6709 | 391.2263
Leiter 10 |  |  |  |  | 0.53584 | 0.95 | 80 | ip= | 2.971 | Ik3"max= | 1.8363 | kappa= | 1.144 | Ik1"min= | 0.86759 | Zs= | 195.211 | dU= | 15.3416 | dP= | 16.999 | 33.758 | 42.3315 | 54.1438 | 1.1096 | 135.032 | 154.9331 | 205.5186
[22 empty] | 71.355 | 103.5605 | 125.763 | 1.144 | 260.32 | 312.3819 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 102.8598 | 143.1083 | 176.2388 |  | 260.32 | 312.3819 |  | 466.0396 | 598.5984 | 758.6257

## 240Cu
[9 empty] | [kA] |  | [kA] |  |  |  | [kA] |  | [mOhm] |  | [%] |  | [%] | R | X | Z | kappa | R0 | X0 | Z0 | Rrsl | Xrsl | Zrsl | sin phi
[22 empty] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] |  | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm]
Netz | Unenn_os [V] | Sk3" [MVA] | Sk1" [MVA] | [12 empty] | Z_q3= | 0.352 |  |  |  |  | 0.035024 | 0.35024 | 0.352
| 20000 | 500 | 400 | [18 empty] | 0.0398 | 0.398 | 0.4
| R [mOhm] | X [mOhm]
| 0 | 0 | Für ein(e) dem Transformator und vorgeordnetem Netz zwischengeschaltete(s) Freileitung bzw. Kabel. | [12 empty] | Zvor= | 0.35199 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0.035024 | 0.35024 | 0.35199
| Snenn [kVA] | uk [%] | Anzahl | Unenn_us [V] | uRr [%] | [16 empty] | 0.0398 | 0.398 | 0.39999
Transformator | 250 | 4 | 1 | 400 | 1.3 |  |  | ip= | 17.2874 | Ik3"max= | 8.9019 | kappa= | 1.3732 | Ik1"min= | 8.5854 | Z_t= | 25.6 |  |  |  |  | 8.32 | 24.2103 | 25.6 |  | 8.32 | 23.2419 | 24.6862 | 24.96 | 71.6624 | 75.8848
[22 empty] | 8.355 | 24.5605 | 25.9427 | 1.3732 | 8.32 | 23.2419 |  | 25.03 | 72.3629 | 76.5695
| Leiterquerschnitt [mm²] |  |  |  | Länge [km] | cos phi | Auslastg. | [14 empty] | 8.3598 | 24.6083 | 25.9895 |  | 8.32 | 23.2419 |  | 25.0396 | 72.4584 | 76.6629
| Al / Erde | Al / Luft | Cu / Erde | Cu / Luft |  |  | [%]
Leiter 1 |  |  |  |  | 0.001 | 0.95 | 80 | ip= | 17.1943 | Ik3"max= | 8.8679 | kappa= | 1.371 | Ik1"min= | 8.5105 | Zs= | 0.21454 | dU= | 0.015723 | dP= | 0.017421 | 0.077 | 0.079 | 0.11032 | 1.0726 | 0.308 | 0.28993 | 0.42299
[22 empty] | 8.432 | 24.6395 | 26.0424 | 1.371 | 8.628 | 23.5318 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 8.4753 | 24.7268 | 26.1389 |  | 8.628 | 23.5318 |  | 25.5786 | 72.9854 | 77.3377
Leiter 2 |  |  |  |  | 0.0011544 | 0.95 | 80 | ip= | 17.0881 | Ik3"max= | 8.8288 | kappa= | 1.3686 | Ik1"min= | 8.4254 | Zs= | 0.46222 | dU= | 0.033873 | dP= | 0.037533 | 0.088891 | 0.0912 | 0.12735 | 1.0726 | 0.35557 | 0.33471 | 0.48832
[22 empty] | 8.5209 | 24.7307 | 26.1575 | 1.3686 | 8.9836 | 23.8665 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 8.6086 | 24.8636 | 26.3117 |  | 8.9836 | 23.8665 |  | 26.2008 | 73.5937 | 78.1186
Leiter 3 |  |  |  |  | 0.0024872 | 0.95 | 80 | ip= | 16.8635 | Ik3"max= | 8.7458 | kappa= | 1.3634 | Ik1"min= | 8.2471 | Zs= | 0.99582 | dU= | 0.072978 | dP= | 0.080862 | 0.19151 | 0.19649 | 0.27438 | 1.0726 | 0.76604 | 0.7211 | 1.052
[22 empty] | 8.7124 | 24.9272 | 26.4059 | 1.3634 | 9.7496 | 24.5876 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 8.8959 | 25.1583 | 26.6848 |  | 9.7496 | 24.5876 |  | 27.5414 | 74.9042 | 79.8071
Leiter 4 |  |  |  |  | 0.0053584 | 0.95 | 80 | ip= | 16.3991 | Ik3"max= | 8.5715 | kappa= | 1.3528 | Ik1"min= | 7.885 | Zs= | 2.1454 | dU= | 0.15723 | dP= | 0.17421 | 0.4126 | 0.42331 | 0.59113 | 1.0726 | 1.6504 | 1.5536 | 2.2666
[22 empty] | 9.125 | 25.3505 | 26.9428 | 1.3528 | 11.4 | 26.1412 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 9.5148 | 25.7933 | 27.4923 |  | 11.4 | 26.1412 |  | 30.4296 | 77.7277 | 83.4719
Leiter 5 |  |  |  |  | 0.011544 | 0.95 | 80 | ip= | 15.48 | Ik3"max= | 8.2165 | kappa= | 1.3322 | Ik1"min= | 7.1952 | Zs= | 4.6222 | dU= | 0.33873 | dP= | 0.37533 | 0.88891 | 0.912 | 1.2735 | 1.0726 | 3.5557 | 3.3471 | 4.8832
[22 empty] | 10.0139 | 26.2625 | 28.1069 | 1.3322 | 14.9557 | 29.4882 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 10.8482 | 27.1613 | 29.2475 |  | 14.9557 | 29.4882 |  | 36.652 | 83.8108 | 91.4747
Leiter 6 |  |  |  |  | 0.024872 | 0.95 | 80 | ip= | 13.8104 | Ik3"max= | 7.5361 | kappa= | 1.2958 | Ik1"min= | 6.0339 | Zs= | 9.9582 | dU= | 0.72978 | dP= | 0.80862 | 1.9151 | 1.9649 | 2.7438 | 1.0726 | 7.6604 | 7.211 | 10.5205
[22 empty] | 11.929 | 28.2274 | 30.6445 | 1.2958 | 22.6161 | 36.6992 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 13.7208 | 30.1086 | 33.0876 |  | 22.6161 | 36.6992 |  | 50.0578 | 96.9163 | 109.0805
Leiter 7 |  |  |  |  | 0.053584 | 0.95 | 80 | ip= | 11.2032 | Ik3"max= | 6.3771 | kappa= | 1.2422 | Ik1"min= | 4.4481 | Zs= | 21.4543 | dU= | 1.5723 | dP= | 1.7421 | 4.126 | 4.2331 | 5.9113 | 1.0726 | 16.5039 | 15.5356 | 22.6657
[22 empty] | 16.055 | 32.4605 | 36.2139 | 1.2422 | 39.12 | 52.2349 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 19.9098 | 36.4583 | 41.5404 |  | 39.12 | 52.2349 |  | 78.9396 | 125.1514 | 147.9674
Leiter 8 |  |  |  |  | 0.11544 | 0.95 | 80 | ip= | 7.9617 | Ik3"max= | 4.7628 | kappa= | 1.182 | Ik1"min= | 2.8189 | Zs= | 46.2219 | dU= | 3.3873 | dP= | 3.7533 | 8.8891 | 9.12 | 12.7355 | 1.0726 | 35.5566 | 33.4705 | 48.8318
[22 empty] | 24.9442 | 41.5805 | 48.4887 | 1.182 | 74.6766 | 85.7054 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 33.2435 | 50.1383 | 60.158 |  | 74.6766 | 85.7054 |  | 141.1636 | 185.982 | 233.4876
Leiter 9 |  |  |  |  | 0.24872 | 0.95 | 80 | ip= | 4.9039 | Ik3"max= | 3.0607 | kappa= | 1.133 | Ik1"min= | 1.5677 | Zs= | 99.582 | dU= | 7.2978 | dP= | 8.0862 | 19.1511 | 19.6485 | 27.4377 | 1.0726 | 76.6043 | 72.1101 | 105.205
[22 empty] | 44.0953 | 61.2291 | 75.4546 | 1.133 | 151.2809 | 157.8154 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 61.9701 | 79.6111 | 100.8872 |  | 151.2809 | 157.8154 |  | 275.2212 | 317.0376 | 419.8328
Leiter 10 |  |  |  |  | 0.53584 | 0.95 | 80 | ip= | 2.6835 | Ik3"max= | 1.7208 | kappa= | 1.1027 | Ik1"min= | 0.79969 | Zs= | 214.5429 | dU= | 15.7227 | dP= | 17.4212 | 41.2598 | 42.3315 | 59.1128 | 1.0726 | 165.0391 | 155.3564 | 226.6573
[22 empty] | 85.355 | 103.5605 | 134.2023 | 1.1027 | 316.32 | 313.1719 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 123.8598 | 143.1083 | 189.265 |  | 316.32 | 313.1719 |  | 564.0396 | 599.3884 | 823.0475

## 185Cu
[9 empty] | [kA] |  | [kA] |  |  |  | [kA] |  | [mOhm] |  | [%] |  | [%] | R | X | Z | kappa | R0 | X0 | Z0 | Rrsl | Xrsl | Zrsl | sin phi
[22 empty] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] |  | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm]
Netz | Unenn_os [V] | Sk3" [MVA] | Sk1" [MVA] | [12 empty] | Z_q3= | 0.352 |  |  |  |  | 0.035024 | 0.35024 | 0.352
| 20000 | 500 | 400 | [18 empty] | 0.0398 | 0.398 | 0.4
| R [mOhm] | X [mOhm]
| 0 | 0 | Für ein(e) dem Transformator und vorgeordnetem Netz zwischengeschaltete(s) Freileitung bzw. Kabel. | [12 empty] | Zvor= | 0.35199 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0.035024 | 0.35024 | 0.35199
| Snenn [kVA] | uk [%] | Anzahl | Unenn_us [V] | uRr [%] | [16 empty] | 0.0398 | 0.398 | 0.39999
Transformator | 250 | 4 | 1 | 400 | 1.3 |  |  | ip= | 17.2874 | Ik3"max= | 8.9019 | kappa= | 1.3732 | Ik1"min= | 8.5854 | Z_t= | 25.6 |  |  |  |  | 8.32 | 24.2103 | 25.6 |  | 8.32 | 23.2419 | 24.6862 | 24.96 | 71.6624 | 75.8848
[22 empty] | 8.355 | 24.5605 | 25.9427 | 1.3732 | 8.32 | 23.2419 |  | 25.03 | 72.3629 | 76.5695
| Leiterquerschnitt [mm²] |  |  |  | Länge [km] | cos phi | Auslastg. | [14 empty] | 8.3598 | 24.6083 | 25.9895 |  | 8.32 | 23.2419 |  | 25.0396 | 72.4584 | 76.6629
| Al / Erde | Al / Luft | Cu / Erde | Cu / Luft |  |  | [%]
Leiter 1 |  |  |  |  | 0.001 | 0.95 | 80 | ip= | 17.1759 | Ik3"max= | 8.8649 | kappa= | 1.37 | Ik1"min= | 8.5038 | Zs= | 0.25206 | dU= | 0.016715 | dP= | 0.01852 | 0.101 | 0.08 | 0.12884 | 1.0422 | 0.404 | 0.292 | 0.49848
[22 empty] | 8.456 | 24.6405 | 26.0511 | 1.37 | 8.724 | 23.5339 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 8.5113 | 24.7283 | 26.1521 |  | 8.724 | 23.5339 |  | 25.7466 | 72.9904 | 77.3983
Leiter 2 |  |  |  |  | 0.0011544 | 0.95 | 80 | ip= | 17.0489 | Ik3"max= | 8.8224 | kappa= | 1.3664 | Ik1"min= | 8.4111 | Zs= | 0.54304 | dU= | 0.036011 | dP= | 0.039901 | 0.1166 | 0.092355 | 0.14874 | 1.0422 | 0.46639 | 0.33709 | 0.57546
[22 empty] | 8.5726 | 24.7329 | 26.1764 | 1.3664 | 9.1904 | 23.871 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 8.6862 | 24.8668 | 26.3402 |  | 9.1904 | 23.871 |  | 26.5628 | 73.6046 | 78.251
Leiter 3 |  |  |  |  | 0.0024872 | 0.95 | 80 | ip= | 16.7815 | Ik3"max= | 8.7321 | kappa= | 1.3589 | Ik1"min= | 8.2168 | Zs= | 1.1699 | dU= | 0.077583 | dP= | 0.085964 | 0.2512 | 0.19897 | 0.32046 | 1.0422 | 1.0048 | 0.72625 | 1.2398
[22 empty] | 8.8238 | 24.9318 | 26.4472 | 1.3589 | 10.1952 | 24.5972 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 9.063 | 25.1653 | 26.7475 |  | 10.1952 | 24.5972 |  | 28.3212 | 74.9278 | 80.1015
Leiter 4 |  |  |  |  | 0.0053584 | 0.95 | 80 | ip= | 16.2327 | Ik3"max= | 8.5424 | kappa= | 1.3437 | Ik1"min= | 7.8219 | Zs= | 2.5206 | dU= | 0.16715 | dP= | 0.1852 | 0.5412 | 0.42867 | 0.6904 | 1.0422 | 2.1648 | 1.5647 | 2.671
[22 empty] | 9.365 | 25.3605 | 27.0344 | 1.3437 | 12.36 | 26.1619 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 9.8748 | 25.8083 | 27.6329 |  | 12.36 | 26.1619 |  | 32.1096 | 77.7784 | 84.1458
Leiter 5 |  |  |  |  | 0.011544 | 0.95 | 80 | ip= | 15.1629 | Ik3"max= | 8.156 | kappa= | 1.3146 | Ik1"min= | 7.0709 | Zs= | 5.4304 | dU= | 0.36011 | dP= | 0.39901 | 1.166 | 0.92355 | 1.4874 | 1.0422 | 4.6639 | 3.3709 | 5.7546
[22 empty] | 10.531 | 26.2841 | 28.3153 | 1.3146 | 17.0239 | 29.5328 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 11.6238 | 27.1936 | 29.5737 |  | 17.0239 | 29.5328 |  | 40.2714 | 83.92 | 93.0825
Leiter 6 |  |  |  |  | 0.024872 | 0.95 | 80 | ip= | 13.2747 | Ik3"max= | 7.4168 | kappa= | 1.2656 | Ik1"min= | 5.8208 | Zs= | 11.6994 | dU= | 0.77583 | dP= | 0.85964 | 2.512 | 1.9897 | 3.2046 | 1.0422 | 10.0481 | 7.2625 | 12.3979
[22 empty] | 13.043 | 28.2738 | 31.1372 | 1.2656 | 27.072 | 36.7953 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 15.3918 | 30.1782 | 33.8767 |  | 27.072 | 36.7953 |  | 57.8556 | 97.1517 | 113.074
Leiter 7 |  |  |  |  | 0.053584 | 0.95 | 80 | ip= | 10.4625 | Ik3"max= | 6.1704 | kappa= | 1.199 | Ik1"min= | 4.1664 | Zs= | 25.2056 | dU= | 1.6715 | dP= | 1.852 | 5.412 | 4.2867 | 6.904 | 1.0422 | 21.648 | 15.6466 | 26.7105
[22 empty] | 18.455 | 32.5605 | 37.4269 | 1.199 | 48.72 | 52.4419 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 23.5098 | 36.6083 | 43.5072 |  | 48.72 | 52.4419 |  | 95.7396 | 125.6584 | 157.975
Leiter 8 |  |  |  |  | 0.11544 | 0.95 | 80 | ip= | 7.1821 | Ik3"max= | 4.483 | kappa= | 1.1328 | Ik1"min= | 2.5532 | Zs= | 54.3038 | dU= | 3.6011 | dP= | 3.9901 | 11.6598 | 9.2355 | 14.8743 | 1.0422 | 46.6391 | 33.7095 | 57.546
[22 empty] | 30.1148 | 41.796 | 51.5151 | 1.1328 | 95.3591 | 86.1513 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 40.9995 | 50.4615 | 65.0178 |  | 95.3591 | 86.1513 |  | 177.3581 | 187.0743 | 257.7842
Leiter 9 |  |  |  |  | 0.24872 | 0.95 | 80 | ip= | 4.2864 | Ik3"max= | 2.7889 | kappa= | 1.0868 | Ik1"min= | 1.3822 | Zs= | 116.9939 | dU= | 7.7583 | dP= | 8.5964 | 25.1203 | 19.8972 | 32.0457 | 1.0422 | 100.481 | 72.6249 | 123.9791
[22 empty] | 55.2351 | 61.6932 | 82.8068 | 1.0868 | 195.8402 | 158.7762 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 78.6799 | 80.3073 | 112.4268 |  | 195.8402 | 158.7762 |  | 353.1999 | 319.3909 | 476.194
Leiter 10 |  |  |  |  | 0.53584 | 0.95 | 80 | ip= | 2.2936 | Ik3"max= | 1.5264 | kappa= | 1.0625 | Ik1"min= | 0.6933 | Zs= | 252.0558 | dU= | 16.7147 | dP= | 18.5204 | 54.12 | 42.8673 | 69.0404 | 1.0422 | 216.4798 | 156.4656 | 267.1049
[22 empty] | 109.355 | 104.5605 | 151.2991 | 1.0625 | 412.32 | 315.2419 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 159.8598 | 144.6083 | 215.5614 |  | 412.32 | 315.2419 |  | 732.0396 | 604.4584 | 949.3429

## 150Cu
[9 empty] | [kA] |  | [kA] |  |  |  | [kA] |  | [mOhm] |  | [%] |  | [%] | R | X | Z | kappa | R0 | X0 | Z0 | Rrsl | Xrsl | Zrsl | sin phi
[22 empty] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] |  | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm]
Netz | Unenn_os [V] | Sk3" [MVA] | Sk1" [MVA] | [12 empty] | Z_q3= | 0.352 |  |  |  |  | 0.035024 | 0.35024 | 0.352
| 20000 | 500 | 400 | [18 empty] | 0.0398 | 0.398 | 0.4
| R [mOhm] | X [mOhm]
| 0 | 0 | Für ein(e) dem Transformator und vorgeordnetem Netz zwischengeschaltete(s) Freileitung bzw. Kabel. | [12 empty] | Zvor= | 0.35199 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0.035024 | 0.35024 | 0.35199
| Snenn [kVA] | uk [%] | Anzahl | Unenn_us [V] | uRr [%] | [16 empty] | 0.0398 | 0.398 | 0.39999
Transformator | 250 | 4 | 1 | 400 | 1.3 |  |  | ip= | 17.2874 | Ik3"max= | 8.9019 | kappa= | 1.3732 | Ik1"min= | 8.5854 | Z_t= | 25.6 |  |  |  |  | 8.32 | 24.2103 | 25.6 |  | 8.32 | 23.2419 | 24.6862 | 24.96 | 71.6624 | 75.8848
[22 empty] | 8.355 | 24.5605 | 25.9427 | 1.3732 | 8.32 | 23.2419 |  | 25.03 | 72.3629 | 76.5695
| Leiterquerschnitt [mm²] |  |  |  | Länge [km] | cos phi | Auslastg. | [14 empty] | 8.3598 | 24.6083 | 25.9895 |  | 8.32 | 23.2419 |  | 25.0396 | 72.4584 | 76.6629
| Al / Erde | Al / Luft | Cu / Erde | Cu / Luft |  |  | [%]
Leiter 1 |  |  |  |  | 0.001 | 0.95 | 80 | ip= | 17.1579 | Ik3"max= | 8.8622 | kappa= | 1.369 | Ik1"min= | 8.4976 | Zs= | 0.29195 | dU= | 0.017576 | dP= | 0.019474 | 0.125 | 0.08 | 0.14841 | 1.029 | 0.5 | 0.292 | 0.57902
[22 empty] | 8.48 | 24.6405 | 26.0589 | 1.369 | 8.82 | 23.5339 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 8.5473 | 24.7283 | 26.1638 |  | 8.82 | 23.5339 |  | 25.9146 | 72.9904 | 77.4543
Leiter 2 |  |  |  |  | 0.0011544 | 0.95 | 80 | ip= | 17.0109 | Ik3"max= | 8.8167 | kappa= | 1.3643 | Ik1"min= | 8.3979 | Zs= | 0.62898 | dU= | 0.037866 | dP= | 0.041956 | 0.1443 | 0.092355 | 0.17133 | 1.029 | 0.57722 | 0.33709 | 0.66844
[22 empty] | 8.6243 | 24.7329 | 26.1934 | 1.3643 | 9.3972 | 23.871 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 8.7638 | 24.8668 | 26.3659 |  | 9.3972 | 23.871 |  | 26.9247 | 73.6046 | 78.3746
Leiter 3 |  |  |  |  | 0.0024872 | 0.95 | 80 | ip= | 16.7022 | Ik3"max= | 8.7198 | kappa= | 1.3544 | Ik1"min= | 8.1883 | Zs= | 1.3551 | dU= | 0.081579 | dP= | 0.090392 | 0.31089 | 0.19897 | 0.36911 | 1.029 | 1.2436 | 0.72625 | 1.4401
[22 empty] | 8.9352 | 24.9318 | 26.4846 | 1.3544 | 10.6408 | 24.5972 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 9.2301 | 25.1653 | 26.8046 |  | 10.6408 | 24.5972 |  | 29.101 | 74.9278 | 80.3806
Leiter 4 |  |  |  |  | 0.0053584 | 0.95 | 80 | ip= | 16.0732 | Ik3"max= | 8.516 | kappa= | 1.3346 | Ik1"min= | 7.7615 | Zs= | 2.9195 | dU= | 0.17576 | dP= | 0.19474 | 0.6698 | 0.42867 | 0.79523 | 1.029 | 2.6792 | 1.5647 | 3.1026
[22 empty] | 9.605 | 25.3605 | 27.1185 | 1.3346 | 13.32 | 26.1619 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 10.2348 | 25.8083 | 27.7636 |  | 13.32 | 26.1619 |  | 33.7896 | 77.7784 | 84.8011
Leiter 5 |  |  |  |  | 0.011544 | 0.95 | 80 | ip= | 14.8651 | Ik3"max= | 8.0999 | kappa= | 1.2977 | Ik1"min= | 6.9498 | Zs= | 6.2898 | dU= | 0.37866 | dP= | 0.41956 | 1.443 | 0.92355 | 1.7133 | 1.029 | 5.7722 | 3.3709 | 6.6844
[22 empty] | 11.0481 | 26.2841 | 28.5116 | 1.2977 | 19.0922 | 29.5328 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 12.3994 | 27.1936 | 29.8871 |  | 19.0922 | 29.5328 |  | 43.8909 | 83.92 | 94.7047
Leiter 6 |  |  |  |  | 0.024872 | 0.95 | 80 | ip= | 12.7892 | Ik3"max= | 7.3036 | kappa= | 1.2382 | Ik1"min= | 5.6132 | Zs= | 13.5509 | dU= | 0.81579 | dP= | 0.90392 | 3.1089 | 1.9897 | 3.6911 | 1.029 | 12.4358 | 7.2625 | 14.4011
[22 empty] | 14.157 | 28.2738 | 31.6201 | 1.2382 | 31.5279 | 36.7953 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 17.0628 | 30.1782 | 34.6679 |  | 31.5279 | 36.7953 |  | 65.6535 | 97.1517 | 117.2554
Leiter 7 |  |  |  |  | 0.053584 | 0.95 | 80 | ip= | 9.8272 | Ik3"max= | 5.9726 | kappa= | 1.1635 | Ik1"min= | 3.9018 | Zs= | 29.1945 | dU= | 1.7576 | dP= | 1.9474 | 6.698 | 4.2867 | 7.9523 | 1.029 | 26.7921 | 15.6466 | 31.0263
[22 empty] | 20.855 | 32.5605 | 38.6668 | 1.1635 | 58.32 | 52.4419 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 27.1098 | 36.6083 | 45.5533 |  | 58.32 | 52.4419 |  | 112.5396 | 125.6584 | 168.6867
Leiter 8 |  |  |  |  | 0.11544 | 0.95 | 80 | ip= | 6.5551 | Ik3"max= | 4.222 | kappa= | 1.0979 | Ik1"min= | 2.3183 | Zs= | 62.8977 | dU= | 3.7866 | dP= | 4.1956 | 14.4304 | 9.2355 | 17.1327 | 1.029 | 57.7217 | 33.7095 | 66.844
[22 empty] | 35.2854 | 41.796 | 54.6989 | 1.0979 | 116.0417 | 86.1513 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 48.7554 | 50.4615 | 70.1673 |  | 116.0417 | 86.1513 |  | 213.5526 | 187.0743 | 283.904
Leiter 9 |  |  |  |  | 0.24872 | 0.95 | 80 | ip= | 3.8162 | Ik3"max= | 2.5485 | kappa= | 1.0589 | Ik1"min= | 1.2266 | Zs= | 135.509 | dU= | 8.1579 | dP= | 9.0392 | 31.0894 | 19.8972 | 36.9114 | 1.029 | 124.3577 | 72.6249 | 144.0112
[22 empty] | 66.3749 | 61.6932 | 90.6183 | 1.0589 | 240.3994 | 158.7762 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 95.3896 | 80.3073 | 124.6934 |  | 240.3994 | 158.7762 |  | 431.1785 | 319.3909 | 536.5869
Leiter 10 |  |  |  |  | 0.53584 | 0.95 | 80 | ip= | 2.007 | Ik3"max= | 1.3628 | kappa= | 1.0414 | Ik1"min= | 0.60708 | Zs= | 291.9454 | dU= | 17.5757 | dP= | 19.4745 | 66.9801 | 42.8673 | 79.5232 | 1.029 | 267.9206 | 156.4656 | 310.2627
[22 empty] | 133.355 | 104.5605 | 169.4593 | 1.0414 | 508.32 | 315.2419 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 195.8598 | 144.6083 | 243.4597 |  | 508.32 | 315.2419 |  | 900.0396 | 604.4584 | 1084.1777

## 120Cu
[9 empty] | [kA] |  | [kA] |  |  |  | [kA] |  | [mOhm] |  | [%] |  | [%] | R | X | Z | kappa | R0 | X0 | Z0 | Rrsl | Xrsl | Zrsl | sin phi
[22 empty] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] |  | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm]
Netz | Unenn_os [V] | Sk3" [MVA] | Sk1" [MVA] | [12 empty] | Z_q3= | 0.352 |  |  |  |  | 0.035024 | 0.35024 | 0.352
| 20000 | 500 | 400 | [18 empty] | 0.0398 | 0.398 | 0.4
| R [mOhm] | X [mOhm]
| 0 | 0 | Für ein(e) dem Transformator und vorgeordnetem Netz zwischengeschaltete(s) Freileitung bzw. Kabel. | [12 empty] | Zvor= | 0.35199 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0.035024 | 0.35024 | 0.35199
| Snenn [kVA] | uk [%] | Anzahl | Unenn_us [V] | uRr [%] | [16 empty] | 0.0398 | 0.398 | 0.39999
Transformator | 250 | 4 | 1 | 400 | 1.3 |  |  | ip= | 17.2874 | Ik3"max= | 8.9019 | kappa= | 1.3732 | Ik1"min= | 8.5854 | Z_t= | 25.6 |  |  |  |  | 8.32 | 24.2103 | 25.6 |  | 8.32 | 23.2419 | 24.6862 | 24.96 | 71.6624 | 75.8848
[22 empty] | 8.355 | 24.5605 | 25.9427 | 1.3732 | 8.32 | 23.2419 |  | 25.03 | 72.3629 | 76.5695
| Leiterquerschnitt [mm²] |  |  |  | Länge [km] | cos phi | Auslastg. | [14 empty] | 8.3598 | 24.6083 | 25.9895 |  | 8.32 | 23.2419 |  | 25.0396 | 72.4584 | 76.6629
| Al / Erde | Al / Luft | Cu / Erde | Cu / Luft |  |  | [%]
Leiter 1 |  |  |  |  | 0.001 | 0.95 | 80 | ip= | 17.1341 | Ik3"max= | 8.8587 | kappa= | 1.3677 | Ik1"min= | 8.4894 | Zs= | 0.34833 | dU= | 0.01888 | dP= | 0.02092 | 0.157 | 0.08 | 0.17621 | 1.0227 | 0.628 | 0.292 | 0.69257
[22 empty] | 8.512 | 24.6405 | 26.0693 | 1.3677 | 8.948 | 23.5339 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 8.5953 | 24.7283 | 26.1795 |  | 8.948 | 23.5339 |  | 26.1386 | 72.9904 | 77.5295
Leiter 2 |  |  |  |  | 0.0011544 | 0.95 | 80 | ip= | 16.9604 | Ik3"max= | 8.8091 | kappa= | 1.3614 | Ik1"min= | 8.38 | Zs= | 0.75045 | dU= | 0.040676 | dP= | 0.045071 | 0.18125 | 0.092355 | 0.20342 | 1.0227 | 0.72498 | 0.33709 | 0.79952
[22 empty] | 8.6933 | 24.7329 | 26.2162 | 1.3614 | 9.673 | 23.871 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 8.8672 | 24.8668 | 26.4005 |  | 9.673 | 23.871 |  | 27.4073 | 73.6046 | 78.5417
Leiter 3 |  |  |  |  | 0.0024872 | 0.95 | 80 | ip= | 16.5975 | Ik3"max= | 8.7032 | kappa= | 1.3485 | Ik1"min= | 8.1495 | Zs= | 1.6168 | dU= | 0.087635 | dP= | 0.097102 | 0.39048 | 0.19897 | 0.43825 | 1.0227 | 1.5619 | 0.72625 | 1.7225
[22 empty] | 9.0838 | 24.9318 | 26.5351 | 1.3485 | 11.2349 | 24.5972 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 9.4529 | 25.1653 | 26.8821 |  | 11.2349 | 24.5972 |  | 30.1407 | 74.9278 | 80.7628
Leiter 4 |  |  |  |  | 0.0053584 | 0.95 | 80 | ip= | 15.8652 | Ik3"max= | 8.48 | kappa= | 1.3229 | Ik1"min= | 7.6784 | Zs= | 3.4833 | dU= | 0.1888 | dP= | 0.2092 | 0.84127 | 0.42867 | 0.94419 | 1.0227 | 3.3651 | 1.5647 | 3.7111
[22 empty] | 9.925 | 25.3605 | 27.2335 | 1.3229 | 14.6 | 26.1619 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 10.7148 | 25.8083 | 27.9441 |  | 14.6 | 26.1619 |  | 36.0296 | 77.7784 | 85.7182
Leiter 5 |  |  |  |  | 0.011544 | 0.95 | 80 | ip= | 14.4851 | Ik3"max= | 8.0227 | kappa= | 1.2767 | Ik1"min= | 6.7829 | Zs= | 7.5045 | dU= | 0.40676 | dP= | 0.45071 | 1.8125 | 0.92355 | 2.0342 | 1.0227 | 7.2498 | 3.3709 | 7.9952
[22 empty] | 11.7375 | 26.2841 | 28.7858 | 1.2767 | 21.8498 | 29.5328 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 13.4335 | 27.1936 | 30.3307 |  | 21.8498 | 29.5328 |  | 48.7168 | 83.92 | 97.0356
Leiter 6 |  |  |  |  | 0.024872 | 0.95 | 80 | ip= | 12.1936 | Ik3"max= | 7.1471 | kappa= | 1.2064 | Ik1"min= | 5.3347 | Zs= | 16.1679 | dU= | 0.87635 | dP= | 0.97102 | 3.9048 | 1.9897 | 4.3825 | 1.0227 | 15.6193 | 7.2625 | 17.2252
[22 empty] | 15.6423 | 28.2738 | 32.3124 | 1.2064 | 37.4692 | 36.7953 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 19.2907 | 30.1782 | 35.817 |  | 37.4692 | 36.7953 |  | 76.0507 | 97.1517 | 123.3781
Leiter 7 |  |  |  |  | 0.053584 | 0.95 | 80 | ip= | 9.0909 | Ik3"max= | 5.7047 | kappa= | 1.1268 | Ik1"min= | 3.5695 | Zs= | 34.8327 | dU= | 1.888 | dP= | 2.092 | 8.4127 | 4.2867 | 9.4419 | 1.0227 | 33.6508 | 15.6466 | 37.1106
[22 empty] | 24.055 | 32.5605 | 40.4825 | 1.1268 | 71.12 | 52.4419 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 31.9098 | 36.6083 | 48.5634 |  | 71.12 | 52.4419 |  | 134.9396 | 125.6584 | 184.3875
Leiter 8 |  |  |  |  | 0.11544 | 0.95 | 80 | ip= | 5.8712 | Ik3"max= | 3.8892 | kappa= | 1.0675 | Ik1"min= | 2.0454 | Zs= | 75.0447 | dU= | 4.0676 | dP= | 4.5071 | 18.1246 | 9.2355 | 20.342 | 1.0227 | 72.4985 | 33.7095 | 79.9522
[22 empty] | 42.1796 | 41.796 | 59.3804 | 1.0675 | 143.6185 | 86.1513 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 59.0967 | 50.4615 | 77.7096 |  | 143.6185 | 86.1513 |  | 261.8119 | 187.0743 | 321.7798
Leiter 9 |  |  |  |  | 0.24872 | 0.95 | 80 | ip= | 3.3264 | Ik3"max= | 2.2641 | kappa= | 1.0389 | Ik1"min= | 1.0561 | Zs= | 161.679 | dU= | 8.7635 | dP= | 9.7102 | 39.0483 | 19.8972 | 43.8255 | 1.0227 | 156.1933 | 72.6249 | 172.2519
[22 empty] | 81.228 | 61.6932 | 102.0002 | 1.0389 | 299.8117 | 158.7762 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 117.6692 | 80.3073 | 142.4616 |  | 299.8117 | 158.7762 |  | 535.1501 | 319.3909 | 623.2144
Leiter 10 |  |  |  |  | 0.53584 | 0.95 | 80 | ip= | 1.717 | Ik3"max= | 1.1804 | kappa= | 1.0285 | Ik1"min= | 0.51571 | Zs= | 348.3269 | dU= | 18.8803 | dP= | 20.92 | 84.1271 | 42.8673 | 94.4191 | 1.0227 | 336.5083 | 156.4656 | 371.1055
[22 empty] | 165.355 | 104.5605 | 195.6405 | 1.0285 | 636.32 | 315.2419 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 243.8598 | 144.6083 | 283.5122 |  | 636.32 | 315.2419 |  | 1124.0396 | 604.4584 | 1276.2582

## 95Cu
[9 empty] | [kA] |  | [kA] |  |  |  | [kA] |  | [mOhm] |  | [%] |  | [%] | R | X | Z | kappa | R0 | X0 | Z0 | Rrsl | Xrsl | Zrsl | sin phi
[22 empty] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] |  | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm]
Netz | Unenn_os [V] | Sk3" [MVA] | Sk1" [MVA] | [12 empty] | Z_q3= | 0.352 |  |  |  |  | 0.035024 | 0.35024 | 0.352
| 20000 | 500 | 400 | [18 empty] | 0.0398 | 0.398 | 0.4
| R [mOhm] | X [mOhm]
| 0 | 0 | Für ein(e) dem Transformator und vorgeordnetem Netz zwischengeschaltete(s) Freileitung bzw. Kabel. | [12 empty] | Zvor= | 0.35199 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0.035024 | 0.35024 | 0.35199
| Snenn [kVA] | uk [%] | Anzahl | Unenn_us [V] | uRr [%] | [16 empty] | 0.0398 | 0.398 | 0.39999
Transformator | 250 | 4 | 1 | 400 | 1.3 |  |  | ip= | 17.2874 | Ik3"max= | 8.9019 | kappa= | 1.3732 | Ik1"min= | 8.5854 | Z_t= | 25.6 |  |  |  |  | 8.32 | 24.2103 | 25.6 |  | 8.32 | 23.2419 | 24.6862 | 24.96 | 71.6624 | 75.8848
[22 empty] | 8.355 | 24.5605 | 25.9427 | 1.3732 | 8.32 | 23.2419 |  | 25.03 | 72.3629 | 76.5695
| Leiterquerschnitt [mm²] |  |  |  | Länge [km] | cos phi | Auslastg. | [14 empty] | 8.3598 | 24.6083 | 25.9895 |  | 8.32 | 23.2419 |  | 25.0396 | 72.4584 | 76.6629
| Al / Erde | Al / Luft | Cu / Erde | Cu / Luft |  |  | [%]
Leiter 1 |  |  |  |  | 0.001 | 0.95 | 80 | ip= | 17.1035 | Ik3"max= | 8.8536 | kappa= | 1.366 | Ik1"min= | 8.4777 | Zs= | 0.42323 | dU= | 0.020268 | dP= | 0.022457 | 0.197 | 0.082 | 0.21338 | 1.0207 | 0.788 | 0.2993 | 0.84293
[22 empty] | 8.552 | 24.6425 | 26.0843 | 1.366 | 9.108 | 23.5412 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 8.6553 | 24.7313 | 26.2021 |  | 9.108 | 23.5412 |  | 26.4186 | 73.0037 | 77.6369
Leiter 2 |  |  |  |  | 0.0011544 | 0.95 | 80 | ip= | 16.8958 | Ik3"max= | 8.7981 | kappa= | 1.3579 | Ik1"min= | 8.3545 | Zs= | 0.91182 | dU= | 0.043665 | dP= | 0.048382 | 0.22742 | 0.094664 | 0.24634 | 1.0207 | 0.90969 | 0.34552 | 0.9731
[22 empty] | 8.7794 | 24.7372 | 26.2489 | 1.3579 | 10.0177 | 23.8867 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 8.9964 | 24.8733 | 26.4502 |  | 10.0177 | 23.8867 |  | 28.0106 | 73.6332 | 78.781
Leiter 3 |  |  |  |  | 0.0024872 | 0.95 | 80 | ip= | 16.4646 | Ik3"max= | 8.6794 | kappa= | 1.3414 | Ik1"min= | 8.0943 | Zs= | 1.9645 | dU= | 0.094074 | dP= | 0.10424 | 0.48997 | 0.20395 | 0.53072 | 1.0207 | 1.9599 | 0.74441 | 2.0965
[22 empty] | 9.2694 | 24.9411 | 26.6079 | 1.3414 | 11.9776 | 24.6311 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 9.7314 | 25.1792 | 26.9943 |  | 11.9776 | 24.6311 |  | 31.4403 | 74.9895 | 81.3137
Leiter 4 |  |  |  |  | 0.0053584 | 0.95 | 80 | ip= | 15.6051 | Ik3"max= | 8.4284 | kappa= | 1.3092 | Ik1"min= | 7.5608 | Zs= | 4.2323 | dU= | 0.20268 | dP= | 0.22457 | 1.0556 | 0.43939 | 1.1434 | 1.0207 | 4.2224 | 1.6038 | 4.5167
[22 empty] | 10.325 | 25.3805 | 27.4003 | 1.3092 | 16.2 | 26.2349 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 11.3148 | 25.8383 | 28.2071 |  | 16.2 | 26.2349 |  | 38.8296 | 77.9114 | 87.0513
Leiter 5 |  |  |  |  | 0.011544 | 0.95 | 80 | ip= | 14.0232 | Ik3"max= | 7.9125 | kappa= | 1.2532 | Ik1"min= | 6.553 | Zs= | 9.1182 | dU= | 0.43665 | dP= | 0.48382 | 2.2742 | 0.94664 | 2.4634 | 1.0207 | 9.0969 | 3.4552 | 9.731
[22 empty] | 12.5993 | 26.3272 | 29.1866 | 1.2532 | 25.2969 | 29.6901 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 14.7262 | 27.2582 | 30.9818 |  | 25.2969 | 29.6901 |  | 54.7492 | 84.2066 | 100.4401
Leiter 6 |  |  |  |  | 0.024872 | 0.95 | 80 | ip= | 11.5039 | Ik3"max= | 6.9289 | kappa= | 1.174 | Ik1"min= | 4.9771 | Zs= | 19.6447 | dU= | 0.94074 | dP= | 1.0424 | 4.8997 | 2.0395 | 5.3072 | 1.0207 | 19.5988 | 7.4441 | 20.9649
[22 empty] | 17.499 | 28.3666 | 33.3298 | 1.174 | 44.8957 | 37.1341 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 22.0757 | 30.3174 | 37.5031 |  | 44.8957 | 37.1341 |  | 89.0471 | 97.769 | 132.2428
Leiter 7 |  |  |  |  | 0.053584 | 0.95 | 80 | ip= | 8.292 | Ik3"max= | 5.3543 | kappa= | 1.0951 | Ik1"min= | 3.1861 | Zs= | 42.3232 | dU= | 2.0268 | dP= | 2.2457 | 10.5561 | 4.3939 | 11.434 | 1.0207 | 42.2243 | 16.0377 | 45.1675
[22 empty] | 28.055 | 32.7605 | 43.1316 | 1.0951 | 87.12 | 53.1719 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 37.9098 | 36.9083 | 52.9091 |  | 87.12 | 53.1719 |  | 162.9396 | 126.9884 | 206.5802
Leiter 8 |  |  |  |  | 0.11544 | 0.95 | 80 | ip= | 5.1743 | Ik3"max= | 3.4961 | kappa= | 1.0465 | Ik1"min= | 1.76 | Zs= | 91.1825 | dU= | 4.3665 | dP= | 4.8382 | 22.7423 | 9.4664 | 24.6338 | 1.0207 | 90.9694 | 34.5522 | 97.3103
[22 empty] | 50.7974 | 42.2269 | 66.0567 | 1.0465 | 178.0894 | 87.7241 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 72.0233 | 51.1078 | 88.314 |  | 178.0894 | 87.7241 |  | 322.136 | 189.9397 | 373.9635
Leiter 9 |  |  |  |  | 0.24872 | 0.95 | 80 | ip= | 2.8504 | Ik3"max= | 1.9602 | kappa= | 1.0282 | Ik1"min= | 0.88881 | Zs= | 196.4468 | dU= | 9.4074 | dP= | 10.4237 | 48.9969 | 20.3947 | 53.072 | 1.0207 | 195.9877 | 74.4405 | 209.6487
[22 empty] | 99.7943 | 62.6215 | 117.8149 | 1.0282 | 374.0771 | 162.1646 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 145.5187 | 81.6998 | 166.8849 |  | 374.0771 | 162.1646 |  | 665.1146 | 325.5642 | 740.5197
Leiter 10 |  |  |  |  | 0.53584 | 0.95 | 80 | ip= | 1.4442 | Ik3"max= | 0.9982 | kappa= | 1.023 | Ik1"min= | 0.42908 | Zs= | 423.2318 | dU= | 20.2676 | dP= | 22.4572 | 105.5607 | 43.939 | 114.3403 | 1.0207 | 422.2429 | 160.3773 | 451.6746
[22 empty] | 205.355 | 106.5605 | 231.3565 | 1.023 | 796.32 | 322.5419 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 303.8598 | 147.6083 | 337.815 |  | 796.32 | 322.5419 |  | 1404.0396 | 617.7584 | 1533.9337

## 70Cu
[9 empty] | [kA] |  | [kA] |  |  |  | [kA] |  | [mOhm] |  | [%] |  | [%] | R | X | Z | kappa | R0 | X0 | Z0 | Rrsl | Xrsl | Zrsl | sin phi
[22 empty] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] |  | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm]
Netz | Unenn_os [V] | Sk3" [MVA] | Sk1" [MVA] | [12 empty] | Z_q3= | 0.352 |  |  |  |  | 0.035024 | 0.35024 | 0.352
| 20000 | 500 | 400 | [18 empty] | 0.0398 | 0.398 | 0.4
| R [mOhm] | X [mOhm]
| 0 | 0 | Für ein(e) dem Transformator und vorgeordnetem Netz zwischengeschaltete(s) Freileitung bzw. Kabel. | [12 empty] | Zvor= | 0.35199 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0.035024 | 0.35024 | 0.35199
| Snenn [kVA] | uk [%] | Anzahl | Unenn_us [V] | uRr [%] | [16 empty] | 0.0398 | 0.398 | 0.39999
Transformator | 250 | 4 | 1 | 400 | 1.3 |  |  | ip= | 17.2874 | Ik3"max= | 8.9019 | kappa= | 1.3732 | Ik1"min= | 8.5854 | Z_t= | 25.6 |  |  |  |  | 8.32 | 24.2103 | 25.6 |  | 8.32 | 23.2419 | 24.6862 | 24.96 | 71.6624 | 75.8848
[22 empty] | 8.355 | 24.5605 | 25.9427 | 1.3732 | 8.32 | 23.2419 |  | 25.03 | 72.3629 | 76.5695
| Leiterquerschnitt [mm²] |  |  |  | Länge [km] | cos phi | Auslastg. | [14 empty] | 8.3598 | 24.6083 | 25.9895 |  | 8.32 | 23.2419 |  | 25.0396 | 72.4584 | 76.6629
| Al / Erde | Al / Luft | Cu / Erde | Cu / Luft |  |  | [%]
Leiter 1 |  |  |  |  | 0.001 | 0.95 | 80 | ip= | 17.0487 | Ik3"max= | 8.8453 | kappa= | 1.3629 | Ik1"min= | 8.4582 | Zs= | 0.56368 | dU= | 0.022356 | dP= | 0.024771 | 0.271 | 0.082 | 0.28313 | 1.02 | 1.084 | 0.30012 | 1.1248
[22 empty] | 8.626 | 24.6425 | 26.1087 | 1.3629 | 9.404 | 23.542 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 8.7663 | 24.7313 | 26.239 |  | 9.404 | 23.542 |  | 26.9366 | 73.0045 | 77.8154
Leiter 2 |  |  |  |  | 0.0011544 | 0.95 | 80 | ip= | 16.7809 | Ik3"max= | 8.7801 | kappa= | 1.3515 | Ik1"min= | 8.3118 | Zs= | 1.2144 | dU= | 0.048165 | dP= | 0.053368 | 0.31285 | 0.094664 | 0.32686 | 1.02 | 1.2514 | 0.34647 | 1.2985
[22 empty] | 8.9389 | 24.7372 | 26.3027 | 1.3515 | 10.6554 | 23.8885 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 9.2356 | 24.8733 | 26.5325 |  | 10.6554 | 23.8885 |  | 29.1266 | 73.635 | 79.1863
Leiter 3 |  |  |  |  | 0.0024872 | 0.95 | 80 | ip= | 16.2308 | Ik3"max= | 8.6399 | kappa= | 1.3284 | Ik1"min= | 7.9996 | Zs= | 2.6164 | dU= | 0.10377 | dP= | 0.11498 | 0.67402 | 0.20395 | 0.7042 | 1.02 | 2.6961 | 0.74644 | 2.7975
[22 empty] | 9.6129 | 24.9411 | 26.7295 | 1.3284 | 13.3515 | 24.6349 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 10.2466 | 25.1792 | 27.1843 |  | 13.3515 | 24.6349 |  | 33.8447 | 74.9933 | 82.2767
Leiter 4 |  |  |  |  | 0.0053584 | 0.95 | 80 | ip= | 15.1574 | Ik3"max= | 8.3409 | kappa= | 1.285 | Ik1"min= | 7.3548 | Zs= | 5.6368 | dU= | 0.22356 | dP= | 0.24771 | 1.4521 | 0.43939 | 1.5171 | 1.02 | 5.8085 | 1.6082 | 6.027
[22 empty] | 11.065 | 25.3805 | 27.6876 | 1.285 | 19.16 | 26.2431 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 12.4248 | 25.8383 | 28.6704 |  | 19.16 | 26.2431 |  | 44.0096 | 77.9196 | 89.4892
Leiter 5 |  |  |  |  | 0.011544 | 0.95 | 80 | ip= | 13.2613 | Ik3"max= | 7.7213 | kappa= | 1.2145 | Ik1"min= | 6.1542 | Zs= | 12.1442 | dU= | 0.48165 | dP= | 0.53368 | 3.1285 | 0.94664 | 3.2686 | 1.02 | 12.5141 | 3.4647 | 12.9848
[22 empty] | 14.1935 | 26.3272 | 29.9095 | 1.2145 | 31.6741 | 29.7078 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 17.1176 | 27.2582 | 32.1873 |  | 31.6741 | 29.7078 |  | 65.9092 | 84.2242 | 106.9474
Leiter 6 |  |  |  |  | 0.024872 | 0.95 | 80 | ip= | 10.4413 | Ik3"max= | 6.5506 | kappa= | 1.1271 | Ik1"min= | 4.402 | Zs= | 26.1638 | dU= | 1.0377 | dP= | 1.1498 | 6.7402 | 2.0395 | 7.042 | 1.02 | 26.9607 | 7.4644 | 27.975
[22 empty] | 20.9337 | 28.3666 | 35.2546 | 1.1271 | 58.6348 | 37.1722 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 27.2279 | 30.3174 | 40.7493 |  | 58.6348 | 37.1722 |  | 113.0905 | 97.8071 | 149.5182
Leiter 7 |  |  |  |  | 0.053584 | 0.95 | 80 | ip= | 7.1589 | Ik3"max= | 4.784 | kappa= | 1.0581 | Ik1"min= | 2.6378 | Zs= | 56.3683 | dU= | 2.2356 | dP= | 2.4771 | 14.5213 | 4.3939 | 15.1715 | 1.02 | 58.0852 | 16.0817 | 60.2703
[22 empty] | 35.455 | 32.7605 | 48.2733 | 1.0581 | 116.72 | 53.2539 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 49.0098 | 36.9083 | 61.3529 |  | 116.72 | 53.2539 |  | 214.7396 | 127.0704 | 249.5195
Leiter 8 |  |  |  |  | 0.11544 | 0.95 | 80 | ip= | 4.2534 | Ik3"max= | 2.9241 | kappa= | 1.0286 | Ik1"min= | 1.3898 | Zs= | 121.4417 | dU= | 4.8165 | dP= | 5.3368 | 31.2852 | 9.4664 | 32.686 | 1.02 | 125.1406 | 34.6469 | 129.8483
[22 empty] | 66.7402 | 42.2269 | 78.977 | 1.0286 | 241.8606 | 87.9007 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 95.9375 | 51.1078 | 108.7015 |  | 241.8606 | 87.9007 |  | 433.7357 | 190.1164 | 473.5725
Leiter 9 |  |  |  |  | 0.24872 | 0.95 | 80 | ip= | 2.2538 | Ik3"max= | 1.56 | kappa= | 1.0216 | Ik1"min= | 0.68388 | Zs= | 261.6382 | dU= | 10.3768 | dP= | 11.4978 | 67.4019 | 20.3947 | 70.4198 | 1.02 | 269.6075 | 74.6445 | 279.7499
[22 empty] | 134.1421 | 62.6215 | 148.039 | 1.0216 | 511.4681 | 162.5452 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 197.0404 | 81.6998 | 213.3067 |  | 511.4681 | 162.5452 |  | 905.5488 | 325.9448 | 962.4234
Leiter 10 |  |  |  |  | 0.53584 | 0.95 | 80 | ip= | 1.1146 | Ik3"max= | 0.7724 | kappa= | 1.0204 | Ik1"min= | 0.32597 | Zs= | 563.6825 | dU= | 22.3561 | dP= | 24.7713 | 145.213 | 43.939 | 151.715 | 1.02 | 580.8519 | 160.8167 | 602.703
[22 empty] | 279.355 | 106.5605 | 298.9889 | 1.0204 | 1092.32 | 323.3619 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 414.8598 | 147.6083 | 440.3372 |  | 1092.32 | 323.3619 |  | 1922.0396 | 618.5784 | 2019.1274

## 50Cu
[9 empty] | [kA] |  | [kA] |  |  |  | [kA] |  | [mOhm] |  | [%] |  | [%] | R | X | Z | kappa | R0 | X0 | Z0 | Rrsl | Xrsl | Zrsl | sin phi
[22 empty] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] |  | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm]
Netz | Unenn_os [V] | Sk3" [MVA] | Sk1" [MVA] | [12 empty] | Z_q3= | 0.352 |  |  |  |  | 0.035024 | 0.35024 | 0.352
| 20000 | 500 | 400 | [18 empty] | 0.0398 | 0.398 | 0.4
| R [mOhm] | X [mOhm]
| 0 | 0 | Für ein(e) dem Transformator und vorgeordnetem Netz zwischengeschaltete(s) Freileitung bzw. Kabel. | [12 empty] | Zvor= | 0.35199 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0.035024 | 0.35024 | 0.35199
| Snenn [kVA] | uk [%] | Anzahl | Unenn_us [V] | uRr [%] | [16 empty] | 0.0398 | 0.398 | 0.39999
Transformator | 250 | 4 | 1 | 400 | 1.3 |  |  | ip= | 17.2874 | Ik3"max= | 8.9019 | kappa= | 1.3732 | Ik1"min= | 8.5854 | Z_t= | 25.6 |  |  |  |  | 8.32 | 24.2103 | 25.6 |  | 8.32 | 23.2419 | 24.6862 | 24.96 | 71.6624 | 75.8848
[22 empty] | 8.355 | 24.5605 | 25.9427 | 1.3732 | 8.32 | 23.2419 |  | 25.03 | 72.3629 | 76.5695
| Leiterquerschnitt [mm²] |  |  |  | Länge [km] | cos phi | Auslastg. | [14 empty] | 8.3598 | 24.6083 | 25.9895 |  | 8.32 | 23.2419 |  | 25.0396 | 72.4584 | 76.6629
| Al / Erde | Al / Luft | Cu / Erde | Cu / Luft |  |  | [%]
Leiter 1 |  |  |  |  | 0.001 | 0.95 | 80 | ip= | 16.9616 | Ik3"max= | 8.8318 | kappa= | 1.358 | Ik1"min= | 8.4253 | Zs= | 0.79417 | dU= | 0.025344 | dP= | 0.028082 | 0.389 | 0.083 | 0.39776 | 1.02 | 1.556 | 0.31208 | 1.587
[22 empty] | 8.744 | 24.6435 | 26.1488 | 1.358 | 9.876 | 23.5539 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 8.9433 | 24.7328 | 26.3001 |  | 9.876 | 23.5539 |  | 27.7626 | 73.0195 | 78.1192
Leiter 2 |  |  |  |  | 0.0011544 | 0.95 | 80 | ip= | 16.5999 | Ik3"max= | 8.7503 | kappa= | 1.3414 | Ik1"min= | 8.2388 | Zs= | 1.711 | dU= | 0.054602 | dP= | 0.0605 | 0.44907 | 0.095818 | 0.45918 | 1.02 | 1.7963 | 0.36028 | 1.8321
[22 empty] | 9.1931 | 24.7393 | 26.3922 | 1.3414 | 11.6723 | 23.9142 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 9.6169 | 24.8765 | 26.6707 |  | 11.6723 | 23.9142 |  | 30.9061 | 73.6672 | 79.8877
Leiter 3 |  |  |  |  | 0.0024872 | 0.95 | 80 | ip= | 15.869 | Ik3"max= | 8.5738 | kappa= | 1.3088 | Ik1"min= | 7.8365 | Zs= | 3.6862 | dU= | 0.11764 | dP= | 0.13034 | 0.9675 | 0.20643 | 0.98928 | 1.02 | 3.87 | 0.77619 | 3.9471
[22 empty] | 10.1606 | 24.9458 | 26.9357 | 1.3088 | 15.5423 | 24.6904 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 11.0682 | 25.1862 | 27.5108 |  | 15.5423 | 24.6904 |  | 37.6786 | 75.0627 | 83.9886
Leiter 4 |  |  |  |  | 0.0053584 | 0.95 | 80 | ip= | 14.4897 | Ik3"max= | 8.1926 | kappa= | 1.2506 | Ik1"min= | 7.0055 | Zs= | 7.9417 | dU= | 0.25344 | dP= | 0.28082 | 2.0844 | 0.44475 | 2.1313 | 1.02 | 8.3377 | 1.6723 | 8.5037
[22 empty] | 12.245 | 25.3905 | 28.189 | 1.2506 | 23.88 | 26.3627 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 14.1948 | 25.8533 | 29.4938 |  | 23.88 | 26.3627 |  | 52.2696 | 78.0692 | 93.9517
Leiter 5 |  |  |  |  | 0.011544 | 0.95 | 80 | ip= | 12.1976 | Ik3"max= | 7.3985 | kappa= | 1.1658 | Ik1"min= | 5.5322 | Zs= | 17.1098 | dU= | 0.54602 | dP= | 0.605 | 4.4907 | 0.95818 | 4.5918 | 1.02 | 17.963 | 3.6028 | 18.3207
[22 empty] | 16.7358 | 26.3487 | 31.2144 | 1.1658 | 41.843 | 29.9654 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 20.9309 | 27.2905 | 34.393 |  | 41.843 | 29.9654 |  | 83.7048 | 84.5465 | 118.9732
Leiter 6 |  |  |  |  | 0.024872 | 0.95 | 80 | ip= | 9.0951 | Ik3"max= | 5.9533 | kappa= | 1.0803 | Ik1"min= | 3.6434 | Zs= | 36.8619 | dU= | 1.1764 | dP= | 1.3034 | 9.675 | 2.0643 | 9.8928 | 1.02 | 38.7001 | 7.7619 | 39.4708
[22 empty] | 26.4108 | 28.413 | 38.7922 | 1.0803 | 80.5431 | 37.7273 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 35.4435 | 30.3871 | 46.6863 |  | 80.5431 | 37.7273 |  | 151.43 | 98.5014 | 180.6477
Leiter 7 |  |  |  |  | 0.053584 | 0.95 | 80 | ip= | 5.8622 | Ik3"max= | 4.0123 | kappa= | 1.0331 | Ik1"min= | 2.0318 | Zs= | 79.4167 | dU= | 2.5344 | dP= | 2.8082 | 20.8442 | 4.4475 | 21.3134 | 1.02 | 83.3769 | 16.7225 | 85.0373
[22 empty] | 47.255 | 32.8605 | 57.5574 | 1.0331 | 163.92 | 54.4499 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 66.7098 | 37.0583 | 76.3119 |  | 163.92 | 54.4499 |  | 297.3396 | 128.5664 | 323.9447
Leiter 8 |  |  |  |  | 0.11544 | 0.95 | 80 | ip= | 3.2879 | Ik3"max= | 2.276 | kappa= | 1.0215 | Ik1"min= | 1.026 | Zs= | 171.098 | dU= | 5.4602 | dP= | 6.05 | 44.9075 | 9.5818 | 45.9183 | 1.02 | 179.6299 | 36.0276 | 183.2073
[22 empty] | 92.1625 | 42.4423 | 101.4657 | 1.0215 | 343.5499 | 90.4774 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 134.071 | 51.431 | 143.5973 |  | 343.5499 | 90.4774 |  | 611.692 | 193.3394 | 641.5194
Leiter 9 |  |  |  |  | 0.24872 | 0.95 | 80 | ip= | 1.6728 | Ik3"max= | 1.1595 | kappa= | 1.0201 | Ik1"min= | 0.49441 | Zs= | 368.6195 | dU= | 11.7636 | dP= | 13.0344 | 96.7503 | 20.6434 | 98.9281 | 1.02 | 387.0012 | 77.6191 | 394.7083
[22 empty] | 188.9128 | 63.0857 | 199.1679 | 1.0201 | 730.5511 | 168.0965 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 279.1965 | 82.396 | 291.101 |  | 730.5511 | 168.0965 |  | 1288.944 | 332.8886 | 1331.2368
Leiter 10 |  |  |  |  | 0.53584 | 0.95 | 80 | ip= | 0.80926 | Ik3"max= | 0.561 | kappa= | 1.02 | Ik1"min= | 0.23339 | Zs= | 794.1667 | dU= | 25.3438 | dP= | 28.0818 | 208.4422 | 44.4748 | 213.1342 | 1.02 | 833.7689 | 167.2253 | 850.3734
[22 empty] | 397.355 | 107.5605 | 411.6555 | 1.02 | 1564.32 | 335.3219 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 591.8598 | 149.1083 | 610.3534 |  | 1564.32 | 335.3219 |  | 2748.0396 | 633.5384 | 2820.1228

## 35Cu
[9 empty] | [kA] |  | [kA] |  |  |  | [kA] |  | [mOhm] |  | [%] |  | [%] | R | X | Z | kappa | R0 | X0 | Z0 | Rrsl | Xrsl | Zrsl | sin phi
[22 empty] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] |  | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm]
Netz | Unenn_os [V] | Sk3" [MVA] | Sk1" [MVA] | [12 empty] | Z_q3= | 0.352 |  |  |  |  | 0.035024 | 0.35024 | 0.352
| 20000 | 500 | 400 | [18 empty] | 0.0398 | 0.398 | 0.4
| R [mOhm] | X [mOhm]
| 0 | 0 | Für ein(e) dem Transformator und vorgeordnetem Netz zwischengeschaltete(s) Freileitung bzw. Kabel. | [12 empty] | Zvor= | 0.35199 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0.035024 | 0.35024 | 0.35199
| Snenn [kVA] | uk [%] | Anzahl | Unenn_us [V] | uRr [%] | [16 empty] | 0.0398 | 0.398 | 0.39999
Transformator | 250 | 4 | 1 | 400 | 1.3 |  |  | ip= | 17.2874 | Ik3"max= | 8.9019 | kappa= | 1.3732 | Ik1"min= | 8.5854 | Z_t= | 25.6 |  |  |  |  | 8.32 | 24.2103 | 25.6 |  | 8.32 | 23.2419 | 24.6862 | 24.96 | 71.6624 | 75.8848
[22 empty] | 8.355 | 24.5605 | 25.9427 | 1.3732 | 8.32 | 23.2419 |  | 25.03 | 72.3629 | 76.5695
| Leiterquerschnitt [mm²] |  |  |  | Länge [km] | cos phi | Auslastg. | [14 empty] | 8.3598 | 24.6083 | 25.9895 |  | 8.32 | 23.2419 |  | 25.0396 | 72.4584 | 76.6629
| Al / Erde | Al / Luft | Cu / Erde | Cu / Luft |  |  | [%]
Leiter 1 |  |  |  |  | 0.001 | 0.95 | 80 | ip= | 16.862 | Ik3"max= | 8.8162 | kappa= | 1.3524 | Ik1"min= | 8.388 | Zs= | 1.0641 | dU= | 0.028586 | dP= | 0.031675 | 0.526 | 0.083 | 0.53251 | 1.02 | 2.104 | 0.31374 | 2.1273
[22 empty] | 8.881 | 24.6435 | 26.195 | 1.3524 | 10.424 | 23.5556 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 9.1488 | 24.7328 | 26.3706 |  | 10.424 | 23.5556 |  | 28.7216 | 73.0212 | 78.4667
Leiter 2 |  |  |  |  | 0.0011544 | 0.95 | 80 | ip= | 16.3953 | Ik3"max= | 8.7159 | kappa= | 1.3301 | Ik1"min= | 8.1546 | Zs= | 2.2925 | dU= | 0.061588 | dP= | 0.068241 | 0.60723 | 0.095818 | 0.61475 | 1.02 | 2.4289 | 0.36219 | 2.4558
[22 empty] | 9.4883 | 24.7393 | 26.4964 | 1.3301 | 12.8529 | 23.9178 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 10.0596 | 24.8765 | 26.8335 |  | 12.8529 | 23.9178 |  | 32.9722 | 73.6708 | 80.7128
Leiter 3 |  |  |  |  | 0.0024872 | 0.95 | 80 | ip= | 15.4698 | Ik3"max= | 8.4961 | kappa= | 1.2875 | Ik1"min= | 7.6458 | Zs= | 4.9391 | dU= | 0.13269 | dP= | 0.14702 | 1.3082 | 0.20643 | 1.3244 | 1.02 | 5.233 | 0.78032 | 5.2908
[22 empty] | 10.7965 | 24.9458 | 27.1819 | 1.2875 | 18.0859 | 24.6981 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 12.022 | 25.1862 | 27.9083 |  | 18.0859 | 24.6981 |  | 42.1299 | 75.0704 | 86.0843
Leiter 4 |  |  |  |  | 0.0053584 | 0.95 | 80 | ip= | 13.7864 | Ik3"max= | 8.0158 | kappa= | 1.2161 | Ik1"min= | 6.6069 | Zs= | 10.6409 | dU= | 0.28586 | dP= | 0.31675 | 2.8185 | 0.44475 | 2.8534 | 1.02 | 11.2741 | 1.6811 | 11.3988
[22 empty] | 13.615 | 25.3905 | 28.8105 | 1.2161 | 29.36 | 26.3793 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 16.2498 | 25.8533 | 30.536 |  | 29.36 | 26.3793 |  | 61.8596 | 78.0858 | 99.6193
Leiter 5 |  |  |  |  | 0.011544 | 0.95 | 80 | ip= | 11.1625 | Ik3"max= | 7.0213 | kappa= | 1.1242 | Ik1"min= | 4.8995 | Zs= | 22.9252 | dU= | 0.61588 | dP= | 0.68241 | 6.0723 | 0.95818 | 6.1475 | 1.02 | 24.2893 | 3.6219 | 24.5578
[22 empty] | 19.6873 | 26.3487 | 32.8914 | 1.1242 | 53.6493 | 30.0012 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 25.3583 | 27.2905 | 37.2534 |  | 53.6493 | 30.0012 |  | 104.3659 | 84.5823 | 134.3369
Leiter 6 |  |  |  |  | 0.024872 | 0.95 | 80 | ip= | 7.9127 | Ik3"max= | 5.3246 | kappa= | 1.0508 | Ik1"min= | 3.0007 | Zs= | 49.3908 | dU= | 1.3269 | dP= | 1.4702 | 13.0824 | 2.0643 | 13.2443 | 1.02 | 52.3297 | 7.8032 | 52.9083
[22 empty] | 32.7698 | 28.413 | 43.3723 | 1.0508 | 105.979 | 37.8044 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 44.9819 | 30.3871 | 54.2839 |  | 105.979 | 37.8044 |  | 195.9429 | 98.5785 | 219.3429
Leiter 7 |  |  |  |  | 0.053584 | 0.95 | 80 | ip= | 4.8284 | Ik3"max= | 3.335 | kappa= | 1.0238 | Ik1"min= | 1.5907 | Zs= | 106.4093 | dU= | 2.8586 | dP= | 3.1675 | 28.1852 | 4.4475 | 28.534 | 1.02 | 112.741 | 16.8115 | 113.9875
[22 empty] | 60.955 | 32.8605 | 69.2483 | 1.0238 | 218.72 | 54.6159 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 87.2598 | 37.0583 | 94.8029 |  | 218.72 | 54.6159 |  | 393.2396 | 128.7324 | 413.7746
Leiter 8 |  |  |  |  | 0.11544 | 0.95 | 80 | ip= | 2.5855 | Ik3"max= | 1.7921 | kappa= | 1.0202 | Ik1"min= | 0.78269 | Zs= | 229.2519 | dU= | 6.1588 | dP= | 6.8241 | 60.7232 | 9.5818 | 61.4746 | 1.02 | 242.8929 | 36.2192 | 245.5785
[22 empty] | 121.6783 | 42.4423 | 128.8679 | 1.0202 | 461.6129 | 90.8351 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 178.3446 | 51.431 | 185.6124 |  | 461.6129 | 90.8351 |  | 818.3022 | 193.697 | 840.9144
Leiter 9 |  |  |  |  | 0.24872 | 0.95 | 80 | ip= | 1.28 | Ik3"max= | 0.88733 | kappa= | 1.02 | Ik1"min= | 0.37272 | Zs= | 493.9082 | dU= | 13.2686 | dP= | 14.7021 | 130.8243 | 20.6434 | 132.443 | 1.02 | 523.2972 | 78.032 | 529.0831
[22 empty] | 252.5026 | 63.0857 | 260.264 | 1.02 | 984.9101 | 168.867 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 374.5811 | 82.396 | 383.5363 |  | 984.9101 | 168.867 |  | 1734.0723 | 333.6591 | 1765.8808
Leiter 10 |  |  |  |  | 0.53584 | 0.95 | 80 | ip= | 0.61117 | Ik3"max= | 0.42369 | kappa= | 1.02 | Ik1"min= | 0.175 | Zs= | 1064.0932 | dU= | 28.5864 | dP= | 31.6747 | 281.8525 | 44.4748 | 285.3398 | 1.02 | 1127.4099 | 168.1148 | 1139.8753
[22 empty] | 534.355 | 107.5605 | 545.073 | 1.02 | 2112.32 | 336.9819 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 797.3598 | 149.1083 | 811.1818 |  | 2112.32 | 336.9819 |  | 3707.0396 | 635.1984 | 3761.0663

## 25Cu
[9 empty] | [kA] |  | [kA] |  |  |  | [kA] |  | [mOhm] |  | [%] |  | [%] | R | X | Z | kappa | R0 | X0 | Z0 | Rrsl | Xrsl | Zrsl | sin phi
[22 empty] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] |  | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm]
Netz | Unenn_os [V] | Sk3" [MVA] | Sk1" [MVA] | [12 empty] | Z_q3= | 0.352 |  |  |  |  | 0.035024 | 0.35024 | 0.352
| 20000 | 500 | 400 | [18 empty] | 0.0398 | 0.398 | 0.4
| R [mOhm] | X [mOhm]
| 0 | 0 | Für ein(e) dem Transformator und vorgeordnetem Netz zwischengeschaltete(s) Freileitung bzw. Kabel. | [12 empty] | Zvor= | 0.35199 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0.035024 | 0.35024 | 0.35199
| Snenn [kVA] | uk [%] | Anzahl | Unenn_us [V] | uRr [%] | [16 empty] | 0.0398 | 0.398 | 0.39999
Transformator | 250 | 4 | 1 | 400 | 1.3 |  |  | ip= | 17.2874 | Ik3"max= | 8.9019 | kappa= | 1.3732 | Ik1"min= | 8.5854 | Z_t= | 25.6 |  |  |  |  | 8.32 | 24.2103 | 25.6 |  | 8.32 | 23.2419 | 24.6862 | 24.96 | 71.6624 | 75.8848
[22 empty] | 8.355 | 24.5605 | 25.9427 | 1.3732 | 8.32 | 23.2419 |  | 25.03 | 72.3629 | 76.5695
| Leiterquerschnitt [mm²] |  |  |  | Länge [km] | cos phi | Auslastg. | [14 empty] | 8.3598 | 24.6083 | 25.9895 |  | 8.32 | 23.2419 |  | 25.0396 | 72.4584 | 76.6629
| Al / Erde | Al / Luft | Cu / Erde | Cu / Luft |  |  | [%]
Leiter 1 |  |  |  |  | 0.001 | 0.95 | 80 | ip= | 16.7188 | Ik3"max= | 8.7925 | kappa= | 1.3446 | Ik1"min= | 8.3281 | Zs= | 1.4586 | dU= | 0.031688 | dP= | 0.035111 | 0.724 | 0.086 | 0.72909 | 1.02 | 2.896 | 0.35518 | 2.9177
[22 empty] | 9.079 | 24.6465 | 26.2656 | 1.3446 | 11.216 | 23.597 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 9.4458 | 24.7373 | 26.4794 |  | 11.216 | 23.597 |  | 30.1076 | 73.0716 | 79.0312
Leiter 2 |  |  |  |  | 0.0011544 | 0.95 | 80 | ip= | 16.1054 | Ik3"max= | 8.663 | kappa= | 1.3146 | Ik1"min= | 8.0192 | Zs= | 3.1425 | dU= | 0.06827 | dP= | 0.075645 | 0.83581 | 0.099281 | 0.84169 | 1.02 | 3.3432 | 0.41003 | 3.3683
[22 empty] | 9.9148 | 24.7458 | 26.6582 | 1.3146 | 14.5592 | 24.0071 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 10.6995 | 24.8862 | 27.0888 |  | 14.5592 | 24.0071 |  | 35.9583 | 73.7795 | 82.0756
Leiter 3 |  |  |  |  | 0.0024872 | 0.95 | 80 | ip= | 14.9214 | Ik3"max= | 8.3758 | kappa= | 1.2597 | Ik1"min= | 7.3453 | Zs= | 6.7703 | dU= | 0.14708 | dP= | 0.16297 | 1.8007 | 0.2139 | 1.8134 | 1.02 | 7.2028 | 0.88339 | 7.2568
[22 empty] | 11.7155 | 24.9597 | 27.5725 | 1.2597 | 21.762 | 24.8905 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 13.4006 | 25.207 | 28.5477 |  | 21.762 | 24.8905 |  | 48.5632 | 75.3046 | 89.6056
Leiter 4 |  |  |  |  | 0.0053584 | 0.95 | 80 | ip= | 12.874 | Ik3"max= | 7.7437 | kappa= | 1.1756 | Ik1"min= | 6.031 | Zs= | 14.5863 | dU= | 0.31688 | dP= | 0.35111 | 3.8795 | 0.46082 | 3.9068 | 1.02 | 15.518 | 1.9032 | 15.6342
[22 empty] | 15.595 | 25.4205 | 29.8229 | 1.1756 | 37.28 | 26.7937 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 19.2198 | 25.8983 | 32.2509 |  | 37.28 | 26.7937 |  | 75.7196 | 78.5902 | 109.1324
Leiter 5 |  |  |  |  | 0.011544 | 0.95 | 80 | ip= | 9.9336 | Ik3"max= | 6.4767 | kappa= | 1.0845 | Ik1"min= | 4.1334 | Zs= | 31.4251 | dU= | 0.6827 | dP= | 0.75645 | 8.3581 | 0.99281 | 8.4169 | 1.02 | 33.4324 | 4.1003 | 33.6829
[22 empty] | 23.9531 | 26.4133 | 35.6569 | 1.0845 | 70.7124 | 30.894 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 31.757 | 27.3875 | 41.9354 |  | 70.7124 | 30.894 |  | 134.2263 | 85.669 | 159.2353
Leiter 6 |  |  |  |  | 0.024872 | 0.95 | 80 | ip= | 6.6405 | Ik3"max= | 4.5503 | kappa= | 1.0319 | Ik1"min= | 2.3577 | Zs= | 67.7034 | dU= | 1.4708 | dP= | 1.6297 | 18.007 | 2.139 | 18.1336 | 1.02 | 72.028 | 8.8339 | 72.5677
[22 empty] | 41.9601 | 28.5523 | 50.7532 | 1.0319 | 142.7404 | 39.7279 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 58.7674 | 30.5959 | 66.255 |  | 142.7404 | 39.7279 |  | 260.2753 | 100.9197 | 279.1559
Leiter 7 |  |  |  |  | 0.053584 | 0.95 | 80 | ip= | 3.8185 | Ik3"max= | 2.6454 | kappa= | 1.0207 | Ik1"min= | 1.2002 | Zs= | 145.8626 | dU= | 3.1688 | dP= | 3.5111 | 38.7949 | 4.6082 | 39.0676 | 1.02 | 155.1796 | 19.032 | 156.3423
[22 empty] | 80.755 | 33.1605 | 87.2983 | 1.0207 | 297.92 | 58.7599 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 116.9598 | 37.5083 | 122.827 |  | 297.92 | 58.7599 |  | 531.8396 | 133.7764 | 548.4063
Leiter 8 |  |  |  |  | 0.11544 | 0.95 | 80 | ip= | 1.9609 | Ik3"max= | 1.3593 | kappa= | 1.02 | Ik1"min= | 0.57965 | Zs= | 314.2514 | dU= | 6.827 | dP= | 7.5645 | 83.581 | 9.9281 | 84.1686 | 1.02 | 334.3241 | 41.0032 | 336.8291
[22 empty] | 164.336 | 43.0887 | 169.891 | 1.02 | 632.2441 | 99.7631 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 242.3313 | 52.4005 | 247.932 |  | 632.2441 | 99.7631 |  | 1116.9068 | 204.564 | 1135.4854
Leiter 9 |  |  |  |  | 0.24872 | 0.95 | 80 | ip= | 0.95074 | Ik3"max= | 0.6591 | kappa= | 1.02 | Ik1"min= | 0.27378 | Zs= | 677.0342 | dU= | 14.7083 | dP= | 16.2973 | 180.0699 | 21.3895 | 181.3359 | 1.02 | 720.2798 | 88.3387 | 725.6767
[22 empty] | 344.406 | 64.4782 | 350.3897 | 1.02 | 1352.5239 | 188.1018 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 512.4363 | 84.4848 | 519.354 |  | 1352.5239 | 188.1018 |  | 2377.3964 | 357.0713 | 2404.0619
Leiter 10 |  |  |  |  | 0.53584 | 0.95 | 80 | ip= | 0.44978 | Ik3"max= | 0.31181 | kappa= | 1.02 | Ik1"min= | 0.12808 | Zs= | 1458.6263 | dU= | 31.6881 | dP= | 35.1115 | 387.949 | 46.0823 | 390.6764 | 1.02 | 1551.7961 | 190.3201 | 1563.4235
[22 empty] | 732.355 | 110.5605 | 740.6534 | 1.02 | 2904.32 | 378.4219 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 1094.3598 | 153.6083 | 1105.0877 |  | 2904.32 | 378.4219 |  | 5093.0396 | 685.6384 | 5138.9836

## 16Cu
[9 empty] | [kA] |  | [kA] |  |  |  | [kA] |  | [mOhm] |  | [%] |  | [%] | R | X | Z | kappa | R0 | X0 | Z0 | Rrsl | Xrsl | Zrsl | sin phi
[22 empty] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] |  | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm]
Netz | Unenn_os [V] | Sk3" [MVA] | Sk1" [MVA] | [12 empty] | Z_q3= | 0.352 |  |  |  |  | 0.035024 | 0.35024 | 0.352
| 20000 | 500 | 400 | [18 empty] | 0.0398 | 0.398 | 0.4
| R [mOhm] | X [mOhm]
| 0 | 0 | Für ein(e) dem Transformator und vorgeordnetem Netz zwischengeschaltete(s) Freileitung bzw. Kabel. | [12 empty] | Zvor= | 0.35199 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0.035024 | 0.35024 | 0.35199
| Snenn [kVA] | uk [%] | Anzahl | Unenn_us [V] | uRr [%] | [16 empty] | 0.0398 | 0.398 | 0.39999
Transformator | 250 | 4 | 1 | 400 | 1.3 |  |  | ip= | 17.2874 | Ik3"max= | 8.9019 | kappa= | 1.3732 | Ik1"min= | 8.5854 | Z_t= | 25.6 |  |  |  |  | 8.32 | 24.2103 | 25.6 |  | 8.32 | 23.2419 | 24.6862 | 24.96 | 71.6624 | 75.8848
[22 empty] | 8.355 | 24.5605 | 25.9427 | 1.3732 | 8.32 | 23.2419 |  | 25.03 | 72.3629 | 76.5695
| Leiterquerschnitt [mm²] |  |  |  | Länge [km] | cos phi | Auslastg. | [14 empty] | 8.3598 | 24.6083 | 25.9895 |  | 8.32 | 23.2419 |  | 25.0396 | 72.4584 | 76.6629
| Al / Erde | Al / Luft | Cu / Erde | Cu / Luft |  |  | [%]
Leiter 1 |  |  |  |  | 0.001 | 0.95 | 80 | ip= | 16.4255 | Ik3"max= | 8.7423 | kappa= | 1.3285 | Ik1"min= | 8.2065 | Zs= | 2.289 | dU= | 0.037752 | dP= | 0.041831 | 1.141 | 0.09 | 1.1445 | 1.02 | 4.564 | 0.3582 | 4.578
[22 empty] | 9.496 | 24.6505 | 26.4163 | 1.3285 | 12.884 | 23.6001 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 10.0713 | 24.7433 | 26.7144 |  | 12.884 | 23.6001 |  | 33.0266 | 73.0866 | 80.2023
Leiter 2 |  |  |  |  | 0.0011544 | 0.95 | 80 | ip= | 15.5277 | Ik3"max= | 8.5492 | kappa= | 1.2843 | Ik1"min= | 7.739 | Zs= | 4.9316 | dU= | 0.081335 | dP= | 0.090121 | 1.3172 | 0.1039 | 1.3213 | 1.02 | 5.2688 | 0.41352 | 5.285
[22 empty] | 10.8132 | 24.7544 | 27.0131 | 1.2843 | 18.1528 | 24.0136 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 12.0471 | 24.8991 | 27.6604 |  | 18.1528 | 24.0136 |  | 42.2471 | 73.8118 | 85.0471
Leiter 3 |  |  |  |  | 0.0024872 | 0.95 | 80 | ip= | 13.8852 | Ik3"max= | 8.1131 | kappa= | 1.2102 | Ik1"min= | 6.7389 | Zs= | 10.6248 | dU= | 0.17523 | dP= | 0.19416 | 2.8378 | 0.22384 | 2.8467 | 1.02 | 11.3514 | 0.8909 | 11.3863
[22 empty] | 13.6511 | 24.9783 | 28.4652 | 1.2102 | 29.5042 | 24.9045 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 16.3039 | 25.2349 | 30.0436 |  | 29.5042 | 24.9045 |  | 62.112 | 75.3743 | 97.6687
Leiter 4 |  |  |  |  | 0.0053584 | 0.95 | 80 | ip= | 11.3027 | Ik3"max= | 7.165 | kappa= | 1.1155 | Ik1"min= | 5.0177 | Zs= | 22.8904 | dU= | 0.37752 | dP= | 0.41831 | 6.1139 | 0.48226 | 6.1329 | 1.02 | 24.4558 | 1.9194 | 24.531
[22 empty] | 19.765 | 25.4605 | 32.2319 | 1.1155 | 53.96 | 26.8239 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 25.4748 | 25.9583 | 36.3703 |  | 53.96 | 26.8239 |  | 104.9096 | 78.7404 | 131.1719
Leiter 5 |  |  |  |  | 0.011544 | 0.95 | 80 | ip= | 8.0622 | Ik3"max= | 5.463 | kappa= | 1.0435 | Ik1"min= | 3.0605 | Zs= | 49.3159 | dU= | 0.81335 | dP= | 0.90121 | 13.1721 | 1.039 | 13.213 | 1.02 | 52.6884 | 4.1352 | 52.8504
[22 empty] | 32.9371 | 26.4995 | 42.2738 | 1.0435 | 106.6484 | 30.9591 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 45.2329 | 27.5168 | 52.9452 |  | 106.6484 | 30.9591 |  | 197.1142 | 85.9926 | 215.0552
Leiter 6 |  |  |  |  | 0.024872 | 0.95 | 80 | ip= | 4.9274 | Ik3"max= | 3.4104 | kappa= | 1.0216 | Ik1"min= | 1.6108 | Zs= | 106.2479 | dU= | 1.7523 | dP= | 1.9416 | 28.3784 | 2.2384 | 28.4666 | 1.02 | 113.5137 | 8.909 | 113.8628
[22 empty] | 61.3155 | 28.7379 | 67.7161 | 1.0216 | 220.1621 | 39.868 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 87.8006 | 30.8744 | 93.0708 |  | 220.1621 | 39.868 |  | 395.7632 | 101.6169 | 408.6007
Leiter 7 |  |  |  |  | 0.053584 | 0.95 | 80 | ip= | 2.6237 | Ik3"max= | 1.8188 | kappa= | 1.02 | Ik1"min= | 0.78845 | Zs= | 228.9041 | dU= | 3.7752 | dP= | 4.1831 | 61.1395 | 4.8226 | 61.3294 | 1.02 | 244.5579 | 19.1938 | 245.31
[22 empty] | 122.455 | 33.5605 | 126.9706 | 1.02 | 464.72 | 59.0619 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 179.5098 | 38.1083 | 183.5102 |  | 464.72 | 59.0619 |  | 823.7396 | 135.2784 | 834.7737
Leiter 8 |  |  |  |  | 0.11544 | 0.95 | 80 | ip= | 1.2915 | Ik3"max= | 0.8953 | kappa= | 1.02 | Ik1"min= | 0.37437 | Zs= | 493.1588 | dU= | 8.1335 | dP= | 9.0121 | 131.7209 | 10.3899 | 132.1301 | 1.02 | 526.8837 | 41.3518 | 528.5039
[22 empty] | 254.1759 | 43.9504 | 257.9478 | 1.02 | 991.6037 | 100.4137 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 377.0912 | 53.6931 | 380.8946 |  | 991.6037 | 100.4137 |  | 1745.786 | 207.8 | 1758.1097
Leiter 9 |  |  |  |  | 0.24872 | 0.95 | 80 | ip= | 0.61459 | Ik3"max= | 0.42606 | kappa= | 1.02 | Ik1"min= | 0.17552 | Zs= | 1062.4785 | dU= | 17.523 | dP= | 19.4161 | 283.7843 | 22.3844 | 284.6657 | 1.02 | 1135.1371 | 89.0899 | 1138.6278
[22 empty] | 537.9602 | 66.3348 | 542.0346 | 1.02 | 2126.7408 | 189.5035 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 802.7676 | 87.2697 | 807.4972 |  | 2126.7408 | 189.5035 |  | 3732.2759 | 364.043 | 3749.9881
Leiter 10 |  |  |  |  | 0.53584 | 0.95 | 80 | ip= | 0.28841 | Ik3"max= | 0.19994 | kappa= | 1.02 | Ik1"min= | 0.081836 | Zs= | 2289.041 | dU= | 37.7522 | dP= | 41.8307 | 611.3948 | 48.2257 | 613.2938 | 1.02 | 2445.5792 | 191.9383 | 2453.0997
[22 empty] | 1149.355 | 114.5605 | 1155.0503 | 1.02 | 4572.32 | 381.4419 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 1719.8598 | 159.6083 | 1727.25 |  | 4572.32 | 381.4419 |  | 8012.0396 | 700.6584 | 8042.6178

## 10Cu
[9 empty] | [kA] |  | [kA] |  |  |  | [kA] |  | [mOhm] |  | [%] |  | [%] | R | X | Z | kappa | R0 | X0 | Z0 | Rrsl | Xrsl | Zrsl | sin phi
[22 empty] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] |  | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm]
Netz | Unenn_os [V] | Sk3" [MVA] | Sk1" [MVA] | [12 empty] | Z_q3= | 0.352 |  |  |  |  | 0.035024 | 0.35024 | 0.352
| 20000 | 500 | 400 | [18 empty] | 0.0398 | 0.398 | 0.4
| R [mOhm] | X [mOhm]
| 0 | 0 | Für ein(e) dem Transformator und vorgeordnetem Netz zwischengeschaltete(s) Freileitung bzw. Kabel. | [12 empty] | Zvor= | 0.35199 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0.035024 | 0.35024 | 0.35199
| Snenn [kVA] | uk [%] | Anzahl | Unenn_us [V] | uRr [%] | [16 empty] | 0.0398 | 0.398 | 0.39999
Transformator | 250 | 4 | 1 | 400 | 1.3 |  |  | ip= | 17.2874 | Ik3"max= | 8.9019 | kappa= | 1.3732 | Ik1"min= | 8.5854 | Z_t= | 25.6 |  |  |  |  | 8.32 | 24.2103 | 25.6 |  | 8.32 | 23.2419 | 24.6862 | 24.96 | 71.6624 | 75.8848
[22 empty] | 8.355 | 24.5605 | 25.9427 | 1.3732 | 8.32 | 23.2419 |  | 25.03 | 72.3629 | 76.5695
| Leiterquerschnitt [mm²] |  |  |  | Länge [km] | cos phi | Auslastg. | [14 empty] | 8.3598 | 24.6083 | 25.9895 |  | 8.32 | 23.2419 |  | 25.0396 | 72.4584 | 76.6629
| Al / Erde | Al / Luft | Cu / Erde | Cu / Luft |  |  | [%]
Leiter 1 |  |  |  |  | 0.001 | 0.95 | 80 | ip= | 15.9758 | Ik3"max= | 8.6599 | kappa= | 1.3045 | Ik1"min= | 8.0003 | Zs= | 3.6249 | dU= | 0.045436 | dP= | 0.050345 | 1.81 | 0.094 | 1.8124 | 1.02 | 7.24 | 0.37788 | 7.2499
[22 empty] | 10.165 | 24.6545 | 26.6678 | 1.3045 | 15.56 | 23.6197 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 11.0748 | 24.7493 | 27.1142 |  | 15.56 | 23.6197 |  | 37.7096 | 73.1183 | 82.2697
Leiter 2 |  |  |  |  | 0.0011544 | 0.95 | 80 | ip= | 14.682 | Ik3"max= | 8.3585 | kappa= | 1.2421 | Ik1"min= | 7.2695 | Zs= | 7.8096 | dU= | 0.09789 | dP= | 0.10847 | 2.0895 | 0.10852 | 2.0923 | 1.02 | 8.3581 | 0.43624 | 8.3695
[22 empty] | 12.2545 | 24.763 | 27.6294 | 1.2421 | 23.9181 | 24.056 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 14.2091 | 24.9121 | 28.6794 |  | 23.9181 | 24.056 |  | 52.3363 | 73.8801 | 90.5392
Leiter 3 |  |  |  |  | 0.0024872 | 0.95 | 80 | ip= | 12.4935 | Ik3"max= | 7.6741 | kappa= | 1.1512 | Ik1"min= | 5.8326 | Zs= | 16.8253 | dU= | 0.2109 | dP= | 0.23368 | 4.5017 | 0.23379 | 4.5078 | 1.02 | 18.007 | 0.93985 | 18.0315
[22 empty] | 16.7563 | 24.9968 | 30.0934 | 1.1512 | 41.9251 | 24.9958 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 20.9617 | 25.2627 | 32.8268 |  | 41.9251 | 24.9958 |  | 83.8485 | 75.5213 | 112.8452
Leiter 4 |  |  |  |  | 0.0053584 | 0.95 | 80 | ip= | 9.4538 | Ik3"max= | 6.2851 | kappa= | 1.0636 | Ik1"min= | 3.8468 | Zs= | 36.2491 | dU= | 0.45436 | dP= | 0.50345 | 9.6987 | 0.50369 | 9.7118 | 1.02 | 38.7949 | 2.0248 | 38.8477
[22 empty] | 26.455 | 25.5005 | 36.7443 | 1.0636 | 80.72 | 27.0207 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 35.5098 | 26.0183 | 44.0215 |  | 80.72 | 27.0207 |  | 151.7396 | 79.0572 | 171.0992
Leiter 5 |  |  |  |  | 0.011544 | 0.95 | 80 | ip= | 6.1628 | Ik3"max= | 4.2528 | kappa= | 1.0247 | Ik1"min= | 2.1207 | Zs= | 78.0963 | dU= | 0.9789 | dP= | 1.0847 | 20.8953 | 1.0852 | 20.9234 | 1.02 | 83.581 | 4.3624 | 83.6948
[22 empty] | 47.3503 | 26.5857 | 54.3033 | 1.0247 | 164.301 | 31.383 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 66.8527 | 27.646 | 72.3435 |  | 164.301 | 31.383 |  | 298.0064 | 86.6751 | 310.3552
Leiter 6 |  |  |  |  | 0.024872 | 0.95 | 80 | ip= | 3.442 | Ik3"max= | 2.386 | kappa= | 1.0201 | Ik1"min= | 1.0586 | Zs= | 168.2534 | dU= | 2.109 | dP= | 2.3368 | 45.0175 | 2.3379 | 45.0782 | 1.02 | 180.0699 | 9.3985 | 180.3151
[22 empty] | 92.3678 | 28.9236 | 96.7904 | 1.0201 | 344.371 | 40.7815 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 134.3789 | 31.1529 | 137.9427 |  | 344.371 | 40.7815 |  | 613.1288 | 103.0873 | 621.7346
Leiter 7 |  |  |  |  | 0.053584 | 0.95 | 80 | ip= | 1.7317 | Ik3"max= | 1.2005 | kappa= | 1.02 | Ik1"min= | 0.50651 | Zs= | 362.4911 | dU= | 4.5436 | dP= | 5.0345 | 96.9873 | 5.0369 | 97.118 | 1.02 | 387.949 | 20.2484 | 388.4771
[22 empty] | 189.355 | 33.9605 | 192.3763 | 1.02 | 732.32 | 61.0299 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 279.8598 | 38.7083 | 282.524 |  | 732.32 | 61.0299 |  | 1292.0396 | 138.4464 | 1299.4359
Leiter 8 |  |  |  |  | 0.11544 | 0.95 | 80 | ip= | 0.83112 | Ik3"max= | 0.57617 | kappa= | 1.02 | Ik1"min= | 0.23821 | Zs= | 780.9632 | dU= | 9.789 | dP= | 10.8465 | 208.9526 | 10.8517 | 209.2341 | 1.02 | 835.8102 | 43.6238 | 836.9479
[22 empty] | 398.3076 | 44.8122 | 400.8205 | 1.02 | 1568.1302 | 104.6536 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 593.2886 | 54.9858 | 595.8312 |  | 1568.1302 | 104.6536 |  | 2754.7075 | 214.6252 | 2763.0558
Leiter 9 |  |  |  |  | 0.24872 | 0.95 | 80 | ip= | 0.39136 | Ik3"max= | 0.27131 | kappa= | 1.02 | Ik1"min= | 0.11122 | Zs= | 1682.5344 | dU= | 21.0897 | dP= | 23.3681 | 450.1749 | 23.3792 | 450.7816 | 1.02 | 1800.6995 | 93.9846 | 1803.1505
[22 empty] | 848.4825 | 68.1914 | 851.2183 | 1.02 | 3368.8297 | 198.6382 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 1268.5509 | 90.0547 | 1271.7434 |  | 3368.8297 | 198.6382 |  | 5905.9316 | 378.7475 | 5918.0637
Leiter 10 |  |  |  |  | 0.53584 | 0.95 | 80 | ip= | 0.18282 | Ik3"max= | 0.12674 | kappa= | 1.02 | Ik1"min= | 0.051759 | Zs= | 3624.9111 | dU= | 45.4365 | dP= | 50.3451 | 969.8726 | 50.3691 | 971.1796 | 1.02 | 3879.4903 | 202.4837 | 3884.7708
[22 empty] | 1818.355 | 118.5605 | 1822.2161 | 1.02 | 7248.32 | 401.1219 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 2723.3598 | 165.6083 | 2728.3905 |  | 7248.32 | 401.1219 |  | 12695.0396 | 732.3384 | 12716.1452

## 6Cu
[9 empty] | [kA] |  | [kA] |  |  |  | [kA] |  | [mOhm] |  | [%] |  | [%] | R | X | Z | kappa | R0 | X0 | Z0 | Rrsl | Xrsl | Zrsl | sin phi
[22 empty] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] |  | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm]
Netz | Unenn_os [V] | Sk3" [MVA] | Sk1" [MVA] | [12 empty] | Z_q3= | 0.352 |  |  |  |  | 0.035024 | 0.35024 | 0.352
| 20000 | 500 | 400 | [18 empty] | 0.0398 | 0.398 | 0.4
| R [mOhm] | X [mOhm]
| 0 | 0 | Für ein(e) dem Transformator und vorgeordnetem Netz zwischengeschaltete(s) Freileitung bzw. Kabel. | [12 empty] | Zvor= | 0.35199 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0.035024 | 0.35024 | 0.35199
| Snenn [kVA] | uk [%] | Anzahl | Unenn_us [V] | uRr [%] | [16 empty] | 0.0398 | 0.398 | 0.39999
Transformator | 250 | 4 | 1 | 400 | 1.3 |  |  | ip= | 17.2874 | Ik3"max= | 8.9019 | kappa= | 1.3732 | Ik1"min= | 8.5854 | Z_t= | 25.6 |  |  |  |  | 8.32 | 24.2103 | 25.6 |  | 8.32 | 23.2419 | 24.6862 | 24.96 | 71.6624 | 75.8848
[22 empty] | 8.355 | 24.5605 | 25.9427 | 1.3732 | 8.32 | 23.2419 |  | 25.03 | 72.3629 | 76.5695
| Leiterquerschnitt [mm²] |  |  |  | Länge [km] | cos phi | Auslastg. | [14 empty] | 8.3598 | 24.6083 | 25.9895 |  | 8.32 | 23.2419 |  | 25.0396 | 72.4584 | 76.6629
| Al / Erde | Al / Luft | Cu / Erde | Cu / Luft |  |  | [%]
Leiter 1 |  |  |  |  | 0.001 | 0.95 | 80 | ip= | 15.2144 | Ik3"max= | 8.5024 | kappa= | 1.2653 | Ik1"min= | 7.6042 | Zs= | 6.0633 | dU= | 0.056446 | dP= | 0.062544 | 3.03 | 0.1 | 3.0316 | 1.02 | 12.12 | 0.403 | 12.1267
[22 empty] | 11.385 | 24.6605 | 27.1617 | 1.2653 | 20.44 | 23.6449 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 12.9048 | 24.7583 | 27.9196 |  | 20.44 | 23.6449 |  | 46.2496 | 73.1614 | 86.5541
Leiter 2 |  |  |  |  | 0.0011544 | 0.95 | 80 | ip= | 13.3527 | Ik3"max= | 7.9903 | kappa= | 1.1817 | Ik1"min= | 6.4307 | Zs= | 13.063 | dU= | 0.12161 | dP= | 0.13475 | 3.4979 | 0.11544 | 3.4998 | 1.02 | 13.9917 | 0.46524 | 13.9995
[22 empty] | 14.883 | 24.776 | 28.9024 | 1.1817 | 34.4317 | 24.1101 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 18.1517 | 24.9314 | 30.8393 |  | 34.4317 | 24.1101 |  | 70.7351 | 73.973 | 102.3497
Leiter 3 |  |  |  |  | 0.0024872 | 0.95 | 80 | ip= | 10.5633 | Ik3"max= | 6.8736 | kappa= | 1.0867 | Ik1"min= | 4.5437 | Zs= | 28.1435 | dU= | 0.262 | dP= | 0.2903 | 7.5361 | 0.24872 | 7.5402 | 1.02 | 30.1443 | 1.0023 | 30.161
[22 empty] | 22.419 | 25.0247 | 33.5983 | 1.0867 | 64.576 | 25.1124 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 29.4558 | 25.3045 | 38.8325 |  | 64.576 | 25.1124 |  | 123.4877 | 75.7215 | 144.8549
Leiter 4 |  |  |  |  | 0.0053584 | 0.95 | 80 | ip= | 7.2625 | Ik3"max= | 4.9834 | kappa= | 1.0305 | Ik1"min= | 2.6316 | Zs= | 60.6333 | dU= | 0.56446 | dP= | 0.62544 | 16.236 | 0.53584 | 16.2448 | 1.02 | 64.944 | 2.1594 | 64.9798
[22 empty] | 38.655 | 25.5605 | 46.3417 | 1.0305 | 129.52 | 27.2719 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 53.8098 | 26.1083 | 59.8092 |  | 129.52 | 27.2719 |  | 237.1396 | 79.4884 | 250.1072
Leiter 5 |  |  |  |  | 0.011544 | 0.95 | 80 | ip= | 4.2539 | Ik3"max= | 2.9483 | kappa= | 1.0203 | Ik1"min= | 1.3435 | Zs= | 130.6305 | dU= | 1.2161 | dP= | 1.3475 | 34.9794 | 1.1544 | 34.9984 | 1.02 | 139.9174 | 4.6524 | 139.9947
[22 empty] | 73.6344 | 26.715 | 78.3308 | 1.0203 | 269.4374 | 31.9242 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 106.2788 | 27.8399 | 109.8647 |  | 269.4374 | 31.9242 |  | 481.9951 | 87.6041 | 489.8915
Leiter 6 |  |  |  |  | 0.024872 | 0.95 | 80 | ip= | 2.1941 | Ik3"max= | 1.521 | kappa= | 1.02 | Ik1"min= | 0.64847 | Zs= | 281.4349 | dU= | 2.62 | dP= | 2.903 | 75.3608 | 2.4872 | 75.4018 | 1.02 | 301.4431 | 10.0232 | 301.6097
[22 empty] | 148.9951 | 29.2021 | 151.8299 | 1.02 | 570.8805 | 41.9475 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 219.32 | 31.5707 | 221.5806 |  | 570.8805 | 41.9475 |  | 1009.5204 | 105.0888 | 1014.9754
Leiter 7 |  |  |  |  | 0.053584 | 0.95 | 80 | ip= | 1.0634 | Ik3"max= | 0.7372 | kappa= | 1.02 | Ik1"min= | 0.30602 | Zs= | 606.3333 | dU= | 5.6446 | dP= | 6.2544 | 162.3599 | 5.3584 | 162.4483 | 1.02 | 649.4395 | 21.5944 | 649.7985
[22 empty] | 311.355 | 34.5605 | 313.2673 | 1.02 | 1220.32 | 63.5419 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 462.8598 | 39.6083 | 464.5514 |  | 1220.32 | 63.5419 |  | 2146.0396 | 142.7584 | 2150.7826
Leiter 8 |  |  |  |  | 0.11544 | 0.95 | 80 | ip= | 0.50265 | Ik3"max= | 0.34846 | kappa= | 1.02 | Ik1"min= | 0.14308 | Zs= | 1306.305 | dU= | 12.1608 | dP= | 13.4746 | 349.7935 | 11.5443 | 349.984 | 1.02 | 1399.174 | 46.5237 | 1399.9473
[22 empty] | 661.1485 | 46.1049 | 662.7541 | 1.02 | 2619.494 | 110.0656 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 987.5501 | 56.9248 | 989.1893 |  | 2619.494 | 110.0656 |  | 4594.5941 | 223.9151 | 4600.0471
Leiter 9 |  |  |  |  | 0.24872 | 0.95 | 80 | ip= | 0.23517 | Ik3"max= | 0.16303 | kappa= | 1.02 | Ik1"min= | 0.066632 | Zs= | 2814.3492 | dU= | 26.1998 | dP= | 29.0302 | 753.6077 | 24.8715 | 754.018 | 1.02 | 3014.4306 | 100.2323 | 3016.0966
[22 empty] | 1414.7562 | 70.9764 | 1416.5355 | 1.02 | 5633.9247 | 210.2979 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 2117.9615 | 94.2321 | 2120.0568 |  | 5633.9247 | 210.2979 |  | 9869.8477 | 398.7621 | 9877.8999
Leiter 10 |  |  |  |  | 0.53584 | 0.95 | 80 | ip= | 0.10955 | Ik3"max= | 0.075944 | kappa= | 1.02 | Ik1"min= | 0.030974 | Zs= | 6063.3325 | dU= | 56.4457 | dP= | 62.5437 | 1623.5988 | 53.5841 | 1624.4828 | 1.02 | 6494.3953 | 215.944 | 6497.9845
[22 empty] | 3038.355 | 124.5605 | 3040.9072 | 1.02 | 12128.32 | 426.2419 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 4553.3598 | 174.6083 | 4556.7064 |  | 12128.32 | 426.2419 |  | 21235.0396 | 775.4584 | 21249.1939

## 4Cu
[9 empty] | [kA] |  | [kA] |  |  |  | [kA] |  | [mOhm] |  | [%] |  | [%] | R | X | Z | kappa | R0 | X0 | Z0 | Rrsl | Xrsl | Zrsl | sin phi
[22 empty] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] |  | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm]
Netz | Unenn_os [V] | Sk3" [MVA] | Sk1" [MVA] | [12 empty] | Z_q3= | 0.352 |  |  |  |  | 0.035024 | 0.35024 | 0.352
| 20000 | 500 | 400 | [18 empty] | 0.0398 | 0.398 | 0.4
| R [mOhm] | X [mOhm]
| 0 | 0 | Für ein(e) dem Transformator und vorgeordnetem Netz zwischengeschaltete(s) Freileitung bzw. Kabel. | [12 empty] | Zvor= | 0.35199 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0.035024 | 0.35024 | 0.35199
| Snenn [kVA] | uk [%] | Anzahl | Unenn_us [V] | uRr [%] | [16 empty] | 0.0398 | 0.398 | 0.39999
Transformator | 250 | 4 | 1 | 400 | 1.3 |  |  | ip= | 17.2874 | Ik3"max= | 8.9019 | kappa= | 1.3732 | Ik1"min= | 8.5854 | Z_t= | 25.6 |  |  |  |  | 8.32 | 24.2103 | 25.6 |  | 8.32 | 23.2419 | 24.6862 | 24.96 | 71.6624 | 75.8848
[22 empty] | 8.355 | 24.5605 | 25.9427 | 1.3732 | 8.32 | 23.2419 |  | 25.03 | 72.3629 | 76.5695
| Leiterquerschnitt [mm²] |  |  |  | Länge [km] | cos phi | Auslastg. | [14 empty] | 8.3598 | 24.6083 | 25.9895 |  | 8.32 | 23.2419 |  | 25.0396 | 72.4584 | 76.6629
| Al / Erde | Al / Luft | Cu / Erde | Cu / Luft |  |  | [%]
Leiter 1 |  |  |  |  | 0.001 | 0.95 | 80 | ip= | 14.354 | Ik3"max= | 8.2941 | kappa= | 1.2237 | Ik1"min= | 7.0959 | Zs= | 9.1225 | dU= | 0.066538 | dP= | 0.073726 | 4.56 | 0.107 | 4.5613 | 1.02 | 18.24 | 0.42586 | 18.245
[22 empty] | 12.915 | 24.6675 | 27.8439 | 1.2237 | 26.56 | 23.6677 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 15.1998 | 24.7688 | 29.0607 |  | 26.56 | 23.6677 |  | 56.9596 | 73.2053 | 92.7546
Leiter 2 |  |  |  |  | 0.0011544 | 0.95 | 80 | ip= | 11.99 | Ik3"max= | 7.5122 | kappa= | 1.1286 | Ik1"min= | 5.5066 | Zs= | 19.6538 | dU= | 0.14335 | dP= | 0.15884 | 5.2642 | 0.12352 | 5.2657 | 1.02 | 21.0569 | 0.49163 | 21.0626
[22 empty] | 18.1792 | 24.791 | 30.7422 | 1.1286 | 47.6169 | 24.1594 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 23.0961 | 24.9541 | 34.002 |  | 47.6169 | 24.1594 |  | 93.8091 | 74.0675 | 119.5247
Leiter 3 |  |  |  |  | 0.0024872 | 0.95 | 80 | ip= | 8.8445 | Ik3"max= | 5.9642 | kappa= | 1.0486 | Ik1"min= | 3.4804 | Zs= | 42.3429 | dU= | 0.30884 | dP= | 0.34221 | 11.3414 | 0.26613 | 11.3445 | 1.02 | 45.3657 | 1.0592 | 45.3781
[22 empty] | 29.5207 | 25.0572 | 38.7212 | 1.0486 | 92.9826 | 25.2185 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 40.1083 | 25.3533 | 47.4496 |  | 92.9826 | 25.2185 |  | 173.1991 | 75.925 | 189.1099
Leiter 4 |  |  |  |  | 0.0053584 | 0.95 | 80 | ip= | 5.5867 | Ik3"max= | 3.8662 | kappa= | 1.0218 | Ik1"min= | 1.8624 | Zs= | 91.2249 | dU= | 0.66538 | dP= | 0.73726 | 24.4344 | 0.57335 | 24.4411 | 1.02 | 97.7374 | 2.2819 | 97.7641
[22 empty] | 53.955 | 25.6305 | 59.7333 | 1.0218 | 190.72 | 27.5005 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 76.7598 | 26.2133 | 81.1123 |  | 190.72 | 27.5005 |  | 344.2396 | 79.927 | 353.3967
Leiter 5 |  |  |  |  | 0.011544 | 0.95 | 80 | ip= | 3.0304 | Ik3"max= | 2.1008 | kappa= | 1.02 | Ik1"min= | 0.91641 | Zs= | 196.5381 | dU= | 1.4335 | dP= | 1.5884 | 52.6422 | 1.2352 | 52.6567 | 1.02 | 210.5688 | 4.9163 | 210.6261
[22 empty] | 106.5972 | 26.8658 | 109.9306 | 1.02 | 401.2888 | 32.4167 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 155.7231 | 28.0661 | 158.2321 |  | 401.2888 | 32.4167 |  | 712.7349 | 88.549 | 718.2145
Leiter 6 |  |  |  |  | 0.024872 | 0.95 | 80 | ip= | 1.5007 | Ik3"max= | 1.0403 | kappa= | 1.02 | Ik1"min= | 0.43575 | Zs= | 423.4286 | dU= | 3.0884 | dP= | 3.4221 | 113.4142 | 2.6613 | 113.4454 | 1.02 | 453.6569 | 10.5918 | 453.7805
[22 empty] | 220.0114 | 29.527 | 221.984 | 1.02 | 854.9457 | 43.0085 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 325.8444 | 32.058 | 327.4176 |  | 854.9457 | 43.0085 |  | 1506.6345 | 107.1246 | 1510.4381
Leiter 7 |  |  |  |  | 0.053584 | 0.95 | 80 | ip= | 0.71535 | Ik3"max= | 0.49591 | kappa= | 1.02 | Ik1"min= | 0.20438 | Zs= | 912.2494 | dU= | 6.6538 | dP= | 7.3726 | 244.3436 | 5.7335 | 244.4108 | 1.02 | 977.3743 | 22.8193 | 977.6407
[22 empty] | 464.355 | 35.2605 | 465.6918 | 1.02 | 1832.32 | 65.8279 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 692.3598 | 40.6583 | 693.5526 |  | 1832.32 | 65.8279 |  | 3217.0396 | 147.1444 | 3220.403
Leiter 8 |  |  |  |  | 0.11544 | 0.95 | 80 | ip= | 0.33584 | Ik3"max= | 0.23282 | kappa= | 1.02 | Ik1"min= | 0.095306 | Zs= | 1965.3811 | dU= | 14.3351 | dP= | 15.8838 | 526.4219 | 12.3524 | 526.5668 | 1.02 | 2105.6876 | 49.1627 | 2106.2615
[22 empty] | 990.7769 | 47.613 | 991.9203 | 1.02 | 3938.0076 | 114.9906 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 1481.9927 | 59.1869 | 1483.1741 |  | 3938.0076 | 114.9906 |  | 6901.9929 | 233.3645 | 6905.937
Leiter 9 |  |  |  |  | 0.24872 | 0.95 | 80 | ip= | 0.15668 | Ik3"max= | 0.10862 | kappa= | 1.02 | Ik1"min= | 0.044331 | Zs= | 4234.2857 | dU= | 30.8841 | dP= | 34.2206 | 1134.1422 | 26.6125 | 1134.4544 | 1.02 | 4536.5689 | 105.9179 | 4537.8052
[22 empty] | 2124.9192 | 74.2255 | 2126.2151 | 1.02 | 8474.5765 | 220.9085 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 3183.206 | 99.1058 | 3184.7484 |  | 8474.5765 | 220.9085 |  | 14840.9885 | 419.1201 | 14846.9054
Leiter 10 |  |  |  |  | 0.53584 | 0.95 | 80 | ip= | 0.072891 | Ik3"max= | 0.050531 | kappa= | 1.02 | Ik1"min= | 0.020597 | Zs= | 9122.4937 | dU= | 66.5378 | dP= | 73.7261 | 2443.4359 | 57.335 | 2444.1085 | 1.02 | 9773.7435 | 228.1933 | 9776.407
[22 empty] | 4568.355 | 131.5605 | 4570.249 | 1.02 | 18248.32 | 449.1019 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 6848.3598 | 185.1083 | 6850.861 |  | 18248.32 | 449.1019 |  | 31945.0396 | 819.3184 | 31955.5447

## 2.5Cu
[9 empty] | [kA] |  | [kA] |  |  |  | [kA] |  | [mOhm] |  | [%] |  | [%] | R | X | Z | kappa | R0 | X0 | Z0 | Rrsl | Xrsl | Zrsl | sin phi
[22 empty] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] |  | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm]
Netz | Unenn_os [V] | Sk3" [MVA] | Sk1" [MVA] | [12 empty] | Z_q3= | 0.352 |  |  |  |  | 0.035024 | 0.35024 | 0.352
| 20000 | 500 | 400 | [18 empty] | 0.0398 | 0.398 | 0.4
| R [mOhm] | X [mOhm]
| 0 | 0 | Für ein(e) dem Transformator und vorgeordnetem Netz zwischengeschaltete(s) Freileitung bzw. Kabel. | [12 empty] | Zvor= | 0.35199 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0.035024 | 0.35024 | 0.35199
| Snenn [kVA] | uk [%] | Anzahl | Unenn_us [V] | uRr [%] | [16 empty] | 0.0398 | 0.398 | 0.39999
Transformator | 250 | 4 | 1 | 400 | 1.3 |  |  | ip= | 17.2874 | Ik3"max= | 8.9019 | kappa= | 1.3732 | Ik1"min= | 8.5854 | Z_t= | 25.6 |  |  |  |  | 8.32 | 24.2103 | 25.6 |  | 8.32 | 23.2419 | 24.6862 | 24.96 | 71.6624 | 75.8848
[22 empty] | 8.355 | 24.5605 | 25.9427 | 1.3732 | 8.32 | 23.2419 |  | 25.03 | 72.3629 | 76.5695
| Leiterquerschnitt [mm²] |  |  |  | Länge [km] | cos phi | Auslastg. | [14 empty] | 8.3598 | 24.6083 | 25.9895 |  | 8.32 | 23.2419 |  | 25.0396 | 72.4584 | 76.6629
| Al / Erde | Al / Luft | Cu / Erde | Cu / Luft |  |  | [%]
Leiter 1 |  |  |  |  | 0.001 | 0.95 | 80 | ip= | 12.9833 | Ik3"max= | 7.8857 | kappa= | 1.1642 | Ik1"min= | 6.1949 | Zs= | 14.8219 | dU= | 0.083352 | dP= | 0.092357 | 7.41 | 0.12 | 7.411 | 1.02 | 29.64 | 0.4812 | 29.6439
[22 empty] | 15.765 | 24.6805 | 29.2859 | 1.1642 | 37.96 | 23.7231 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 19.4748 | 24.7883 | 31.5234 |  | 37.96 | 23.7231 |  | 76.9096 | 73.2996 | 106.2446
Leiter 2 |  |  |  |  | 0.0011544 | 0.95 | 80 | ip= | 10.0742 | Ik3"max= | 6.6462 | kappa= | 1.0718 | Ik1"min= | 4.2285 | Zs= | 31.9329 | dU= | 0.17958 | dP= | 0.19898 | 8.5544 | 0.13853 | 8.5555 | 1.02 | 34.2174 | 0.55551 | 34.2219
[22 empty] | 24.3194 | 24.8191 | 34.7479 | 1.0718 | 72.1774 | 24.2786 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 32.3063 | 24.9961 | 40.8473 |  | 72.1774 | 24.2786 |  | 136.7901 | 74.2707 | 155.6524
Leiter 3 |  |  |  |  | 0.0024872 | 0.95 | 80 | ip= | 6.7579 | Ik3"max= | 4.6577 | kappa= | 1.0259 | Ik1"min= | 2.38 | Zs= | 68.7974 | dU= | 0.38689 | dP= | 0.42868 | 18.4298 | 0.29846 | 18.4322 | 1.02 | 73.7192 | 1.1968 | 73.729
[22 empty] | 42.7492 | 25.1175 | 49.5821 | 1.0259 | 145.8967 | 25.4754 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 59.9511 | 25.4438 | 65.1269 |  | 145.8967 | 25.4754 |  | 265.7988 | 76.3629 | 276.5507
Leiter 4 |  |  |  |  | 0.0053584 | 0.95 | 80 | ip= | 3.8566 | Ik3"max= | 2.6734 | kappa= | 1.0201 | Ik1"min= | 1.1973 | Zs= | 148.2195 | dU= | 0.83352 | dP= | 0.92357 | 39.7058 | 0.64301 | 39.711 | 1.02 | 158.8233 | 2.5785 | 158.8443
[22 empty] | 82.455 | 25.7605 | 86.3854 | 1.0201 | 304.72 | 28.0539 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 119.5098 | 26.4083 | 122.3928 |  | 304.72 | 28.0539 |  | 543.7396 | 80.8704 | 549.7206
Leiter 5 |  |  |  |  | 0.011544 | 0.95 | 80 | ip= | 1.9575 | Ik3"max= | 1.3571 | kappa= | 1.02 | Ik1"min= | 0.57426 | Zs= | 319.3291 | dU= | 1.7958 | dP= | 1.9898 | 85.5436 | 1.3853 | 85.5548 | 1.02 | 342.1742 | 5.5551 | 342.2193
[22 empty] | 167.9986 | 27.1458 | 170.1776 | 1.02 | 646.8942 | 33.609 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 247.8251 | 28.4863 | 249.4569 |  | 646.8942 | 33.609 |  | 1142.5445 | 90.5815 | 1146.1296
Leiter 6 |  |  |  |  | 0.024872 | 0.95 | 80 | ip= | 0.94216 | Ik3"max= | 0.65314 | kappa= | 1.02 | Ik1"min= | 0.27028 | Zs= | 687.9738 | dU= | 3.8689 | dP= | 4.2868 | 184.2981 | 2.9846 | 184.3223 | 1.02 | 737.1924 | 11.9682 | 737.2896
[22 empty] | 352.2967 | 30.1304 | 353.5828 | 1.02 | 1384.0867 | 45.5772 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 524.2723 | 32.9631 | 525.3075 |  | 1384.0867 | 45.5772 |  | 2432.6313 | 111.5035 | 2435.1854
Leiter 7 |  |  |  |  | 0.053584 | 0.95 | 80 | ip= | 0.44403 | Ik3"max= | 0.30782 | kappa= | 1.02 | Ik1"min= | 0.12622 | Zs= | 1482.195 | dU= | 8.3352 | dP= | 9.2357 | 397.0583 | 6.4301 | 397.1104 | 1.02 | 1588.2333 | 25.7847 | 1588.4426
[22 empty] | 749.355 | 36.5605 | 750.2464 | 1.02 | 2972.32 | 71.3619 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 1119.8598 | 42.6083 | 1120.6701 |  | 2972.32 | 71.3619 |  | 5212.0396 | 156.5784 | 5214.391
Leiter 8 |  |  |  |  | 0.11544 | 0.95 | 80 | ip= | 0.20748 | Ik3"max= | 0.14384 | kappa= | 1.02 | Ik1"min= | 0.05875 | Zs= | 3193.2912 | dU= | 17.9577 | dP= | 19.8977 | 855.4356 | 13.8532 | 855.5478 | 1.02 | 3421.7424 | 55.5514 | 3422.1933
[22 empty] | 1604.7906 | 50.4137 | 1605.5823 | 1.02 | 6394.0624 | 126.9132 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 2403.0132 | 63.3881 | 2403.8491 |  | 6394.0624 | 126.9132 |  | 11200.0888 | 253.6894 | 11202.9615
Leiter 9 |  |  |  |  | 0.24872 | 0.95 | 80 | ip= | 0.096596 | Ik3"max= | 0.066964 | kappa= | 1.02 | Ik1"min= | 0.027304 | Zs= | 6879.7384 | dU= | 38.6886 | dP= | 42.8683 | 1842.9811 | 29.8458 | 1843.2228 | 1.02 | 7371.9245 | 119.6819 | 7372.8959
[22 empty] | 3447.7717 | 80.2596 | 3448.7058 | 1.02 | 13765.9868 | 246.5951 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 5167.4849 | 108.1569 | 5168.6166 |  | 13765.9868 | 246.5951 |  | 24100.9566 | 462.9088 | 24105.4017
Leiter 10 |  |  |  |  | 0.53584 | 0.95 | 80 | ip= | 0.044898 | Ik3"max= | 0.031125 | kappa= | 1.02 | Ik1"min= | 0.012681 | Zs= | 14821.9497 | dU= | 83.3522 | dP= | 92.357 | 3970.5833 | 64.3009 | 3971.1039 | 1.02 | 15882.3332 | 257.8468 | 15884.4261
[22 empty] | 7418.355 | 144.5605 | 7419.7634 | 1.02 | 29648.32 | 504.4419 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 11123.3598 | 204.6083 | 11125.2415 |  | 29648.32 | 504.4419 |  | 51895.0396 | 913.6584 | 51903.0819

## 1.5Cu
[9 empty] | [kA] |  | [kA] |  |  |  | [kA] |  | [mOhm] |  | [%] |  | [%] | R | X | Z | kappa | R0 | X0 | Z0 | Rrsl | Xrsl | Zrsl | sin phi
[22 empty] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] |  | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm]
Netz | Unenn_os [V] | Sk3" [MVA] | Sk1" [MVA] | [12 empty] | Z_q3= | 0.352 |  |  |  |  | 0.035024 | 0.35024 | 0.352
| 20000 | 500 | 400 | [18 empty] | 0.0398 | 0.398 | 0.4
| R [mOhm] | X [mOhm]
| 0 | 0 | Für ein(e) dem Transformator und vorgeordnetem Netz zwischengeschaltete(s) Freileitung bzw. Kabel. | [12 empty] | Zvor= | 0.35199 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0.035024 | 0.35024 | 0.35199
| Snenn [kVA] | uk [%] | Anzahl | Unenn_us [V] | uRr [%] | [16 empty] | 0.0398 | 0.398 | 0.39999
Transformator | 250 | 4 | 1 | 400 | 1.3 |  |  | ip= | 17.2874 | Ik3"max= | 8.9019 | kappa= | 1.3732 | Ik1"min= | 8.5854 | Z_t= | 25.6 |  |  |  |  | 8.32 | 24.2103 | 25.6 |  | 8.32 | 23.2419 | 24.6862 | 24.96 | 71.6624 | 75.8848
[22 empty] | 8.355 | 24.5605 | 25.9427 | 1.3732 | 8.32 | 23.2419 |  | 25.03 | 72.3629 | 76.5695
| Leiterquerschnitt [mm²] |  |  |  | Länge [km] | cos phi | Auslastg. | [14 empty] | 8.3598 | 24.6083 | 25.9895 |  | 8.32 | 23.2419 |  | 25.0396 | 72.4584 | 76.6629
| Al / Erde | Al / Luft | Cu / Erde | Cu / Luft |  |  | [%]
Leiter 1 |  |  |  |  | 0.001 | 0.95 | 80 | ip= | 11.2216 | Ik3"max= | 7.2029 | kappa= | 1.1016 | Ik1"min= | 4.9861 | Zs= | 24.2014 | dU= | 0.10389 | dP= | 0.11512 | 12.1 | 0.129 | 12.1007 | 1.02 | 48.4 | 0.51471 | 48.4027
[22 empty] | 20.455 | 24.6895 | 32.0621 | 1.1016 | 56.72 | 23.7566 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 26.5098 | 24.8018 | 36.3029 |  | 56.72 | 23.7566 |  | 109.7396 | 73.3601 | 132.0019
Leiter 2 |  |  |  |  | 0.0011544 | 0.95 | 80 | ip= | 7.9657 | Ik3"max= | 5.4404 | kappa= | 1.0353 | Ik1"min= | 2.9856 | Zs= | 52.1403 | dU= | 0.22383 | dP= | 0.24802 | 13.9687 | 0.14892 | 13.9694 | 1.02 | 55.8746 | 0.5942 | 55.8778
[22 empty] | 34.4237 | 24.8384 | 42.4492 | 1.0353 | 112.5946 | 24.3508 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 47.4628 | 25.0252 | 53.6561 |  | 112.5946 | 24.3508 |  | 207.5202 | 74.4011 | 220.4544
Leiter 3 |  |  |  |  | 0.0024872 | 0.95 | 80 | ip= | 4.8126 | Ik3"max= | 3.3349 | kappa= | 1.0204 | Ik1"min= | 1.5481 | Zs= | 112.3328 | dU= | 0.48223 | dP= | 0.53433 | 30.0946 | 0.32084 | 30.0963 | 1.02 | 120.3783 | 1.2802 | 120.3851
[22 empty] | 64.5182 | 25.1593 | 69.2502 | 1.0204 | 232.9729 | 25.6309 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 92.6046 | 25.5064 | 96.0531 |  | 232.9729 | 25.6309 |  | 418.1821 | 76.6438 | 425.1477
Leiter 4 |  |  |  |  | 0.0053584 | 0.95 | 80 | ip= | 2.5254 | Ik3"max= | 1.7507 | kappa= | 1.02 | Ik1"min= | 0.75149 | Zs= | 242.0137 | dU= | 1.0389 | dP= | 1.1512 | 64.8368 | 0.69124 | 64.8405 | 1.02 | 259.3471 | 2.758 | 259.3618
[22 empty] | 129.355 | 25.8505 | 131.9127 | 1.02 | 492.32 | 28.389 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 189.8598 | 26.5433 | 191.7063 |  | 492.32 | 28.389 |  | 872.0396 | 81.4755 | 875.8375
Leiter 5 |  |  |  |  | 0.011544 | 0.95 | 80 | ip= | 1.2319 | Ik3"max= | 0.85398 | kappa= | 1.02 | Ik1"min= | 0.35536 | Zs= | 521.4026 | dU= | 2.2383 | dP= | 2.4802 | 139.6865 | 1.4892 | 139.6945 | 1.02 | 558.7461 | 5.942 | 558.7777
[22 empty] | 269.0415 | 27.3397 | 270.4271 | 1.02 | 1051.0661 | 34.331 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 399.3896 | 28.7771 | 400.425 |  | 1051.0661 | 34.331 |  | 1849.8452 | 91.8852 | 1852.1258
Leiter 6 |  |  |  |  | 0.024872 | 0.95 | 80 | ip= | 0.58362 | Ik3"max= | 0.40459 | kappa= | 1.02 | Ik1"min= | 0.16629 | Zs= | 1123.3279 | dU= | 4.8223 | dP= | 5.3433 | 300.9456 | 3.2084 | 300.9627 | 1.02 | 1203.7825 | 12.8016 | 1203.8506
[22 empty] | 569.9872 | 30.5482 | 570.8052 | 1.02 | 2254.8486 | 47.1326 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 850.808 | 33.5898 | 851.4708 |  | 2254.8486 | 47.1326 |  | 3956.4646 | 114.3121 | 3958.1157
Leiter 7 |  |  |  |  | 0.053584 | 0.95 | 80 | ip= | 0.2733 | Ik3"max= | 0.18946 | kappa= | 1.02 | Ik1"min= | 0.077464 | Zs= | 2420.1371 | dU= | 10.3894 | dP= | 11.5118 | 648.3679 | 6.9124 | 648.4047 | 1.02 | 2593.4714 | 27.5803 | 2593.6181
[22 empty] | 1218.355 | 37.4605 | 1218.9308 | 1.02 | 4848.32 | 74.7129 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 1823.3598 | 43.9583 | 1823.8896 |  | 4848.32 | 74.7129 |  | 8495.0396 | 162.6294 | 8496.5961
Leiter 8 |  |  |  |  | 0.11544 | 0.95 | 80 | ip= | 0.12736 | Ik3"max= | 0.088288 | kappa= | 1.02 | Ik1"min= | 0.036015 | Zs= | 5214.0256 | dU= | 22.3834 | dP= | 24.8015 | 1396.8651 | 14.8922 | 1396.9445 | 1.02 | 5587.4606 | 59.4199 | 5587.7765
[22 empty] | 2615.2202 | 52.3527 | 2615.7441 | 1.02 | 10435.7806 | 134.1327 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 3918.6575 | 66.2966 | 3919.2183 |  | 10435.7806 | 134.1327 |  | 18273.0956 | 266.7259 | 18275.0421
Leiter 9 |  |  |  |  | 0.24872 | 0.95 | 80 | ip= | 0.05922 | Ik3"max= | 0.041054 | kappa= | 1.02 | Ik1"min= | 0.01673 | Zs= | 11233.2792 | dU= | 48.2235 | dP= | 53.4332 | 3009.4563 | 32.0843 | 3009.6274 | 1.02 | 12037.8254 | 128.0163 | 12038.506
[22 empty] | 5624.6765 | 84.437 | 5625.3102 | 1.02 | 22473.6059 | 262.149 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 8432.842 | 114.423 | 8433.6183 |  | 22473.6059 | 262.149 |  | 39339.29 | 490.9951 | 39342.3539
Leiter 10 |  |  |  |  | 0.53584 | 0.95 | 80 | ip= | 0.02751 | Ik3"max= | 0.019071 | kappa= | 1.02 | Ik1"min= | 0.0077679 | Zs= | 24201.3707 | dU= | 103.8944 | dP= | 115.1184 | 6483.6785 | 69.1235 | 6484.047 | 1.02 | 25934.7141 | 275.8028 | 25936.1806
[22 empty] | 12108.355 | 153.5605 | 12109.3287 | 1.02 | 48408.32 | 537.9519 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 18158.3598 | 218.1083 | 18159.6697 |  | 48408.32 | 537.9519 |  | 84725.0396 | 974.1684 | 84730.6399

## 300Al
[9 empty] | [kA] |  | [kA] |  |  |  | [kA] |  | [mOhm] |  | [%] |  | [%] | R | X | Z | kappa | R0 | X0 | Z0 | Rrsl | Xrsl | Zrsl | sin phi
[22 empty] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] |  | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm]
Netz | Unenn_os [V] | Sk3" [MVA] | Sk1" [MVA] | [12 empty] | Z_q3= | 0.352 |  |  |  |  | 0.035024 | 0.35024 | 0.352
| 20000 | 500 | 400 | [18 empty] | 0.0398 | 0.398 | 0.4
| R [mOhm] | X [mOhm]
| 0 | 0 | Für ein(e) dem Transformator und vorgeordnetem Netz zwischengeschaltete(s) Freileitung bzw. Kabel. | [12 empty] | Zvor= | 0.35199 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0.035024 | 0.35024 | 0.35199
| Snenn [kVA] | uk [%] | Anzahl | Unenn_us [V] | uRr [%] | [16 empty] | 0.0398 | 0.398 | 0.39999
Transformator | 250 | 4 | 1 | 400 | 1.3 |  |  | ip= | 17.2874 | Ik3"max= | 8.9019 | kappa= | 1.3732 | Ik1"min= | 8.5854 | Z_t= | 25.6 |  |  |  |  | 8.32 | 24.2103 | 25.6 |  | 8.32 | 23.2419 | 24.6862 | 24.96 | 71.6624 | 75.8848
[22 empty] | 8.355 | 24.5605 | 25.9427 | 1.3732 | 8.32 | 23.2419 |  | 25.03 | 72.3629 | 76.5695
| Leiterquerschnitt [mm²] |  |  |  | Länge [km] | cos phi | Auslastg. | [14 empty] | 8.3598 | 24.6083 | 25.9895 |  | 8.32 | 23.2419 |  | 25.0396 | 72.4584 | 76.6629
| Al / Erde | Al / Luft | Cu / Erde | Cu / Luft |  |  | [%]
Leiter 1 |  |  |  |  | 0.001 | 0.95 | 80 | ip= | 17.1718 | Ik3"max= | 8.8645 | kappa= | 1.3698 | Ik1"min= | 8.503 | Zs= | 0.26069 | dU= | 0.018028 | dP= | 0.019976 | 0.107 | 0.079 | 0.133 | 1.0368 | 0.428 | 0.28835 | 0.51607
[22 empty] | 8.462 | 24.6395 | 26.0521 | 1.3698 | 8.748 | 23.5302 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 8.5203 | 24.7268 | 26.1536 |  | 8.748 | 23.5302 |  | 25.7886 | 72.9838 | 77.406
Leiter 2 |  |  |  |  | 0.0011544 | 0.95 | 80 | ip= | 17.0403 | Ik3"max= | 8.8217 | kappa= | 1.3659 | Ik1"min= | 8.4093 | Zs= | 0.56165 | dU= | 0.038841 | dP= | 0.043037 | 0.12352 | 0.0912 | 0.15354 | 1.0368 | 0.4941 | 0.33288 | 0.59577
[22 empty] | 8.5855 | 24.7307 | 26.1786 | 1.3659 | 9.2421 | 23.8631 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 8.7056 | 24.8636 | 26.3436 |  | 9.2421 | 23.8631 |  | 26.6533 | 73.5903 | 78.2683
Leiter 3 |  |  |  |  | 0.0024872 | 0.95 | 80 | ip= | 16.7636 | Ik3"max= | 8.7305 | kappa= | 1.3577 | Ik1"min= | 8.2127 | Zs= | 1.21 | dU= | 0.083679 | dP= | 0.09272 | 0.26613 | 0.19649 | 0.3308 | 1.0368 | 1.0645 | 0.71717 | 1.2835
[22 empty] | 8.8517 | 24.9272 | 26.4522 | 1.3577 | 10.3066 | 24.5803 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 9.1048 | 25.1583 | 26.7551 |  | 10.3066 | 24.5803 |  | 28.5161 | 74.8969 | 80.1418
Leiter 4 |  |  |  |  | 0.0053584 | 0.95 | 80 | ip= | 16.1964 | Ik3"max= | 8.5388 | kappa= | 1.3412 | Ik1"min= | 7.8126 | Zs= | 2.6069 | dU= | 0.18028 | dP= | 0.19976 | 0.57335 | 0.42331 | 0.71269 | 1.0368 | 2.2934 | 1.5451 | 2.7653
[22 empty] | 9.425 | 25.3505 | 27.0459 | 1.3412 | 12.6 | 26.1254 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 9.9648 | 25.7933 | 27.6512 |  | 12.6 | 26.1254 |  | 32.5296 | 77.7119 | 84.2456
Leiter 5 |  |  |  |  | 0.011544 | 0.95 | 80 | ip= | 15.0947 | Ik3"max= | 8.1479 | kappa= | 1.31 | Ik1"min= | 7.0507 | Zs= | 5.6165 | dU= | 0.38841 | dP= | 0.43037 | 1.2352 | 0.912 | 1.5354 | 1.0368 | 4.941 | 3.3288 | 5.9577
[22 empty] | 10.6603 | 26.2625 | 28.3436 | 1.31 | 17.541 | 29.4542 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 11.8177 | 27.1613 | 29.6208 |  | 17.541 | 29.4542 |  | 41.1763 | 83.7767 | 93.349
Leiter 6 |  |  |  |  | 0.024872 | 0.95 | 80 | ip= | 13.1619 | Ik3"max= | 7.3989 | kappa= | 1.2579 | Ik1"min= | 5.7826 | Zs= | 12.1003 | dU= | 0.83679 | dP= | 0.9272 | 2.6613 | 1.9649 | 3.308 | 1.0368 | 10.645 | 7.1717 | 12.8355
[22 empty] | 13.3215 | 28.2274 | 31.2129 | 1.2579 | 28.186 | 36.6259 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 15.8095 | 30.1086 | 34.0069 |  | 28.186 | 36.6259 |  | 59.8051 | 96.843 | 113.821
Leiter 7 |  |  |  |  | 0.053584 | 0.95 | 80 | ip= | 10.3118 | Ik3"max= | 6.1355 | kappa= | 1.1884 | Ik1"min= | 4.1127 | Zs= | 26.0693 | dU= | 1.8028 | dP= | 1.9976 | 5.7335 | 4.2331 | 7.1269 | 1.0368 | 22.934 | 15.451 | 27.6532
[22 empty] | 19.055 | 32.4605 | 37.6401 | 1.1884 | 51.12 | 52.0769 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 24.4098 | 36.4583 | 43.8753 |  | 51.12 | 52.0769 |  | 99.9396 | 124.9934 | 160.0352
Leiter 8 |  |  |  |  | 0.11544 | 0.95 | 80 | ip= | 7.03 | Ik3"max= | 4.4318 | kappa= | 1.1216 | Ik1"min= | 2.5018 | Zs= | 56.1646 | dU= | 3.8841 | dP= | 4.3037 | 12.3524 | 9.12 | 15.3544 | 1.0368 | 49.4098 | 33.2881 | 59.577
[22 empty] | 31.4075 | 41.5805 | 52.1092 | 1.1216 | 100.5298 | 85.365 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 42.9385 | 50.1383 | 66.0118 |  | 100.5298 | 85.365 |  | 186.4067 | 185.6416 | 263.0784
Leiter 9 |  |  |  |  | 0.24872 | 0.95 | 80 | ip= | 4.1704 | Ik3"max= | 2.7378 | kappa= | 1.0771 | Ik1"min= | 1.3465 | Zs= | 121.0029 | dU= | 8.3679 | dP= | 9.272 | 26.6125 | 19.6485 | 33.0801 | 1.0368 | 106.4502 | 71.7171 | 128.3549
[22 empty] | 58.02 | 61.2291 | 84.3524 | 1.0771 | 206.98 | 157.0821 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 82.8573 | 79.6111 | 114.9054 |  | 206.98 | 157.0821 |  | 372.6945 | 316.3043 | 488.8247
Leiter 10 |  |  |  |  | 0.53584 | 0.95 | 80 | ip= | 2.222 | Ik3"max= | 1.4897 | kappa= | 1.0547 | Ik1"min= | 0.67298 | Zs= | 260.693 | dU= | 18.0282 | dP= | 19.9758 | 57.335 | 42.3315 | 71.2689 | 1.0368 | 229.34 | 154.5098 | 276.5323
[22 empty] | 115.355 | 103.5605 | 155.0212 | 1.0547 | 436.32 | 311.5919 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 168.8598 | 143.1083 | 221.345 |  | 436.32 | 311.5919 |  | 774.0396 | 597.8084 | 978.0144

## 240Al
[9 empty] | [kA] |  | [kA] |  |  |  | [kA] |  | [mOhm] |  | [%] |  | [%] | R | X | Z | kappa | R0 | X0 | Z0 | Rrsl | Xrsl | Zrsl | sin phi
[22 empty] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] |  | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm]
Netz | Unenn_os [V] | Sk3" [MVA] | Sk1" [MVA] | [12 empty] | Z_q3= | 0.352 |  |  |  |  | 0.035024 | 0.35024 | 0.352
| 20000 | 500 | 400 | [18 empty] | 0.0398 | 0.398 | 0.4
| R [mOhm] | X [mOhm]
| 0 | 0 | Für ein(e) dem Transformator und vorgeordnetem Netz zwischengeschaltete(s) Freileitung bzw. Kabel. | [12 empty] | Zvor= | 0.35199 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0.035024 | 0.35024 | 0.35199
| Snenn [kVA] | uk [%] | Anzahl | Unenn_us [V] | uRr [%] | [16 empty] | 0.0398 | 0.398 | 0.39999
Transformator | 250 | 4 | 1 | 400 | 1.3 |  |  | ip= | 17.2874 | Ik3"max= | 8.9019 | kappa= | 1.3732 | Ik1"min= | 8.5854 | Z_t= | 25.6 |  |  |  |  | 8.32 | 24.2103 | 25.6 |  | 8.32 | 23.2419 | 24.6862 | 24.96 | 71.6624 | 75.8848
[22 empty] | 8.355 | 24.5605 | 25.9427 | 1.3732 | 8.32 | 23.2419 |  | 25.03 | 72.3629 | 76.5695
| Leiterquerschnitt [mm²] |  |  |  | Länge [km] | cos phi | Auslastg. | [14 empty] | 8.3598 | 24.6083 | 25.9895 |  | 8.32 | 23.2419 |  | 25.0396 | 72.4584 | 76.6629
| Al / Erde | Al / Luft | Cu / Erde | Cu / Luft |  |  | [%]
Leiter 1 |  |  |  |  | 0.001 | 0.95 | 80 | ip= | 17.1539 | Ik3"max= | 8.8619 | kappa= | 1.3687 | Ik1"min= | 8.4968 | Zs= | 0.30135 | dU= | 0.018751 | dP= | 0.020777 | 0.131 | 0.079 | 0.15298 | 1.0268 | 0.524 | 0.28835 | 0.5981
[22 empty] | 8.486 | 24.6395 | 26.0599 | 1.3687 | 8.844 | 23.5302 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 8.5563 | 24.7268 | 26.1653 |  | 8.844 | 23.5302 |  | 25.9566 | 72.9838 | 77.4621
Leiter 2 |  |  |  |  | 0.0011544 | 0.95 | 80 | ip= | 17.0023 | Ik3"max= | 8.816 | kappa= | 1.3637 | Ik1"min= | 8.396 | Zs= | 0.64924 | dU= | 0.040398 | dP= | 0.044762 | 0.15123 | 0.0912 | 0.1766 | 1.0268 | 0.60492 | 0.33288 | 0.69047
[22 empty] | 8.6373 | 24.7307 | 26.1956 | 1.3637 | 9.4489 | 23.8631 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 8.7831 | 24.8636 | 26.3693 |  | 9.4489 | 23.8631 |  | 27.0152 | 73.5903 | 78.3923
Leiter 3 |  |  |  |  | 0.0024872 | 0.95 | 80 | ip= | 16.6844 | Ik3"max= | 8.7181 | kappa= | 1.3532 | Ik1"min= | 8.184 | Zs= | 1.3987 | dU= | 0.087035 | dP= | 0.096438 | 0.32582 | 0.19649 | 0.38048 | 1.0268 | 1.3033 | 0.71717 | 1.4876
[22 empty] | 8.9631 | 24.9272 | 26.4897 | 1.3532 | 10.7522 | 24.5803 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 9.2719 | 25.1583 | 26.8125 |  | 10.7522 | 24.5803 |  | 29.2959 | 74.8969 | 80.4226
Leiter 4 |  |  |  |  | 0.0053584 | 0.95 | 80 | ip= | 16.0377 | Ik3"max= | 8.5122 | kappa= | 1.3322 | Ik1"min= | 7.7516 | Zs= | 3.0135 | dU= | 0.18751 | dP= | 0.20777 | 0.70195 | 0.42331 | 0.81971 | 1.0268 | 2.8078 | 1.5451 | 3.2049
[22 empty] | 9.665 | 25.3505 | 27.1305 | 1.3322 | 13.56 | 26.1254 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 10.3248 | 25.7933 | 27.783 |  | 13.56 | 26.1254 |  | 34.2096 | 77.7119 | 84.9084
Leiter 5 |  |  |  |  | 0.011544 | 0.95 | 80 | ip= | 14.7994 | Ik3"max= | 8.0912 | kappa= | 1.2933 | Ik1"min= | 6.9281 | Zs= | 6.4924 | dU= | 0.40398 | dP= | 0.44762 | 1.5123 | 0.912 | 1.766 | 1.0268 | 6.0492 | 3.3288 | 6.9047
[22 empty] | 11.1773 | 26.2625 | 28.5421 | 1.2933 | 19.6092 | 29.4542 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 12.5933 | 27.1613 | 29.9387 |  | 19.6092 | 29.4542 |  | 44.7958 | 83.7767 | 95.0011
Leiter 6 |  |  |  |  | 0.024872 | 0.95 | 80 | ip= | 12.6842 | Ik3"max= | 7.2842 | kappa= | 1.2313 | Ik1"min= | 5.5728 | Zs= | 13.9875 | dU= | 0.87035 | dP= | 0.96438 | 3.2582 | 1.9649 | 3.8048 | 1.0268 | 13.0327 | 7.1717 | 14.8756
[22 empty] | 14.4355 | 28.2274 | 31.7044 | 1.2313 | 32.6419 | 36.6259 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 17.4805 | 30.1086 | 34.8151 |  | 32.6419 | 36.6259 |  | 67.603 | 96.843 | 118.1047
Leiter 7 |  |  |  |  | 0.053584 | 0.95 | 80 | ip= | 9.694 | Ik3"max= | 5.9352 | kappa= | 1.1549 | Ik1"min= | 3.8483 | Zs= | 30.1351 | dU= | 1.8751 | dP= | 2.0777 | 7.0195 | 4.2331 | 8.1971 | 1.0268 | 28.0781 | 15.451 | 32.0486
[22 empty] | 21.455 | 32.4605 | 38.9102 | 1.1549 | 60.72 | 52.0769 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 28.0098 | 36.4583 | 45.9756 |  | 60.72 | 52.0769 |  | 116.7396 | 124.9934 | 171.0307
Leiter 8 |  |  |  |  | 0.11544 | 0.95 | 80 | ip= | 6.4282 | Ik3"max= | 4.1701 | kappa= | 1.09 | Ik1"min= | 2.2707 | Zs= | 64.9241 | dU= | 4.0398 | dP= | 4.4762 | 15.1231 | 9.12 | 17.6602 | 1.0268 | 60.4923 | 33.2881 | 69.0465
[22 empty] | 36.5781 | 41.5805 | 55.3796 | 1.09 | 121.2123 | 85.365 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 50.6944 | 50.1383 | 71.3006 |  | 121.2123 | 85.365 |  | 222.6012 | 185.6416 | 289.8519
Leiter 9 |  |  |  |  | 0.24872 | 0.95 | 80 | ip= | 3.7235 | Ik3"max= | 2.5002 | kappa= | 1.0531 | Ik1"min= | 1.1954 | Zs= | 139.8747 | dU= | 8.7035 | dP= | 9.6438 | 32.5817 | 19.6485 | 38.0478 | 1.0268 | 130.3269 | 71.7171 | 148.7563
[22 empty] | 69.1598 | 61.2291 | 92.3693 | 1.0531 | 251.5392 | 157.0821 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 99.567 | 79.6111 | 127.4814 |  | 251.5392 | 157.0821 |  | 450.6732 | 316.3043 | 550.5949
Leiter 10 |  |  |  |  | 0.53584 | 0.95 | 80 | ip= | 1.9513 | Ik3"max= | 1.3301 | kappa= | 1.0373 | Ik1"min= | 0.58992 | Zs= | 301.3509 | dU= | 18.7511 | dP= | 20.7768 | 70.1952 | 42.3315 | 81.9714 | 1.0268 | 280.7808 | 154.5098 | 320.4858
[22 empty] | 139.355 | 103.5605 | 173.622 | 1.0373 | 532.32 | 311.5919 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 204.8598 | 143.1083 | 249.895 |  | 532.32 | 311.5919 |  | 942.0396 | 597.8084 | 1115.7121

## 185Al
[9 empty] | [kA] |  | [kA] |  |  |  | [kA] |  | [mOhm] |  | [%] |  | [%] | R | X | Z | kappa | R0 | X0 | Z0 | Rrsl | Xrsl | Zrsl | sin phi
[22 empty] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] |  | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm]
Netz | Unenn_os [V] | Sk3" [MVA] | Sk1" [MVA] | [12 empty] | Z_q3= | 0.352 |  |  |  |  | 0.035024 | 0.35024 | 0.352
| 20000 | 500 | 400 | [18 empty] | 0.0398 | 0.398 | 0.4
| R [mOhm] | X [mOhm]
| 0 | 0 | Für ein(e) dem Transformator und vorgeordnetem Netz zwischengeschaltete(s) Freileitung bzw. Kabel. | [12 empty] | Zvor= | 0.35199 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0.035024 | 0.35024 | 0.35199
| Snenn [kVA] | uk [%] | Anzahl | Unenn_us [V] | uRr [%] | [16 empty] | 0.0398 | 0.398 | 0.39999
Transformator | 250 | 4 | 1 | 400 | 1.3 |  |  | ip= | 17.2874 | Ik3"max= | 8.9019 | kappa= | 1.3732 | Ik1"min= | 8.5854 | Z_t= | 25.6 |  |  |  |  | 8.32 | 24.2103 | 25.6 |  | 8.32 | 23.2419 | 24.6862 | 24.96 | 71.6624 | 75.8848
[22 empty] | 8.355 | 24.5605 | 25.9427 | 1.3732 | 8.32 | 23.2419 |  | 25.03 | 72.3629 | 76.5695
| Leiterquerschnitt [mm²] |  |  |  | Länge [km] | cos phi | Auslastg. | [14 empty] | 8.3598 | 24.6083 | 25.9895 |  | 8.32 | 23.2419 |  | 25.0396 | 72.4584 | 76.6629
| Al / Erde | Al / Luft | Cu / Erde | Cu / Luft |  |  | [%]
Leiter 1 |  |  |  |  | 0.001 | 0.95 | 80 | ip= | 17.1266 | Ik3"max= | 8.8576 | kappa= | 1.3672 | Ik1"min= | 8.4868 | Zs= | 0.36646 | dU= | 0.019592 | dP= | 0.021709 | 0.167 | 0.08 | 0.18517 | 1.0219 | 0.668 | 0.292 | 0.72903
[22 empty] | 8.522 | 24.6405 | 26.0726 | 1.3672 | 8.988 | 23.5339 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 8.6103 | 24.7283 | 26.1844 |  | 8.988 | 23.5339 |  | 26.2086 | 72.9904 | 77.5532
Leiter 2 |  |  |  |  | 0.0011544 | 0.95 | 80 | ip= | 16.9446 | Ik3"max= | 8.8067 | kappa= | 1.3605 | Ik1"min= | 8.3744 | Zs= | 0.78951 | dU= | 0.04221 | dP= | 0.04677 | 0.19279 | 0.092355 | 0.21377 | 1.0219 | 0.77116 | 0.33709 | 0.84162
[22 empty] | 8.7148 | 24.7329 | 26.2233 | 1.3605 | 9.7592 | 23.871 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 8.8995 | 24.8668 | 26.4113 |  | 9.7592 | 23.871 |  | 27.5581 | 73.6046 | 78.5944
Leiter 3 |  |  |  |  | 0.0024872 | 0.95 | 80 | ip= | 16.5651 | Ik3"max= | 8.698 | kappa= | 1.3467 | Ik1"min= | 8.1373 | Zs= | 1.701 | dU= | 0.090939 | dP= | 0.10076 | 0.41535 | 0.19897 | 0.46055 | 1.0219 | 1.6614 | 0.72625 | 1.8132
[22 empty] | 9.1302 | 24.9318 | 26.551 | 1.3467 | 11.4206 | 24.5972 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 9.5225 | 25.1653 | 26.9067 |  | 11.4206 | 24.5972 |  | 30.4656 | 74.9278 | 80.8846
Leiter 4 |  |  |  |  | 0.0053584 | 0.95 | 80 | ip= | 15.8013 | Ik3"max= | 8.4686 | kappa= | 1.3194 | Ik1"min= | 7.6519 | Zs= | 3.6646 | dU= | 0.19592 | dP= | 0.21709 | 0.89485 | 0.42867 | 0.99223 | 1.0219 | 3.5794 | 1.5647 | 3.9065
[22 empty] | 10.025 | 25.3605 | 27.2701 | 1.3194 | 15 | 26.1619 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 10.8648 | 25.8083 | 28.002 |  | 15 | 26.1619 |  | 36.7296 | 77.7784 | 86.0148
Leiter 5 |  |  |  |  | 0.011544 | 0.95 | 80 | ip= | 14.3702 | Ik3"max= | 7.9981 | kappa= | 1.2705 | Ik1"min= | 6.7298 | Zs= | 7.8951 | dU= | 0.4221 | dP= | 0.4677 | 1.9279 | 0.92355 | 2.1377 | 1.0219 | 7.7116 | 3.3709 | 8.4162
[22 empty] | 11.9529 | 26.2841 | 28.8743 | 1.2705 | 22.7116 | 29.5328 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 13.7567 | 27.1936 | 30.4752 |  | 22.7116 | 29.5328 |  | 50.2249 | 83.92 | 97.8014
Leiter 6 |  |  |  |  | 0.024872 | 0.95 | 80 | ip= | 12.0185 | Ik3"max= | 7.0972 | kappa= | 1.1974 | Ik1"min= | 5.2483 | Zs= | 17.0095 | dU= | 0.90939 | dP= | 1.0076 | 4.1535 | 1.9897 | 4.6055 | 1.0219 | 16.6142 | 7.2625 | 18.1322
[22 empty] | 16.1065 | 28.2738 | 32.5396 | 1.1974 | 39.3258 | 36.7953 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 19.987 | 30.1782 | 36.1967 |  | 39.3258 | 36.7953 |  | 79.2998 | 97.1517 | 125.4069
Leiter 7 |  |  |  |  | 0.053584 | 0.95 | 80 | ip= | 8.8829 | Ik3"max= | 5.6211 | kappa= | 1.1174 | Ik1"min= | 3.472 | Zs= | 36.6459 | dU= | 1.9592 | dP= | 2.1709 | 8.9485 | 4.2867 | 9.9223 | 1.0219 | 35.7942 | 15.6466 | 39.0646
[22 empty] | 25.055 | 32.5605 | 41.0846 | 1.1174 | 75.12 | 52.4419 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 33.4098 | 36.6083 | 49.5619 |  | 75.12 | 52.4419 |  | 141.9396 | 125.6584 | 189.5703
Leiter 8 |  |  |  |  | 0.11544 | 0.95 | 80 | ip= | 5.6854 | Ik3"max= | 3.7903 | kappa= | 1.0607 | Ik1"min= | 1.9696 | Zs= | 78.9512 | dU= | 4.221 | dP= | 4.677 | 19.279 | 9.2355 | 21.377 | 1.0219 | 77.1162 | 33.7095 | 84.162
[22 empty] | 44.3341 | 41.796 | 60.9296 | 1.0607 | 152.2362 | 86.1513 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 62.3284 | 50.4615 | 80.1947 |  | 152.2362 | 86.1513 |  | 276.8929 | 187.0743 | 334.1654
Leiter 9 |  |  |  |  | 0.24872 | 0.95 | 80 | ip= | 3.1972 | Ik3"max= | 2.1842 | kappa= | 1.0351 | Ik1"min= | 1.0105 | Zs= | 170.0953 | dU= | 9.0939 | dP= | 10.0764 | 41.5355 | 19.8972 | 46.0553 | 1.0219 | 166.1419 | 72.6249 | 181.3215
[22 empty] | 85.8695 | 61.6932 | 105.7338 | 1.0351 | 318.3781 | 158.7762 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 124.6316 | 80.3073 | 148.2643 |  | 318.3781 | 158.7762 |  | 567.6412 | 319.3909 | 651.3272
Leiter 10 |  |  |  |  | 0.53584 | 0.95 | 80 | ip= | 1.6419 | Ik3"max= | 1.1312 | kappa= | 1.0264 | Ik1"min= | 0.4918 | Zs= | 366.4593 | dU= | 19.5923 | dP= | 21.7089 | 89.4855 | 42.8673 | 99.2233 | 1.0219 | 357.9419 | 156.4656 | 390.6455
[22 empty] | 175.355 | 104.5605 | 204.1624 | 1.0264 | 676.32 | 315.2419 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 258.8598 | 144.6083 | 296.513 |  | 676.32 | 315.2419 |  | 1194.0396 | 604.4584 | 1338.32

## 150Al
[9 empty] | [kA] |  | [kA] |  |  |  | [kA] |  | [mOhm] |  | [%] |  | [%] | R | X | Z | kappa | R0 | X0 | Z0 | Rrsl | Xrsl | Zrsl | sin phi
[22 empty] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] |  | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm]
Netz | Unenn_os [V] | Sk3" [MVA] | Sk1" [MVA] | [12 empty] | Z_q3= | 0.352 |  |  |  |  | 0.035024 | 0.35024 | 0.352
| 20000 | 500 | 400 | [18 empty] | 0.0398 | 0.398 | 0.4
| R [mOhm] | X [mOhm]
| 0 | 0 | Für ein(e) dem Transformator und vorgeordnetem Netz zwischengeschaltete(s) Freileitung bzw. Kabel. | [12 empty] | Zvor= | 0.35199 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0.035024 | 0.35024 | 0.35199
| Snenn [kVA] | uk [%] | Anzahl | Unenn_us [V] | uRr [%] | [16 empty] | 0.0398 | 0.398 | 0.39999
Transformator | 250 | 4 | 1 | 400 | 1.3 |  |  | ip= | 17.2874 | Ik3"max= | 8.9019 | kappa= | 1.3732 | Ik1"min= | 8.5854 | Z_t= | 25.6 |  |  |  |  | 8.32 | 24.2103 | 25.6 |  | 8.32 | 23.2419 | 24.6862 | 24.96 | 71.6624 | 75.8848
[22 empty] | 8.355 | 24.5605 | 25.9427 | 1.3732 | 8.32 | 23.2419 |  | 25.03 | 72.3629 | 76.5695
| Leiterquerschnitt [mm²] |  |  |  | Länge [km] | cos phi | Auslastg. | [14 empty] | 8.3598 | 24.6083 | 25.9895 |  | 8.32 | 23.2419 |  | 25.0396 | 72.4584 | 76.6629
| Al / Erde | Al / Luft | Cu / Erde | Cu / Luft |  |  | [%]
Leiter 1 |  |  |  |  | 0.001 | 0.95 | 80 | ip= | 17.0962 | Ik3"max= | 8.853 | kappa= | 1.3655 | Ik1"min= | 8.4762 | Zs= | 0.44249 | dU= | 0.020818 | dP= | 0.023067 | 0.208 | 0.08 | 0.22285 | 1.0204 | 0.832 | 0.292 | 0.88175
[22 empty] | 8.563 | 24.6405 | 26.086 | 1.3655 | 9.152 | 23.5339 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 8.6718 | 24.7283 | 26.2047 |  | 9.152 | 23.5339 |  | 26.4956 | 72.9904 | 77.6506
Leiter 2 |  |  |  |  | 0.0011544 | 0.95 | 80 | ip= | 16.8805 | Ik3"max= | 8.7968 | kappa= | 1.3569 | Ik1"min= | 8.3511 | Zs= | 0.95331 | dU= | 0.044851 | dP= | 0.049697 | 0.24012 | 0.092355 | 0.25727 | 1.0204 | 0.96049 | 0.33709 | 1.0179
[22 empty] | 8.8031 | 24.7329 | 26.2528 | 1.3569 | 10.1125 | 23.871 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 9.032 | 24.8668 | 26.4563 |  | 10.1125 | 23.871 |  | 28.1765 | 73.6046 | 78.8134
Leiter 3 |  |  |  |  | 0.0024872 | 0.95 | 80 | ip= | 16.4332 | Ik3"max= | 8.6764 | kappa= | 1.3393 | Ik1"min= | 8.0862 | Zs= | 2.0538 | dU= | 0.096629 | dP= | 0.10707 | 0.51733 | 0.19897 | 0.55427 | 1.0204 | 2.0693 | 0.72625 | 2.1931
[22 empty] | 9.3205 | 24.9318 | 26.6171 | 1.3393 | 12.1818 | 24.5972 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 9.808 | 25.1653 | 27.009 |  | 12.1818 | 24.5972 |  | 31.7978 | 74.9278 | 81.3957
Leiter 4 |  |  |  |  | 0.0053584 | 0.95 | 80 | ip= | 15.5441 | Ik3"max= | 8.4213 | kappa= | 1.3052 | Ik1"min= | 7.5411 | Zs= | 4.4249 | dU= | 0.20818 | dP= | 0.23067 | 1.1145 | 0.42867 | 1.1941 | 1.0204 | 4.4582 | 1.5647 | 4.7248
[22 empty] | 10.435 | 25.3605 | 27.4235 | 1.3052 | 16.64 | 26.1619 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 11.4798 | 25.8083 | 28.2463 |  | 16.64 | 26.1619 |  | 39.5996 | 77.7784 | 87.2789
Leiter 5 |  |  |  |  | 0.011544 | 0.95 | 80 | ip= | 13.9169 | Ik3"max= | 7.8951 | kappa= | 1.2464 | Ik1"min= | 6.5091 | Zs= | 9.5331 | dU= | 0.44851 | dP= | 0.49697 | 2.4012 | 0.92355 | 2.5727 | 1.0204 | 9.6049 | 3.3709 | 10.1793
[22 empty] | 12.8362 | 26.2841 | 29.251 | 1.2464 | 26.2449 | 29.5328 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 15.0816 | 27.1936 | 31.0958 |  | 26.2449 | 29.5328 |  | 56.4082 | 83.92 | 101.116
Leiter 6 |  |  |  |  | 0.024872 | 0.95 | 80 | ip= | 11.3501 | Ik3"max= | 6.8891 | kappa= | 1.165 | Ik1"min= | 4.9034 | Zs= | 20.5384 | dU= | 0.96629 | dP= | 1.0707 | 5.1733 | 1.9897 | 5.5427 | 1.0204 | 20.6931 | 7.2625 | 21.9306
[22 empty] | 18.0095 | 28.2738 | 33.5224 | 1.165 | 46.938 | 36.7953 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 22.8416 | 30.1782 | 37.8478 |  | 46.938 | 36.7953 |  | 92.6211 | 97.1517 | 134.2279
Leiter 7 |  |  |  |  | 0.053584 | 0.95 | 80 | ip= | 8.1211 | Ik3"max= | 5.284 | kappa= | 1.0868 | Ik1"min= | 3.1059 | Zs= | 44.2487 | dU= | 2.0818 | dP= | 2.3067 | 11.1455 | 4.2867 | 11.9414 | 1.0204 | 44.582 | 15.6466 | 47.2479
[22 empty] | 29.155 | 32.5605 | 43.7059 | 1.0868 | 91.52 | 52.4419 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 39.5598 | 36.6083 | 53.8994 |  | 91.52 | 52.4419 |  | 170.6396 | 125.6584 | 211.9149
Leiter 8 |  |  |  |  | 0.11544 | 0.95 | 80 | ip= | 5.03 | Ik3"max= | 3.4148 | kappa= | 1.0416 | Ik1"min= | 1.7009 | Zs= | 95.3309 | dU= | 4.4851 | dP= | 4.9697 | 24.0122 | 9.2355 | 25.727 | 1.0204 | 96.0489 | 33.7095 | 101.7925
[22 empty] | 53.1673 | 41.796 | 67.6289 | 1.0416 | 187.5689 | 86.1513 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 75.5781 | 50.4615 | 90.8758 |  | 187.5689 | 86.1513 |  | 338.7252 | 187.0743 | 386.9516
Leiter 9 |  |  |  |  | 0.24872 | 0.95 | 80 | ip= | 2.7534 | Ik3"max= | 1.8977 | kappa= | 1.026 | Ik1"min= | 0.85456 | Zs= | 205.3843 | dU= | 9.6629 | dP= | 10.7068 | 51.7328 | 19.8972 | 55.4273 | 1.0204 | 206.9312 | 72.6249 | 219.3055
[22 empty] | 104.9001 | 61.6932 | 121.6967 | 1.026 | 394.5001 | 158.7762 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 153.1773 | 80.3073 | 172.9525 |  | 394.5001 | 158.7762 |  | 700.8548 | 319.3909 | 770.2
Leiter 10 |  |  |  |  | 0.53584 | 0.95 | 80 | ip= | 1.389 | Ik3"max= | 0.96106 | kappa= | 1.022 | Ik1"min= | 0.41145 | Zs= | 442.4871 | dU= | 20.8181 | dP= | 23.0671 | 111.455 | 42.8673 | 119.4145 | 1.0204 | 445.8199 | 156.4656 | 472.4795
[22 empty] | 216.355 | 104.5605 | 240.2965 | 1.022 | 840.32 | 315.2419 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 320.3598 | 144.6083 | 351.4854 |  | 840.32 | 315.2419 |  | 1481.0396 | 604.4584 | 1599.64

## 120Al
[9 empty] | [kA] |  | [kA] |  |  |  | [kA] |  | [mOhm] |  | [%] |  | [%] | R | X | Z | kappa | R0 | X0 | Z0 | Rrsl | Xrsl | Zrsl | sin phi
[22 empty] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] |  | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm]
Netz | Unenn_os [V] | Sk3" [MVA] | Sk1" [MVA] | [12 empty] | Z_q3= | 0.352 |  |  |  |  | 0.035024 | 0.35024 | 0.352
| 20000 | 500 | 400 | [18 empty] | 0.0398 | 0.398 | 0.4
| R [mOhm] | X [mOhm]
| 0 | 0 | Für ein(e) dem Transformator und vorgeordnetem Netz zwischengeschaltete(s) Freileitung bzw. Kabel. | [12 empty] | Zvor= | 0.35199 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0.035024 | 0.35024 | 0.35199
| Snenn [kVA] | uk [%] | Anzahl | Unenn_us [V] | uRr [%] | [16 empty] | 0.0398 | 0.398 | 0.39999
Transformator | 250 | 4 | 1 | 400 | 1.3 |  |  | ip= | 17.2874 | Ik3"max= | 8.9019 | kappa= | 1.3732 | Ik1"min= | 8.5854 | Z_t= | 25.6 |  |  |  |  | 8.32 | 24.2103 | 25.6 |  | 8.32 | 23.2419 | 24.6862 | 24.96 | 71.6624 | 75.8848
[22 empty] | 8.355 | 24.5605 | 25.9427 | 1.3732 | 8.32 | 23.2419 |  | 25.03 | 72.3629 | 76.5695
| Leiterquerschnitt [mm²] |  |  |  | Länge [km] | cos phi | Auslastg. | [14 empty] | 8.3598 | 24.6083 | 25.9895 |  | 8.32 | 23.2419 |  | 25.0396 | 72.4584 | 76.6629
| Al / Erde | Al / Luft | Cu / Erde | Cu / Luft |  |  | [%]
Leiter 1 |  |  |  |  | 0.001 | 0.95 | 80 | ip= | 17.0614 | Ik3"max= | 8.8478 | kappa= | 1.3635 | Ik1"min= | 8.4639 | Zs= | 0.53183 | dU= | 0.022402 | dP= | 0.024822 | 0.255 | 0.08 | 0.26725 | 1.0201 | 1.02 | 0.292 | 1.061
[22 empty] | 8.61 | 24.6405 | 26.1015 | 1.3635 | 9.34 | 23.5339 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 8.7423 | 24.7283 | 26.2281 |  | 9.34 | 23.5339 |  | 26.8246 | 72.9904 | 77.7635
Leiter 2 |  |  |  |  | 0.0011544 | 0.95 | 80 | ip= | 16.8074 | Ik3"max= | 8.7854 | kappa= | 1.3528 | Ik1"min= | 8.3241 | Zs= | 1.1458 | dU= | 0.048264 | dP= | 0.053478 | 0.29438 | 0.092355 | 0.30853 | 1.0201 | 1.1775 | 0.33709 | 1.2248
[22 empty] | 8.9044 | 24.7329 | 26.2869 | 1.3528 | 10.5175 | 23.871 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 9.1839 | 24.8668 | 26.5085 |  | 10.5175 | 23.871 |  | 28.8853 | 73.6046 | 79.0695
Leiter 3 |  |  |  |  | 0.0024872 | 0.95 | 80 | ip= | 16.2845 | Ik3"max= | 8.6513 | kappa= | 1.331 | Ik1"min= | 8.0262 | Zs= | 2.4685 | dU= | 0.10398 | dP= | 0.11522 | 0.63422 | 0.19897 | 0.6647 | 1.0201 | 2.5369 | 0.72625 | 2.6388
[22 empty] | 9.5386 | 24.9318 | 26.6942 | 1.331 | 13.0544 | 24.5972 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 10.1352 | 25.1653 | 27.1296 |  | 13.0544 | 24.5972 |  | 33.3248 | 74.9278 | 82.0043
Leiter 4 |  |  |  |  | 0.0053584 | 0.95 | 80 | ip= | 15.259 | Ik3"max= | 8.3657 | kappa= | 1.2898 | Ik1"min= | 7.4103 | Zs= | 5.3183 | dU= | 0.22402 | dP= | 0.24822 | 1.3664 | 0.42867 | 1.4321 | 1.0201 | 5.4656 | 1.5647 | 5.6851
[22 empty] | 10.905 | 25.3605 | 27.6057 | 1.2898 | 18.52 | 26.1619 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 12.1848 | 25.8083 | 28.5401 |  | 18.52 | 26.1619 |  | 42.8896 | 77.7784 | 88.82
Leiter 5 |  |  |  |  | 0.011544 | 0.95 | 80 | ip= | 13.4305 | Ik3"max= | 7.7733 | kappa= | 1.2217 | Ik1"min= | 6.2544 | Zs= | 11.4579 | dU= | 0.48264 | dP= | 0.53478 | 2.9438 | 0.92355 | 3.0853 | 1.0201 | 11.7752 | 3.3709 | 12.2482
[22 empty] | 13.8488 | 26.2841 | 29.7093 | 1.2217 | 30.2952 | 29.5328 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 16.6005 | 27.1936 | 31.8601 |  | 30.2952 | 29.5328 |  | 63.4962 | 83.92 | 105.2347
Leiter 6 |  |  |  |  | 0.024872 | 0.95 | 80 | ip= | 10.6697 | Ik3"max= | 6.6471 | kappa= | 1.135 | Ik1"min= | 4.5333 | Zs= | 24.6852 | dU= | 1.0398 | dP= | 1.1522 | 6.3422 | 1.9897 | 6.647 | 1.0201 | 25.369 | 7.2625 | 26.388
[22 empty] | 20.1911 | 28.2738 | 34.7432 | 1.135 | 55.6642 | 36.7953 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 26.1139 | 30.1782 | 39.9081 |  | 55.6642 | 36.7953 |  | 107.8919 | 97.1517 | 145.1865
Leiter 7 |  |  |  |  | 0.053584 | 0.95 | 80 | ip= | 7.3932 | Ik3"max= | 4.9166 | kappa= | 1.0633 | Ik1"min= | 2.7515 | Zs= | 53.1827 | dU= | 2.2402 | dP= | 2.4822 | 13.664 | 4.2867 | 14.3206 | 1.0201 | 54.6558 | 15.6466 | 56.8513
[22 empty] | 33.855 | 32.5605 | 46.9718 | 1.0633 | 110.32 | 52.4419 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 46.6098 | 36.6083 | 59.2675 |  | 110.32 | 52.4419 |  | 203.5396 | 125.6584 | 239.2037
Leiter 8 |  |  |  |  | 0.11544 | 0.95 | 80 | ip= | 4.437 | Ik3"max= | 3.0448 | kappa= | 1.0304 | Ik1"min= | 1.4616 | Zs= | 114.5787 | dU= | 4.8264 | dP= | 5.3478 | 29.4381 | 9.2355 | 30.8528 | 1.0201 | 117.7523 | 33.7095 | 122.4823
[22 empty] | 63.2931 | 41.796 | 75.848 | 1.0304 | 228.0723 | 86.1513 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 90.7669 | 50.4615 | 103.8508 |  | 228.0723 | 86.1513 |  | 409.6061 | 187.0743 | 450.3043
Leiter 9 |  |  |  |  | 0.24872 | 0.95 | 80 | ip= | 2.3685 | Ik3"max= | 1.6386 | kappa= | 1.0221 | Ik1"min= | 0.72219 | Zs= | 246.8524 | dU= | 10.3982 | dP= | 11.5215 | 63.4224 | 19.8972 | 66.4703 | 1.0201 | 253.6897 | 72.6249 | 263.8804
[22 empty] | 126.7155 | 61.6932 | 140.9357 | 1.0221 | 481.762 | 158.7762 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 185.9005 | 80.3073 | 202.505 |  | 481.762 | 158.7762 |  | 853.5631 | 319.3909 | 911.3619
Leiter 10 |  |  |  |  | 0.53584 | 0.95 | 80 | ip= | 1.1763 | Ik3"max= | 0.81503 | kappa= | 1.0205 | Ik1"min= | 0.3449 | Zs= | 531.8274 | dU= | 22.4022 | dP= | 24.8224 | 136.6395 | 42.8673 | 143.206 | 1.0201 | 546.558 | 156.4656 | 568.5131
[22 empty] | 263.355 | 104.5605 | 283.3527 | 1.0205 | 1028.32 | 315.2419 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 390.8598 | 144.6083 | 416.7528 |  | 1028.32 | 315.2419 |  | 1810.0396 | 604.4584 | 1908.3012

## 95Al
[9 empty] | [kA] |  | [kA] |  |  |  | [kA] |  | [mOhm] |  | [%] |  | [%] | R | X | Z | kappa | R0 | X0 | Z0 | Rrsl | Xrsl | Zrsl | sin phi
[22 empty] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] |  | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm]
Netz | Unenn_os [V] | Sk3" [MVA] | Sk1" [MVA] | [12 empty] | Z_q3= | 0.352 |  |  |  |  | 0.035024 | 0.35024 | 0.352
| 20000 | 500 | 400 | [18 empty] | 0.0398 | 0.398 | 0.4
| R [mOhm] | X [mOhm]
| 0 | 0 | Für ein(e) dem Transformator und vorgeordnetem Netz zwischengeschaltete(s) Freileitung bzw. Kabel. | [12 empty] | Zvor= | 0.35199 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0.035024 | 0.35024 | 0.35199
| Snenn [kVA] | uk [%] | Anzahl | Unenn_us [V] | uRr [%] | [16 empty] | 0.0398 | 0.398 | 0.39999
Transformator | 250 | 4 | 1 | 400 | 1.3 |  |  | ip= | 17.2874 | Ik3"max= | 8.9019 | kappa= | 1.3732 | Ik1"min= | 8.5854 | Z_t= | 25.6 |  |  |  |  | 8.32 | 24.2103 | 25.6 |  | 8.32 | 23.2419 | 24.6862 | 24.96 | 71.6624 | 75.8848
[22 empty] | 8.355 | 24.5605 | 25.9427 | 1.3732 | 8.32 | 23.2419 |  | 25.03 | 72.3629 | 76.5695
| Leiterquerschnitt [mm²] |  |  |  | Länge [km] | cos phi | Auslastg. | [14 empty] | 8.3598 | 24.6083 | 25.9895 |  | 8.32 | 23.2419 |  | 25.0396 | 72.4584 | 76.6629
| Al / Erde | Al / Luft | Cu / Erde | Cu / Luft |  |  | [%]
Leiter 1 |  |  |  |  | 0.001 | 0.95 | 80 | ip= | 17.0119 | Ik3"max= | 8.8397 | kappa= | 1.3608 | Ik1"min= | 8.4451 | Zs= | 0.66035 | dU= | 0.024161 | dP= | 0.026771 | 0.321 | 0.082 | 0.33131 | 1.02 | 1.284 | 0.2993 | 1.3184
[22 empty] | 8.676 | 24.6425 | 26.1252 | 1.3608 | 9.604 | 23.5412 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 8.8413 | 24.7313 | 26.2641 |  | 9.604 | 23.5412 |  | 27.2866 | 73.0037 | 77.9365
Leiter 2 |  |  |  |  | 0.0011544 | 0.95 | 80 | ip= | 16.7041 | Ik3"max= | 8.7678 | kappa= | 1.3472 | Ik1"min= | 8.2826 | Zs= | 1.4227 | dU= | 0.052053 | dP= | 0.057677 | 0.37057 | 0.094664 | 0.38247 | 1.02 | 1.4823 | 0.34552 | 1.522
[22 empty] | 9.0466 | 24.7372 | 26.3395 | 1.3472 | 11.0863 | 23.8867 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 9.3972 | 24.8733 | 26.5892 |  | 11.0863 | 23.8867 |  | 29.8806 | 73.6332 | 79.4651
Leiter 3 |  |  |  |  | 0.0024872 | 0.95 | 80 | ip= | 16.0764 | Ik3"max= | 8.6127 | kappa= | 1.3199 | Ik1"min= | 7.9342 | Zs= | 3.0651 | dU= | 0.11215 | dP= | 0.12426 | 0.79838 | 0.20395 | 0.82401 | 1.02 | 3.1935 | 0.74441 | 3.2791
[22 empty] | 9.845 | 24.9411 | 26.8139 | 1.3199 | 14.2798 | 24.6311 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 10.5947 | 25.1792 | 27.3174 |  | 14.2798 | 24.6311 |  | 35.4692 | 74.9895 | 82.9547
Leiter 4 |  |  |  |  | 0.0053584 | 0.95 | 80 | ip= | 14.8687 | Ik3"max= | 8.28 | kappa= | 1.2698 | Ik1"min= | 7.2126 | Zs= | 6.6035 | dU= | 0.24161 | dP= | 0.26771 | 1.7201 | 0.43939 | 1.7753 | 1.02 | 6.8802 | 1.6038 | 7.0646
[22 empty] | 11.565 | 25.3805 | 27.8912 | 1.2698 | 21.16 | 26.2349 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 13.1748 | 25.8383 | 29.0033 |  | 21.16 | 26.2349 |  | 47.5096 | 77.9114 | 91.2543
Leiter 5 |  |  |  |  | 0.011544 | 0.95 | 80 | ip= | 12.7911 | Ik3"max= | 7.5879 | kappa= | 1.192 | Ik1"min= | 5.8903 | Zs= | 14.2267 | dU= | 0.52053 | dP= | 0.57677 | 3.7057 | 0.94664 | 3.8247 | 1.02 | 14.8229 | 3.4552 | 15.2203
[22 empty] | 15.2708 | 26.3272 | 30.4354 | 1.192 | 35.9829 | 29.6901 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 18.7334 | 27.2582 | 33.0749 |  | 35.9829 | 29.6901 |  | 73.4497 | 84.2066 | 111.739
Leiter 6 |  |  |  |  | 0.024872 | 0.95 | 80 | ip= | 9.828 | Ik3"max= | 6.296 | kappa= | 1.1038 | Ik1"min= | 4.0595 | Zs= | 30.6505 | dU= | 1.1215 | dP= | 1.2426 | 7.9838 | 2.0395 | 8.2401 | 1.02 | 31.9351 | 7.4441 | 32.7912
[22 empty] | 23.2545 | 28.3666 | 36.6802 | 1.1038 | 67.918 | 37.1341 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 30.709 | 30.3174 | 43.1531 |  | 67.918 | 37.1341 |  | 129.3361 | 97.769 | 162.1314
Leiter 7 |  |  |  |  | 0.053584 | 0.95 | 80 | ip= | 6.5507 | Ik3"max= | 4.4364 | kappa= | 1.0441 | Ik1"min= | 2.3492 | Zs= | 66.0346 | dU= | 2.4161 | dP= | 2.6771 | 17.2005 | 4.3939 | 17.7528 | 1.02 | 68.802 | 16.0377 | 70.6465
[22 empty] | 40.455 | 32.7605 | 52.0563 | 1.0441 | 136.72 | 53.1719 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 56.5098 | 36.9083 | 67.495 |  | 136.72 | 53.1719 |  | 249.7396 | 126.9884 | 280.1712
Leiter 8 |  |  |  |  | 0.11544 | 0.95 | 80 | ip= | 3.7888 | Ik3"max= | 2.6163 | kappa= | 1.024 | Ik1"min= | 1.2112 | Zs= | 142.2672 | dU= | 5.2053 | dP= | 5.7677 | 37.0573 | 9.4664 | 38.2473 | 1.02 | 148.2293 | 34.5522 | 152.2031
[22 empty] | 77.5124 | 42.2269 | 88.2682 | 1.024 | 284.9493 | 87.7241 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 112.0958 | 51.1078 | 123.1969 |  | 284.9493 | 87.7241 |  | 509.1409 | 189.9397 | 543.4166
Leiter 9 |  |  |  |  | 0.24872 | 0.95 | 80 | ip= | 1.9681 | Ik3"max= | 1.3637 | kappa= | 1.0205 | Ik1"min= | 0.58949 | Zs= | 306.5054 | dU= | 11.2146 | dP= | 12.4261 | 79.8376 | 20.3947 | 82.4014 | 1.02 | 319.3506 | 74.4405 | 327.9118
[22 empty] | 157.35 | 62.6215 | 169.3531 | 1.0205 | 604.2999 | 162.1646 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 231.8523 | 81.6998 | 245.8258 |  | 604.2999 | 162.1646 |  | 1068.0044 | 325.5642 | 1116.5239
Leiter 10 |  |  |  |  | 0.53584 | 0.95 | 80 | ip= | 0.96243 | Ik3"max= | 0.66714 | kappa= | 1.0201 | Ik1"min= | 0.27954 | Zs= | 660.346 | dU= | 24.1611 | dP= | 26.7713 | 172.005 | 43.939 | 177.5285 | 1.02 | 688.0201 | 160.3773 | 706.4648
[22 empty] | 329.355 | 106.5605 | 346.1645 | 1.0201 | 1292.32 | 322.5419 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 489.8598 | 147.6083 | 511.6159 |  | 1292.32 | 322.5419 |  | 2272.0396 | 617.7584 | 2354.5253

## 70Al
[9 empty] | [kA] |  | [kA] |  |  |  | [kA] |  | [mOhm] |  | [%] |  | [%] | R | X | Z | kappa | R0 | X0 | Z0 | Rrsl | Xrsl | Zrsl | sin phi
[22 empty] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] |  | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm]
Netz | Unenn_os [V] | Sk3" [MVA] | Sk1" [MVA] | [12 empty] | Z_q3= | 0.352 |  |  |  |  | 0.035024 | 0.35024 | 0.352
| 20000 | 500 | 400 | [18 empty] | 0.0398 | 0.398 | 0.4
| R [mOhm] | X [mOhm]
| 0 | 0 | Für ein(e) dem Transformator und vorgeordnetem Netz zwischengeschaltete(s) Freileitung bzw. Kabel. | [12 empty] | Zvor= | 0.35199 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0.035024 | 0.35024 | 0.35199
| Snenn [kVA] | uk [%] | Anzahl | Unenn_us [V] | uRr [%] | [16 empty] | 0.0398 | 0.398 | 0.39999
Transformator | 250 | 4 | 1 | 400 | 1.3 |  |  | ip= | 17.2874 | Ik3"max= | 8.9019 | kappa= | 1.3732 | Ik1"min= | 8.5854 | Z_t= | 25.6 |  |  |  |  | 8.32 | 24.2103 | 25.6 |  | 8.32 | 23.2419 | 24.6862 | 24.96 | 71.6624 | 75.8848
[22 empty] | 8.355 | 24.5605 | 25.9427 | 1.3732 | 8.32 | 23.2419 |  | 25.03 | 72.3629 | 76.5695
| Leiterquerschnitt [mm²] |  |  |  | Länge [km] | cos phi | Auslastg. | [14 empty] | 8.3598 | 24.6083 | 25.9895 |  | 8.32 | 23.2419 |  | 25.0396 | 72.4584 | 76.6629
| Al / Erde | Al / Luft | Cu / Erde | Cu / Luft |  |  | [%]
Leiter 1 |  |  |  |  | 0.001 | 0.95 | 80 | ip= | 16.9219 | Ik3"max= | 8.8259 | kappa= | 1.3557 | Ik1"min= | 8.412 | Zs= | 0.9014 | dU= | 0.027277 | dP= | 0.030224 | 0.444 | 0.082 | 0.45151 | 1.02 | 1.776 | 0.30012 | 1.8012
[22 empty] | 8.799 | 24.6425 | 26.1663 | 1.3557 | 10.096 | 23.542 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 9.0258 | 24.7313 | 26.3268 |  | 10.096 | 23.542 |  | 28.1476 | 73.0045 | 78.2429
Leiter 2 |  |  |  |  | 0.0011544 | 0.95 | 80 | ip= | 16.518 | Ik3"max= | 8.7372 | kappa= | 1.3368 | Ik1"min= | 8.2085 | Zs= | 1.942 | dU= | 0.058767 | dP= | 0.065116 | 0.51257 | 0.094664 | 0.52124 | 1.02 | 2.0503 | 0.34647 | 2.0793
[22 empty] | 9.3116 | 24.7372 | 26.4317 | 1.3368 | 12.1463 | 23.8885 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 9.7947 | 24.8733 | 26.7323 |  | 12.1463 | 23.8885 |  | 31.7356 | 73.635 | 80.1827
Leiter 3 |  |  |  |  | 0.0024872 | 0.95 | 80 | ip= | 15.7081 | Ik3"max= | 8.5443 | kappa= | 1.3 | Ik1"min= | 7.7667 | Zs= | 4.1839 | dU= | 0.12661 | dP= | 0.14029 | 1.1043 | 0.20395 | 1.123 | 1.02 | 4.4172 | 0.74644 | 4.4798
[22 empty] | 10.4159 | 24.9411 | 27.0287 | 1.3 | 16.5635 | 24.6349 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 11.4511 | 25.1792 | 27.6608 |  | 16.5635 | 24.6349 |  | 39.4657 | 74.9933 | 84.7439
Leiter 4 |  |  |  |  | 0.0053584 | 0.95 | 80 | ip= | 14.202 | Ik3"max= | 8.125 | kappa= | 1.236 | Ik1"min= | 6.8542 | Zs= | 9.014 | dU= | 0.27277 | dP= | 0.30224 | 2.3791 | 0.43939 | 2.4194 | 1.02 | 9.5165 | 1.6082 | 9.6515
[22 empty] | 12.795 | 25.3805 | 28.4233 | 1.236 | 26.08 | 26.2431 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 15.0198 | 25.8383 | 29.8866 |  | 26.08 | 26.2431 |  | 56.1196 | 77.9196 | 96.0254
Leiter 5 |  |  |  |  | 0.011544 | 0.95 | 80 | ip= | 11.7642 | Ik3"max= | 7.2514 | kappa= | 1.1472 | Ik1"min= | 5.2768 | Zs= | 19.42 | dU= | 0.58767 | dP= | 0.65116 | 5.1257 | 0.94664 | 5.2124 | 1.02 | 20.5027 | 3.4647 | 20.7934
[22 empty] | 17.9207 | 26.3272 | 31.8476 | 1.1472 | 46.5827 | 29.7078 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 22.7083 | 27.2582 | 35.4779 |  | 46.5827 | 29.7078 |  | 91.9994 | 84.2242 | 124.7302
Leiter 6 |  |  |  |  | 0.024872 | 0.95 | 80 | ip= | 8.5862 | Ik3"max= | 5.6965 | kappa= | 1.0658 | Ik1"min= | 3.3663 | Zs= | 41.8392 | dU= | 1.2661 | dP= | 1.4029 | 11.043 | 2.0395 | 11.2297 | 1.02 | 44.1719 | 7.4644 | 44.7981
[22 empty] | 28.9637 | 28.3666 | 40.5408 | 1.0658 | 90.7546 | 37.1722 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 39.2728 | 30.3174 | 49.6135 |  | 90.7546 | 37.1722 |  | 169.3002 | 97.8071 | 195.5218
Leiter 7 |  |  |  |  | 0.053584 | 0.95 | 80 | ip= | 5.4056 | Ik3"max= | 3.7189 | kappa= | 1.0278 | Ik1"min= | 1.833 | Zs= | 90.1399 | dU= | 2.7277 | dP= | 3.0224 | 23.7913 | 4.3939 | 24.1937 | 1.02 | 95.1654 | 16.0817 | 96.5146
[22 empty] | 52.755 | 32.7605 | 62.0995 | 1.0278 | 185.92 | 53.2539 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 74.9598 | 36.9083 | 83.5535 |  | 185.92 | 53.2539 |  | 335.8396 | 127.0704 | 359.0754
Leiter 8 |  |  |  |  | 0.11544 | 0.95 | 80 | ip= | 2.9693 | Ik3"max= | 2.0572 | kappa= | 1.0206 | Ik1"min= | 0.9139 | Zs= | 194.2004 | dU= | 5.8767 | dP= | 6.5116 | 51.2569 | 9.4664 | 52.1237 | 1.02 | 205.0275 | 34.6469 | 207.9343
[22 empty] | 104.0119 | 42.2269 | 112.2568 | 1.0206 | 390.9475 | 87.9007 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 151.8451 | 51.1078 | 160.2153 |  | 390.9475 | 87.9007 |  | 694.6377 | 190.1164 | 720.1845
Leiter 9 |  |  |  |  | 0.24872 | 0.95 | 80 | ip= | 1.4912 | Ik3"max= | 1.0338 | kappa= | 1.02 | Ik1"min= | 0.43779 | Zs= | 418.3922 | dU= | 12.6611 | dP= | 14.0289 | 110.4296 | 20.3947 | 112.2971 | 1.02 | 441.7186 | 74.6445 | 447.9811
[22 empty] | 214.4415 | 62.6215 | 223.3979 | 1.02 | 832.666 | 162.5452 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 317.4896 | 81.6998 | 327.833 |  | 832.666 | 162.5452 |  | 1467.6452 | 325.9448 | 1503.4036
Leiter 10 |  |  |  |  | 0.53584 | 0.95 | 80 | ip= | 0.71682 | Ik3"max= | 0.49693 | kappa= | 1.02 | Ik1"min= | 0.2061 | Zs= | 901.3989 | dU= | 27.2774 | dP= | 30.2243 | 237.9135 | 43.939 | 241.9369 | 1.02 | 951.654 | 160.8167 | 965.1462
[22 empty] | 452.355 | 106.5605 | 464.7367 | 1.02 | 1784.32 | 323.3619 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 674.3598 | 147.6083 | 690.3255 |  | 1784.32 | 323.3619 |  | 3133.0396 | 618.5784 | 3193.521

## 50Al
[9 empty] | [kA] |  | [kA] |  |  |  | [kA] |  | [mOhm] |  | [%] |  | [%] | R | X | Z | kappa | R0 | X0 | Z0 | Rrsl | Xrsl | Zrsl | sin phi
[22 empty] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] |  | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm]
Netz | Unenn_os [V] | Sk3" [MVA] | Sk1" [MVA] | [12 empty] | Z_q3= | 0.352 |  |  |  |  | 0.035024 | 0.35024 | 0.352
| 20000 | 500 | 400 | [18 empty] | 0.0398 | 0.398 | 0.4
| R [mOhm] | X [mOhm]
| 0 | 0 | Für ein(e) dem Transformator und vorgeordnetem Netz zwischengeschaltete(s) Freileitung bzw. Kabel. | [12 empty] | Zvor= | 0.35199 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0.035024 | 0.35024 | 0.35199
| Snenn [kVA] | uk [%] | Anzahl | Unenn_us [V] | uRr [%] | [16 empty] | 0.0398 | 0.398 | 0.39999
Transformator | 250 | 4 | 1 | 400 | 1.3 |  |  | ip= | 17.2874 | Ik3"max= | 8.9019 | kappa= | 1.3732 | Ik1"min= | 8.5854 | Z_t= | 25.6 |  |  |  |  | 8.32 | 24.2103 | 25.6 |  | 8.32 | 23.2419 | 24.6862 | 24.96 | 71.6624 | 75.8848
[22 empty] | 8.355 | 24.5605 | 25.9427 | 1.3732 | 8.32 | 23.2419 |  | 25.03 | 72.3629 | 76.5695
| Leiterquerschnitt [mm²] |  |  |  | Länge [km] | cos phi | Auslastg. | [14 empty] | 8.3598 | 24.6083 | 25.9895 |  | 8.32 | 23.2419 |  | 25.0396 | 72.4584 | 76.6629
| Al / Erde | Al / Luft | Cu / Erde | Cu / Luft |  |  | [%]
Leiter 1 |  |  |  |  | 0.001 | 0.95 | 80 | ip= | 16.7786 | Ik3"max= | 8.8029 | kappa= | 1.3478 | Ik1"min= | 8.3561 | Zs= | 1.2939 | dU= | 0.031276 | dP= | 0.034655 | 0.642 | 0.083 | 0.64734 | 1.02 | 2.568 | 0.31208 | 2.5869
[22 empty] | 8.997 | 24.6435 | 26.2345 | 1.3478 | 10.888 | 23.5539 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 9.3228 | 24.7328 | 26.4315 |  | 10.888 | 23.5539 |  | 29.5336 | 73.0195 | 78.766
Leiter 2 |  |  |  |  | 0.0011544 | 0.95 | 80 | ip= | 16.2257 | Ik3"max= | 8.6862 | kappa= | 1.3209 | Ik1"min= | 8.0818 | Zs= | 2.7875 | dU= | 0.067382 | dP= | 0.074662 | 0.74115 | 0.095818 | 0.74731 | 1.02 | 2.9646 | 0.36028 | 2.9864
[22 empty] | 9.7382 | 24.7393 | 26.587 | 1.3209 | 13.8526 | 23.9142 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 10.4345 | 24.8765 | 26.9763 |  | 13.8526 | 23.9142 |  | 34.7216 | 73.6672 | 81.4399
Leiter 3 |  |  |  |  | 0.0024872 | 0.95 | 80 | ip= | 15.1466 | Ik3"max= | 8.4284 | kappa= | 1.2707 | Ik1"min= | 7.4807 | Zs= | 6.0056 | dU= | 0.14517 | dP= | 0.16085 | 1.5968 | 0.20643 | 1.61 | 1.02 | 6.387 | 0.77619 | 6.434
[22 empty] | 11.3349 | 24.9458 | 27.4002 | 1.2707 | 20.2396 | 24.6904 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 12.8296 | 25.1862 | 28.2656 |  | 20.2396 | 24.6904 |  | 45.8989 | 75.0627 | 87.9836
Leiter 4 |  |  |  |  | 0.0053584 | 0.95 | 80 | ip= | 13.2414 | Ik3"max= | 7.8614 | kappa= | 1.191 | Ik1"min= | 6.2778 | Zs= | 12.9386 | dU= | 0.31276 | dP= | 0.34655 | 3.4401 | 0.44475 | 3.4687 | 1.02 | 13.7604 | 1.6723 | 13.8616
[22 empty] | 14.775 | 25.3905 | 29.3765 | 1.191 | 34 | 26.3627 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 17.9898 | 25.8533 | 31.4964 |  | 34 | 26.3627 |  | 69.9796 | 78.0692 | 104.8425
Leiter 5 |  |  |  |  | 0.011544 | 0.95 | 80 | ip= | 10.4143 | Ik3"max= | 6.7045 | kappa= | 1.0984 | Ik1"min= | 4.4377 | Zs= | 27.8754 | dU= | 0.67382 | dP= | 0.74662 | 7.4115 | 0.95818 | 7.4731 | 1.02 | 29.6459 | 3.6028 | 29.864
[22 empty] | 22.1865 | 26.3487 | 34.4455 | 1.0984 | 63.6459 | 29.9654 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 29.107 | 27.2905 | 39.8998 |  | 63.6459 | 29.9654 |  | 121.8599 | 84.5465 | 148.317
Leiter 6 |  |  |  |  | 0.024872 | 0.95 | 80 | ip= | 7.1225 | Ik3"max= | 4.8546 | kappa= | 1.0374 | Ik1"min= | 2.5959 | Zs= | 60.0556 | dU= | 1.4517 | dP= | 1.6085 | 15.9675 | 2.0643 | 16.1004 | 1.02 | 63.8701 | 7.7619 | 64.34
[22 empty] | 38.154 | 28.413 | 47.5713 | 1.0374 | 127.516 | 37.7273 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 53.0583 | 30.3871 | 61.1437 |  | 127.516 | 37.7273 |  | 233.6326 | 98.5014 | 253.5482
Leiter 7 |  |  |  |  | 0.053584 | 0.95 | 80 | ip= | 4.1878 | Ik3"max= | 2.8995 | kappa= | 1.0213 | Ik1"min= | 1.339 | Zs= | 129.386 | dU= | 3.1276 | dP= | 3.4655 | 34.401 | 4.4475 | 34.6873 | 1.02 | 137.604 | 16.7225 | 138.6164
[22 empty] | 72.555 | 32.8605 | 79.6495 | 1.0213 | 265.12 | 54.4499 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 104.6598 | 37.0583 | 111.027 |  | 265.12 | 54.4499 |  | 474.4396 | 128.5664 | 491.5509
Leiter 8 |  |  |  |  | 0.11544 | 0.95 | 80 | ip= | 2.1819 | Ik3"max= | 1.5125 | kappa= | 1.02 | Ik1"min= | 0.65045 | Zs= | 278.7536 | dU= | 6.7382 | dP= | 7.4662 | 74.1147 | 9.5818 | 74.7315 | 1.02 | 296.4587 | 36.0276 | 298.6398
[22 empty] | 146.6697 | 42.4423 | 152.6871 | 1.02 | 561.5787 | 90.4774 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 215.8318 | 51.431 | 221.875 |  | 561.5787 | 90.4774 |  | 993.2422 | 193.3394 | 1011.8845
Leiter 9 |  |  |  |  | 0.24872 | 0.95 | 80 | ip= | 1.0651 | Ik3"max= | 0.73836 | kappa= | 1.02 | Ik1"min= | 0.30798 | Zs= | 600.5564 | dU= | 14.517 | dP= | 16.0853 | 159.6753 | 20.6434 | 161.0042 | 1.02 | 638.7011 | 77.6191 | 643.4002
[22 empty] | 306.345 | 63.0857 | 312.7732 | 1.02 | 1200.2798 | 168.0965 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 455.3447 | 82.396 | 462.7396 |  | 1200.2798 | 168.0965 |  | 2110.9692 | 332.8886 | 2137.0555
Leiter 10 |  |  |  |  | 0.53584 | 0.95 | 80 | ip= | 0.50536 | Ik3"max= | 0.35034 | kappa= | 1.02 | Ik1"min= | 0.14424 | Zs= | 1293.8599 | dU= | 31.276 | dP= | 34.6548 | 344.0101 | 44.4748 | 346.8731 | 1.02 | 1376.0402 | 167.2253 | 1386.1641
[22 empty] | 650.355 | 107.5605 | 659.1896 | 1.02 | 2576.32 | 335.3219 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 971.3598 | 149.1083 | 982.7376 |  | 2576.32 | 335.3219 |  | 4519.0396 | 633.5384 | 4563.2324

## 35Al
[9 empty] | [kA] |  | [kA] |  |  |  | [kA] |  | [mOhm] |  | [%] |  | [%] | R | X | Z | kappa | R0 | X0 | Z0 | Rrsl | Xrsl | Zrsl | sin phi
[22 empty] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] |  | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm]
Netz | Unenn_os [V] | Sk3" [MVA] | Sk1" [MVA] | [12 empty] | Z_q3= | 0.352 |  |  |  |  | 0.035024 | 0.35024 | 0.352
| 20000 | 500 | 400 | [18 empty] | 0.0398 | 0.398 | 0.4
| R [mOhm] | X [mOhm]
| 0 | 0 | Für ein(e) dem Transformator und vorgeordnetem Netz zwischengeschaltete(s) Freileitung bzw. Kabel. | [12 empty] | Zvor= | 0.35199 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0.035024 | 0.35024 | 0.35199
| Snenn [kVA] | uk [%] | Anzahl | Unenn_us [V] | uRr [%] | [16 empty] | 0.0398 | 0.398 | 0.39999
Transformator | 250 | 4 | 1 | 400 | 1.3 |  |  | ip= | 17.2874 | Ik3"max= | 8.9019 | kappa= | 1.3732 | Ik1"min= | 8.5854 | Z_t= | 25.6 |  |  |  |  | 8.32 | 24.2103 | 25.6 |  | 8.32 | 23.2419 | 24.6862 | 24.96 | 71.6624 | 75.8848
[22 empty] | 8.355 | 24.5605 | 25.9427 | 1.3732 | 8.32 | 23.2419 |  | 25.03 | 72.3629 | 76.5695
| Leiterquerschnitt [mm²] |  |  |  | Länge [km] | cos phi | Auslastg. | [14 empty] | 8.3598 | 24.6083 | 25.9895 |  | 8.32 | 23.2419 |  | 25.0396 | 72.4584 | 76.6629
| Al / Erde | Al / Luft | Cu / Erde | Cu / Luft |  |  | [%]
Leiter 1 |  |  |  |  | 0.001 | 0.95 | 80 | ip= | 16.6126 | Ik3"max= | 8.7758 | kappa= | 1.3386 | Ik1"min= | 8.287 | Zs= | 1.7602 | dU= | 0.035077 | dP= | 0.038866 | 0.876 | 0.083 | 0.87992 | 1.02 | 3.504 | 0.34279 | 3.5207
[22 empty] | 9.231 | 24.6435 | 26.3157 | 1.3386 | 11.824 | 23.5847 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 9.6738 | 24.7328 | 26.5573 |  | 11.824 | 23.5847 |  | 31.1716 | 73.0502 | 79.4229
Leiter 2 |  |  |  |  | 0.0011544 | 0.95 | 80 | ip= | 15.8937 | Ik3"max= | 8.625 | kappa= | 1.303 | Ik1"min= | 7.9237 | Zs= | 3.7922 | dU= | 0.07557 | dP= | 0.083735 | 1.0113 | 0.095818 | 1.0158 | 1.02 | 4.0451 | 0.39573 | 4.0644
[22 empty] | 10.2423 | 24.7393 | 26.7757 | 1.303 | 15.8691 | 23.9804 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 11.1907 | 24.8765 | 27.2777 |  | 15.8691 | 23.9804 |  | 38.2506 | 73.7334 | 83.0646
Leiter 3 |  |  |  |  | 0.0024872 | 0.95 | 80 | ip= | 14.5331 | Ik3"max= | 8.2872 | kappa= | 1.24 | Ik1"min= | 7.1313 | Zs= | 8.1701 | dU= | 0.16281 | dP= | 0.1804 | 2.1787 | 0.20643 | 2.1885 | 1.02 | 8.715 | 0.85257 | 8.7566
[22 empty] | 12.4211 | 24.9458 | 27.8671 | 1.24 | 24.5841 | 24.833 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 14.4588 | 25.1862 | 29.0414 |  | 24.5841 | 24.833 |  | 53.5018 | 75.2053 | 92.2945
Leiter 4 |  |  |  |  | 0.0053584 | 0.95 | 80 | ip= | 12.263 | Ik3"max= | 7.5421 | kappa= | 1.1497 | Ik1"min= | 5.6437 | Zs= | 17.6019 | dU= | 0.35077 | dP= | 0.38866 | 4.694 | 0.44475 | 4.715 | 1.02 | 18.7759 | 1.8368 | 18.8655
[22 empty] | 17.115 | 25.3905 | 30.6203 | 1.1497 | 43.36 | 26.6698 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 21.4998 | 25.8533 | 33.6249 |  | 43.36 | 26.6698 |  | 86.3596 | 78.3763 | 116.6226
Leiter 5 |  |  |  |  | 0.011544 | 0.95 | 80 | ip= | 9.1727 | Ik3"max= | 6.0951 | kappa= | 1.0641 | Ik1"min= | 3.6818 | Zs= | 37.9222 | dU= | 0.7557 | dP= | 0.83735 | 10.1128 | 0.95818 | 10.1581 | 1.02 | 40.4514 | 3.9573 | 40.6445
[22 empty] | 27.2279 | 26.3487 | 37.8895 | 1.0641 | 83.8114 | 30.6271 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 36.6691 | 27.2905 | 45.7099 |  | 83.8114 | 30.6271 |  | 157.1495 | 85.2082 | 178.7635
Leiter 6 |  |  |  |  | 0.024872 | 0.95 | 80 | ip= | 5.9119 | Ik3"max= | 4.0762 | kappa= | 1.0255 | Ik1"min= | 2.0228 | Zs= | 81.7008 | dU= | 1.6281 | dP= | 1.804 | 21.7875 | 2.0643 | 21.885 | 1.02 | 87.1499 | 8.5257 | 87.5659
[22 empty] | 49.0153 | 28.413 | 56.6551 | 1.0255 | 170.9612 | 39.1528 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 69.3503 | 30.3871 | 75.7155 |  | 170.9612 | 39.1528 |  | 309.6618 | 99.9269 | 325.3856
Leiter 7 |  |  |  |  | 0.053584 | 0.95 | 80 | ip= | 3.285 | Ik3"max= | 2.2769 | kappa= | 1.0202 | Ik1"min= | 1.01 | Zs= | 176.0191 | dU= | 3.5077 | dP= | 3.8866 | 46.9397 | 4.4475 | 47.1499 | 1.02 | 187.7588 | 18.3681 | 188.6551
[22 empty] | 95.955 | 32.8605 | 101.4257 | 1.0202 | 358.72 | 57.5209 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 139.7598 | 37.0583 | 144.5895 |  | 358.72 | 57.5209 |  | 638.2396 | 131.6374 | 651.6734
Leiter 8 |  |  |  |  | 0.11544 | 0.95 | 80 | ip= | 1.6524 | Ik3"max= | 1.1455 | kappa= | 1.02 | Ik1"min= | 0.48363 | Zs= | 379.2216 | dU= | 7.557 | dP= | 8.3735 | 101.1284 | 9.5818 | 101.5813 | 1.02 | 404.5137 | 39.5728 | 406.4447
[22 empty] | 197.0834 | 42.4423 | 201.6017 | 1.02 | 763.2337 | 97.0937 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 291.4524 | 51.431 | 295.9555 |  | 763.2337 | 97.0937 |  | 1346.1385 | 199.9557 | 1360.9082
Leiter 9 |  |  |  |  | 0.24872 | 0.95 | 80 | ip= | 0.79369 | Ik3"max= | 0.55022 | kappa= | 1.02 | Ik1"min= | 0.22757 | Zs= | 817.0083 | dU= | 16.2812 | dP= | 18.0401 | 217.8747 | 20.6434 | 218.8505 | 1.02 | 871.4988 | 85.2572 | 875.6591
[22 empty] | 414.9581 | 63.0857 | 419.7262 | 1.02 | 1634.7324 | 182.3509 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 618.2645 | 82.396 | 623.7308 |  | 1634.7324 | 182.3509 |  | 2871.2614 | 347.143 | 2892.1705
Leiter 10 |  |  |  |  | 0.53584 | 0.95 | 80 | ip= | 0.37394 | Ik3"max= | 0.25923 | kappa= | 1.02 | Ik1"min= | 0.10628 | Zs= | 1760.1913 | dU= | 35.0767 | dP= | 38.8662 | 469.3969 | 44.4748 | 471.4992 | 1.02 | 1877.5876 | 183.681 | 1886.5508
[22 empty] | 884.355 | 107.5605 | 890.8721 | 1.02 | 3512.32 | 366.0319 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 1322.3598 | 149.1083 | 1330.7399 |  | 3512.32 | 366.0319 |  | 6157.0396 | 664.2484 | 6192.767

## 25Al
[9 empty] | [kA] |  | [kA] |  |  |  | [kA] |  | [mOhm] |  | [%] |  | [%] | R | X | Z | kappa | R0 | X0 | Z0 | Rrsl | Xrsl | Zrsl | sin phi
[22 empty] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] |  | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm]
Netz | Unenn_os [V] | Sk3" [MVA] | Sk1" [MVA] | [12 empty] | Z_q3= | 0.352 |  |  |  |  | 0.035024 | 0.35024 | 0.352
| 20000 | 500 | 400 | [18 empty] | 0.0398 | 0.398 | 0.4
| R [mOhm] | X [mOhm]
| 0 | 0 | Für ein(e) dem Transformator und vorgeordnetem Netz zwischengeschaltete(s) Freileitung bzw. Kabel. | [12 empty] | Zvor= | 0.35199 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0.035024 | 0.35024 | 0.35199
| Snenn [kVA] | uk [%] | Anzahl | Unenn_us [V] | uRr [%] | [16 empty] | 0.0398 | 0.398 | 0.39999
Transformator | 250 | 4 | 1 | 400 | 1.3 |  |  | ip= | 17.2874 | Ik3"max= | 8.9019 | kappa= | 1.3732 | Ik1"min= | 8.5854 | Z_t= | 25.6 |  |  |  |  | 8.32 | 24.2103 | 25.6 |  | 8.32 | 23.2419 | 24.6862 | 24.96 | 71.6624 | 75.8848
[22 empty] | 8.355 | 24.5605 | 25.9427 | 1.3732 | 8.32 | 23.2419 |  | 25.03 | 72.3629 | 76.5695
| Leiterquerschnitt [mm²] |  |  |  | Länge [km] | cos phi | Auslastg. | [14 empty] | 8.3598 | 24.6083 | 25.9895 |  | 8.32 | 23.2419 |  | 25.0396 | 72.4584 | 76.6629
| Al / Erde | Al / Luft | Cu / Erde | Cu / Luft |  |  | [%]
Leiter 1 |  |  |  |  | 0.001 | 0.95 | 80 | ip= | 16.3859 | Ik3"max= | 8.7364 | kappa= | 1.3262 | Ik1"min= | 8.1913 | Zs= | 2.4081 | dU= | 0.040049 | dP= | 0.044376 | 1.201 | 0.086 | 1.2041 | 1.02 | 4.804 | 0.34228 | 4.8162
[22 empty] | 9.556 | 24.6465 | 26.4342 | 1.3262 | 13.124 | 23.5841 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 10.1613 | 24.7373 | 26.7429 |  | 13.124 | 23.5841 |  | 33.4466 | 73.0587 | 80.3508
Leiter 2 |  |  |  |  | 0.0011544 | 0.95 | 80 | ip= | 15.4513 | Ik3"max= | 8.5353 | kappa= | 1.2801 | Ik1"min= | 7.7027 | Zs= | 5.1881 | dU= | 0.086284 | dP= | 0.095605 | 1.3865 | 0.099281 | 1.39 | 1.02 | 5.5459 | 0.39514 | 5.56
[22 empty] | 10.9425 | 24.7458 | 27.0572 | 1.2801 | 18.6699 | 23.9793 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 12.241 | 24.8862 | 27.7338 |  | 18.6699 | 23.9793 |  | 43.1519 | 73.7517 | 85.4482
Leiter 3 |  |  |  |  | 0.0024872 | 0.95 | 80 | ip= | 13.7536 | Ik3"max= | 8.0795 | kappa= | 1.2037 | Ik1"min= | 6.6603 | Zs= | 11.1775 | dU= | 0.18589 | dP= | 0.20598 | 2.9871 | 0.2139 | 2.9947 | 1.02 | 11.9483 | 0.8513 | 11.9786
[22 empty] | 13.9296 | 24.9597 | 28.5836 | 1.2037 | 30.6182 | 24.8306 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 16.7216 | 25.207 | 30.2491 |  | 30.6182 | 24.8306 |  | 64.0614 | 75.2447 | 98.8212
Leiter 4 |  |  |  |  | 0.0053584 | 0.95 | 80 | ip= | 11.1159 | Ik3"max= | 7.0901 | kappa= | 1.1086 | Ik1"min= | 4.8975 | Zs= | 24.0811 | dU= | 0.40049 | dP= | 0.44376 | 6.4355 | 0.46082 | 6.4519 | 1.02 | 25.7418 | 1.8341 | 25.8071
[22 empty] | 20.365 | 25.4205 | 32.572 | 1.1086 | 56.36 | 26.6647 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 26.3748 | 25.8983 | 36.9642 |  | 56.36 | 26.6647 |  | 109.1096 | 78.4612 | 134.3915
Leiter 5 |  |  |  |  | 0.011544 | 0.95 | 80 | ip= | 7.8566 | Ik3"max= | 5.3414 | kappa= | 1.0401 | Ik1"min= | 2.9495 | Zs= | 51.8811 | dU= | 0.86284 | dP= | 0.95605 | 13.8648 | 0.99281 | 13.9003 | 1.02 | 55.459 | 3.9514 | 55.5996
[22 empty] | 34.2298 | 26.4133 | 43.2359 | 1.0401 | 111.819 | 30.6161 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 47.1719 | 27.3875 | 54.546 |  | 111.819 | 30.6161 |  | 206.1629 | 85.3911 | 223.1474
Leiter 6 |  |  |  |  | 0.024872 | 0.95 | 80 | ip= | 4.7528 | Ik3"max= | 3.2911 | kappa= | 1.0212 | Ik1"min= | 1.5407 | Zs= | 111.7745 | dU= | 1.8589 | dP= | 2.0598 | 29.8707 | 2.139 | 29.9472 | 1.02 | 119.4829 | 8.513 | 119.7858
[22 empty] | 64.1005 | 28.5523 | 70.172 | 1.0212 | 231.3019 | 39.1291 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 91.978 | 30.5959 | 96.9333 |  | 231.3019 | 39.1291 |  | 415.2579 | 100.3209 | 427.2042
Leiter 7 |  |  |  |  | 0.053584 | 0.95 | 80 | ip= | 2.5111 | Ik3"max= | 1.7408 | kappa= | 1.02 | Ik1"min= | 0.7515 | Zs= | 240.8109 | dU= | 4.0049 | dP= | 4.4376 | 64.3545 | 4.6082 | 64.5193 | 1.02 | 257.4181 | 18.3408 | 258.0707
[22 empty] | 128.455 | 33.1605 | 132.6662 | 1.02 | 488.72 | 57.4699 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 188.5098 | 37.5083 | 192.2051 |  | 488.72 | 57.4699 |  | 865.7396 | 132.4864 | 875.8183
Leiter 8 |  |  |  |  | 0.11544 | 0.95 | 80 | ip= | 1.2313 | Ik3"max= | 0.85358 | kappa= | 1.02 | Ik1"min= | 0.35629 | Zs= | 518.8113 | dU= | 8.6284 | dP= | 9.5605 | 138.6475 | 9.9281 | 139.0025 | 1.02 | 554.5901 | 39.514 | 555.996
[22 empty] | 267.1025 | 43.0887 | 270.5557 | 1.02 | 1043.3101 | 96.9838 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 396.4811 | 52.4005 | 399.9288 |  | 1043.3101 | 96.9838 |  | 1836.2723 | 201.7848 | 1847.3259
Leiter 9 |  |  |  |  | 0.24872 | 0.95 | 80 | ip= | 0.58498 | Ik3"max= | 0.40553 | kappa= | 1.02 | Ik1"min= | 0.16693 | Zs= | 1117.7452 | dU= | 18.5893 | dP= | 20.5975 | 298.7072 | 21.3895 | 299.472 | 1.02 | 1194.8288 | 85.1303 | 1197.8577
[22 empty] | 565.8097 | 64.4782 | 569.4718 | 1.02 | 2238.1389 | 182.1141 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 844.5419 | 84.4848 | 848.7571 |  | 2238.1389 | 182.1141 |  | 3927.2226 | 351.0837 | 3942.8844
Leiter 10 |  |  |  |  | 0.53584 | 0.95 | 80 | ip= | 0.27432 | Ik3"max= | 0.19017 | kappa= | 1.02 | Ik1"min= | 0.07781 | Zs= | 2408.1095 | dU= | 40.0494 | dP= | 44.376 | 643.5453 | 46.0823 | 645.1931 | 1.02 | 2574.1811 | 183.4077 | 2580.7067
[22 empty] | 1209.355 | 110.5605 | 1214.3983 | 1.02 | 4812.32 | 365.5219 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 1809.8598 | 153.6083 | 1816.3667 |  | 4812.32 | 365.5219 |  | 8432.0396 | 672.7384 | 8458.8338

## 16Al
[9 empty] | [kA] |  | [kA] |  |  |  | [kA] |  | [mOhm] |  | [%] |  | [%] | R | X | Z | kappa | R0 | X0 | Z0 | Rrsl | Xrsl | Zrsl | sin phi
[22 empty] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] |  | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm]
Netz | Unenn_os [V] | Sk3" [MVA] | Sk1" [MVA] | [12 empty] | Z_q3= | 0.352 |  |  |  |  | 0.035024 | 0.35024 | 0.352
| 20000 | 500 | 400 | [18 empty] | 0.0398 | 0.398 | 0.4
| R [mOhm] | X [mOhm]
| 0 | 0 | Für ein(e) dem Transformator und vorgeordnetem Netz zwischengeschaltete(s) Freileitung bzw. Kabel. | [12 empty] | Zvor= | 0.35199 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0.035024 | 0.35024 | 0.35199
| Snenn [kVA] | uk [%] | Anzahl | Unenn_us [V] | uRr [%] | [16 empty] | 0.0398 | 0.398 | 0.39999
Transformator | 250 | 4 | 1 | 400 | 1.3 |  |  | ip= | 17.2874 | Ik3"max= | 8.9019 | kappa= | 1.3732 | Ik1"min= | 8.5854 | Z_t= | 25.6 |  |  |  |  | 8.32 | 24.2103 | 25.6 |  | 8.32 | 23.2419 | 24.6862 | 24.96 | 71.6624 | 75.8848
[22 empty] | 8.355 | 24.5605 | 25.9427 | 1.3732 | 8.32 | 23.2419 |  | 25.03 | 72.3629 | 76.5695
| Leiterquerschnitt [mm²] |  |  |  | Länge [km] | cos phi | Auslastg. | [14 empty] | 8.3598 | 24.6083 | 25.9895 |  | 8.32 | 23.2419 |  | 25.0396 | 72.4584 | 76.6629
| Al / Erde | Al / Luft | Cu / Erde | Cu / Luft |  |  | [%]
Leiter 1 |  |  |  |  | 0.001 | 0.95 | 80 | ip= | 15.9247 | Ik3"max= | 8.651 | kappa= | 1.3016 | Ik1"min= | 7.9773 | Zs= | 3.7863 | dU= | 0.044243 | dP= | 0.049023 | 1.891 | 0.09 | 1.8931 | 1.02 | 7.564 | 0.3618 | 7.5726
[22 empty] | 10.246 | 24.6505 | 26.6951 | 1.3016 | 15.884 | 23.6037 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 11.1963 | 24.7433 | 27.1586 |  | 15.884 | 23.6037 |  | 38.2766 | 73.0902 | 82.5062
Leiter 2 |  |  |  |  | 0.0011544 | 0.95 | 80 | ip= | 14.5887 | Ik3"max= | 8.3373 | kappa= | 1.2373 | Ik1"min= | 7.2167 | Zs= | 8.1574 | dU= | 0.095319 | dP= | 0.10562 | 2.183 | 0.1039 | 2.1855 | 1.02 | 8.7321 | 0.41767 | 8.7421
[22 empty] | 12.4291 | 24.7544 | 27.6995 | 1.2373 | 24.6161 | 24.0213 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 14.4709 | 24.8991 | 28.7988 |  | 24.6161 | 24.0213 |  | 53.5578 | 73.8196 | 91.2018
Leiter 3 |  |  |  |  | 0.0024872 | 0.95 | 80 | ip= | 12.3483 | Ik3"max= | 7.6245 | kappa= | 1.1452 | Ik1"min= | 5.7368 | Zs= | 17.5745 | dU= | 0.20536 | dP= | 0.22754 | 4.7032 | 0.22384 | 4.7085 | 1.02 | 18.8128 | 0.89985 | 18.8343
[22 empty] | 17.1323 | 24.9783 | 30.2891 | 1.1452 | 43.429 | 24.9212 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 21.5257 | 25.2349 | 33.1686 |  | 43.429 | 24.9212 |  | 86.4803 | 75.391 | 114.7286
Leiter 4 |  |  |  |  | 0.0053584 | 0.95 | 80 | ip= | 9.2754 | Ik3"max= | 6.1907 | kappa= | 1.0594 | Ik1"min= | 3.7392 | Zs= | 37.8631 | dU= | 0.44243 | dP= | 0.49023 | 10.1328 | 0.48226 | 10.1442 | 1.02 | 40.531 | 1.9387 | 40.5774
[22 empty] | 27.265 | 25.4605 | 37.3044 | 1.0594 | 83.96 | 26.8599 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 36.7248 | 25.9583 | 44.9727 |  | 83.96 | 26.8599 |  | 157.4096 | 78.7764 | 176.0213
Leiter 5 |  |  |  |  | 0.011544 | 0.95 | 80 | ip= | 5.9932 | Ik3"max= | 4.1394 | kappa= | 1.0238 | Ik1"min= | 2.0444 | Zs= | 81.5735 | dU= | 0.95319 | dP= | 1.0562 | 21.8303 | 1.039 | 21.8551 | 1.02 | 87.3214 | 4.1767 | 87.4212
[22 empty] | 49.0954 | 26.4995 | 55.7905 | 1.0238 | 171.2814 | 31.0366 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 69.4703 | 27.5168 | 74.7215 |  | 171.2814 | 31.0366 |  | 310.222 | 86.0701 | 321.9406
Leiter 6 |  |  |  |  | 0.024872 | 0.95 | 80 | ip= | 3.3204 | Ik3"max= | 2.3018 | kappa= | 1.02 | Ik1"min= | 1.0165 | Zs= | 175.7449 | dU= | 2.0536 | dP= | 2.2754 | 47.0321 | 2.2384 | 47.0853 | 1.02 | 188.1283 | 8.9985 | 188.3434
[22 empty] | 96.1275 | 28.7379 | 100.3312 | 1.02 | 359.4097 | 40.0351 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 140.0184 | 30.8744 | 143.382 |  | 359.4097 | 40.0351 |  | 639.4466 | 101.784 | 647.4967
Leiter 7 |  |  |  |  | 0.053584 | 0.95 | 80 | ip= | 1.6633 | Ik3"max= | 1.153 | kappa= | 1.02 | Ik1"min= | 0.48555 | Zs= | 378.631 | dU= | 4.4243 | dP= | 4.9023 | 101.3276 | 4.8226 | 101.4423 | 1.02 | 405.3103 | 19.3867 | 405.7737
[22 empty] | 197.455 | 33.5605 | 200.2868 | 1.02 | 764.72 | 59.4219 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 292.0098 | 38.1083 | 294.4859 |  | 764.72 | 59.4219 |  | 1348.7396 | 135.6384 | 1355.5428
Leiter 8 |  |  |  |  | 0.11544 | 0.95 | 80 | ip= | 0.79682 | Ik3"max= | 0.55239 | kappa= | 1.02 | Ik1"min= | 0.22818 | Zs= | 815.7354 | dU= | 9.5319 | dP= | 10.5616 | 218.3035 | 10.3899 | 218.5506 | 1.02 | 873.2139 | 41.7674 | 874.2122
[22 empty] | 415.7585 | 43.9504 | 418.0751 | 1.02 | 1637.9339 | 101.1893 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 619.465 | 53.6931 | 621.7876 |  | 1637.9339 | 101.1893 |  | 2876.8639 | 208.5756 | 2884.4149
Leiter 9 |  |  |  |  | 0.24872 | 0.95 | 80 | ip= | 0.37491 | Ik3"max= | 0.2599 | kappa= | 1.02 | Ik1"min= | 0.1065 | Zs= | 1757.4489 | dU= | 20.5358 | dP= | 22.7543 | 470.3208 | 22.3844 | 470.8532 | 1.02 | 1881.2833 | 89.9852 | 1883.4341
[22 empty] | 886.0793 | 66.3348 | 888.5589 | 1.02 | 3519.2172 | 191.1745 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 1324.9462 | 87.2697 | 1327.8172 |  | 3519.2172 | 191.1745 |  | 6169.1096 | 365.714 | 6179.9402
Leiter 10 |  |  |  |  | 0.53584 | 0.95 | 80 | ip= | 0.17507 | Ik3"max= | 0.12137 | kappa= | 1.02 | Ik1"min= | 0.049559 | Zs= | 3786.3096 | dU= | 44.243 | dP= | 49.0228 | 1013.2757 | 48.2257 | 1014.4227 | 1.02 | 4053.1028 | 193.8673 | 4057.7367
[22 empty] | 1899.355 | 114.5605 | 1902.8068 | 1.02 | 7572.32 | 385.0419 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 2844.8598 | 159.6083 | 2849.3336 |  | 7572.32 | 385.0419 |  | 13262.0396 | 704.2584 | 13280.7257

## 10Al
[9 empty] | [kA] |  | [kA] |  |  |  | [kA] |  | [mOhm] |  | [%] |  | [%] | R | X | Z | kappa | R0 | X0 | Z0 | Rrsl | Xrsl | Zrsl | sin phi
[22 empty] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] |  | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm]
Netz | Unenn_os [V] | Sk3" [MVA] | Sk1" [MVA] | [12 empty] | Z_q3= | 0.352 |  |  |  |  | 0.035024 | 0.35024 | 0.352
| 20000 | 500 | 400 | [18 empty] | 0.0398 | 0.398 | 0.4
| R [mOhm] | X [mOhm]
| 0 | 0 | Für ein(e) dem Transformator und vorgeordnetem Netz zwischengeschaltete(s) Freileitung bzw. Kabel. | [12 empty] | Zvor= | 0.35199 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0.035024 | 0.35024 | 0.35199
| Snenn [kVA] | uk [%] | Anzahl | Unenn_us [V] | uRr [%] | [16 empty] | 0.0398 | 0.398 | 0.39999
Transformator | 250 | 4 | 1 | 400 | 1.3 |  |  | ip= | 17.2874 | Ik3"max= | 8.9019 | kappa= | 1.3732 | Ik1"min= | 8.5854 | Z_t= | 25.6 |  |  |  |  | 8.32 | 24.2103 | 25.6 |  | 8.32 | 23.2419 | 24.6862 | 24.96 | 71.6624 | 75.8848
[22 empty] | 8.355 | 24.5605 | 25.9427 | 1.3732 | 8.32 | 23.2419 |  | 25.03 | 72.3629 | 76.5695
| Leiterquerschnitt [mm²] |  |  |  | Länge [km] | cos phi | Auslastg. | [14 empty] | 8.3598 | 24.6083 | 25.9895 |  | 8.32 | 23.2419 |  | 25.0396 | 72.4584 | 76.6629
| Al / Erde | Al / Luft | Cu / Erde | Cu / Luft |  |  | [%]
Leiter 1 |  |  |  |  | 0.001 | 0.95 | 80 | ip= | 15.3127 | Ik3"max= | 8.5252 | kappa= | 1.2701 | Ik1"min= | 7.6603 | Zs= | 5.7411 | dU= | 0.051534 | dP= | 0.057101 | 2.869 | 0.094 | 2.8705 | 1.02 | 11.476 | 0.37882 | 11.4823
[22 empty] | 11.224 | 24.6545 | 27.0892 | 1.2701 | 19.796 | 23.6207 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 12.6633 | 24.7493 | 27.8008 |  | 19.796 | 23.6207 |  | 45.1226 | 73.1192 | 85.9213
Leiter 2 |  |  |  |  | 0.0011544 | 0.95 | 80 | ip= | 13.5174 | Ik3"max= | 8.0427 | kappa= | 1.1884 | Ik1"min= | 6.5412 | Zs= | 12.3688 | dU= | 0.11103 | dP= | 0.12302 | 3.3121 | 0.10852 | 3.3138 | 1.02 | 13.2483 | 0.43732 | 13.2555
[22 empty] | 14.5361 | 24.763 | 28.7142 | 1.1884 | 33.0443 | 24.058 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 17.6314 | 24.9121 | 30.5201 |  | 33.0443 | 24.058 |  | 68.3071 | 73.8821 | 100.6202
Leiter 3 |  |  |  |  | 0.0024872 | 0.95 | 80 | ip= | 10.7873 | Ik3"max= | 6.9806 | kappa= | 1.0927 | Ik1"min= | 4.6907 | Zs= | 26.6479 | dU= | 0.2392 | dP= | 0.26504 | 7.1356 | 0.23379 | 7.1395 | 1.02 | 28.5426 | 0.94218 | 28.5581
[22 empty] | 21.6717 | 24.9968 | 33.0833 | 1.0927 | 61.5869 | 25.0002 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 28.3349 | 25.2627 | 37.9614 |  | 61.5869 | 25.0002 |  | 118.2566 | 75.5257 | 140.3166
Leiter 4 |  |  |  |  | 0.0053584 | 0.95 | 80 | ip= | 7.4984 | Ik3"max= | 5.135 | kappa= | 1.0325 | Ik1"min= | 2.7503 | Zs= | 57.4111 | dU= | 0.51534 | dP= | 0.57101 | 15.3733 | 0.50369 | 15.3815 | 1.02 | 61.4931 | 2.0299 | 61.5266
[22 empty] | 37.045 | 25.5005 | 44.9734 | 1.0325 | 123.08 | 27.0301 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 51.3948 | 26.0183 | 57.6053 |  | 123.08 | 27.0301 |  | 225.8696 | 79.0666 | 239.3086
Leiter 5 |  |  |  |  | 0.011544 | 0.95 | 80 | ip= | 4.4413 | Ik3"max= | 3.0778 | kappa= | 1.0204 | Ik1"min= | 1.4128 | Zs= | 123.6884 | dU= | 1.1103 | dP= | 1.2302 | 33.1207 | 1.0852 | 33.1385 | 1.02 | 132.4828 | 4.3732 | 132.555
[22 empty] | 70.1657 | 26.5857 | 75.0335 | 1.0204 | 255.5628 | 31.4033 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 101.0759 | 27.646 | 104.7885 |  | 255.5628 | 31.4033 |  | 457.7146 | 86.6954 | 465.8527
Leiter 6 |  |  |  |  | 0.024872 | 0.95 | 80 | ip= | 2.3062 | Ik3"max= | 1.5988 | kappa= | 1.02 | Ik1"min= | 0.68365 | Zs= | 266.4787 | dU= | 2.392 | dP= | 2.6504 | 71.3564 | 2.3379 | 71.3947 | 1.02 | 285.4258 | 9.4218 | 285.5813
[22 empty] | 141.5222 | 28.9236 | 144.4476 | 1.02 | 540.9886 | 40.8251 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 208.1105 | 31.1529 | 210.4293 |  | 540.9886 | 40.8251 |  | 957.2097 | 103.131 | 962.7494
Leiter 7 |  |  |  |  | 0.053584 | 0.95 | 80 | ip= | 1.1209 | Ik3"max= | 0.77705 | kappa= | 1.02 | Ik1"min= | 0.32295 | Zs= | 574.111 | dU= | 5.1534 | dP= | 5.7101 | 153.7328 | 5.0369 | 153.8153 | 1.02 | 614.9314 | 20.2987 | 615.2663
[22 empty] | 295.255 | 33.9605 | 297.2017 | 1.02 | 1155.92 | 61.1239 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 438.7098 | 38.7083 | 440.4141 |  | 1155.92 | 61.1239 |  | 2033.3396 | 138.5404 | 2038.0538
Leiter 8 |  |  |  |  | 0.11544 | 0.95 | 80 | ip= | 0.53041 | Ik3"max= | 0.3677 | kappa= | 1.02 | Ik1"min= | 0.15106 | Zs= | 1236.8842 | dU= | 11.1026 | dP= | 12.302 | 331.2071 | 10.8517 | 331.3848 | 1.02 | 1324.8285 | 43.7323 | 1325.5501
[22 empty] | 626.4621 | 44.8122 | 628.0629 | 1.02 | 2480.7485 | 104.8561 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 935.5205 | 54.9858 | 937.135 |  | 2480.7485 | 104.8561 |  | 4351.7894 | 214.8277 | 4357.0887
Leiter 9 |  |  |  |  | 0.24872 | 0.95 | 80 | ip= | 0.24828 | Ik3"max= | 0.17212 | kappa= | 1.02 | Ik1"min= | 0.07036 | Zs= | 2664.7867 | dU= | 23.9198 | dP= | 26.5039 | 713.5645 | 23.3792 | 713.9474 | 1.02 | 2854.2579 | 94.2184 | 2855.8126
[22 empty] | 1340.0266 | 68.1914 | 1341.7606 | 1.02 | 5335.0064 | 199.0745 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 2005.8672 | 90.0547 | 2007.8877 |  | 5335.0064 | 199.0745 |  | 9346.7408 | 379.1838 | 9354.4291
Leiter 10 |  |  |  |  | 0.53584 | 0.95 | 80 | ip= | 0.11568 | Ik3"max= | 0.080193 | kappa= | 1.02 | Ik1"min= | 0.03271 | Zs= | 5741.1099 | dU= | 51.5336 | dP= | 57.1009 | 1537.3284 | 50.3691 | 1538.1533 | 1.02 | 6149.3136 | 202.9874 | 6152.663
[22 empty] | 2877.355 | 118.5605 | 2879.7966 | 1.02 | 11484.32 | 402.0619 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 4311.8598 | 165.6083 | 4315.0389 |  | 11484.32 | 402.0619 |  | 20108.0396 | 733.2784 | 20121.4054

## 6Al
[9 empty] | [kA] |  | [kA] |  |  |  | [kA] |  | [mOhm] |  | [%] |  | [%] | R | X | Z | kappa | R0 | X0 | Z0 | Rrsl | Xrsl | Zrsl | sin phi
[22 empty] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] |  | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm]
Netz | Unenn_os [V] | Sk3" [MVA] | Sk1" [MVA] | [12 empty] | Z_q3= | 0.352 |  |  |  |  | 0.035024 | 0.35024 | 0.352
| 20000 | 500 | 400 | [18 empty] | 0.0398 | 0.398 | 0.4
| R [mOhm] | X [mOhm]
| 0 | 0 | Für ein(e) dem Transformator und vorgeordnetem Netz zwischengeschaltete(s) Freileitung bzw. Kabel. | [12 empty] | Zvor= | 0.35199 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0.035024 | 0.35024 | 0.35199
| Snenn [kVA] | uk [%] | Anzahl | Unenn_us [V] | uRr [%] | [16 empty] | 0.0398 | 0.398 | 0.39999
Transformator | 250 | 4 | 1 | 400 | 1.3 |  |  | ip= | 17.2874 | Ik3"max= | 8.9019 | kappa= | 1.3732 | Ik1"min= | 8.5854 | Z_t= | 25.6 |  |  |  |  | 8.32 | 24.2103 | 25.6 |  | 8.32 | 23.2419 | 24.6862 | 24.96 | 71.6624 | 75.8848
[22 empty] | 8.355 | 24.5605 | 25.9427 | 1.3732 | 8.32 | 23.2419 |  | 25.03 | 72.3629 | 76.5695
| Leiterquerschnitt [mm²] |  |  |  | Länge [km] | cos phi | Auslastg. | [14 empty] | 8.3598 | 24.6083 | 25.9895 |  | 8.32 | 23.2419 |  | 25.0396 | 72.4584 | 76.6629
| Al / Erde | Al / Luft | Cu / Erde | Cu / Luft |  |  | [%]
Leiter 1 |  |  |  |  | 0.001 | 0.95 | 80 | ip= | 14.2285 | Ik3"max= | 8.2622 | kappa= | 1.2177 | Ik1"min= | 7.019 | Zs= | 9.6081 | dU= | 0.065249 | dP= | 0.072298 | 4.803 | 0.1 | 4.804 | 1.02 | 19.212 | 0.398 | 19.2161
[22 empty] | 13.158 | 24.6605 | 27.9513 | 1.2177 | 27.532 | 23.6399 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 15.5643 | 24.7583 | 29.2441 |  | 27.532 | 23.6399 |  | 58.6606 | 73.1564 | 93.7706
Leiter 2 |  |  |  |  | 0.0011544 | 0.95 | 80 | ip= | 11.8024 | Ik3"max= | 7.4395 | kappa= | 1.1218 | Ik1"min= | 5.3791 | Zs= | 20.6999 | dU= | 0.14057 | dP= | 0.15576 | 5.5447 | 0.11544 | 5.5459 | 1.02 | 22.179 | 0.45946 | 22.1837
[22 empty] | 18.7028 | 24.776 | 31.0426 | 1.1218 | 49.711 | 24.0993 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 23.8814 | 24.9314 | 34.5239 |  | 49.711 | 24.0993 |  | 97.4738 | 73.9622 | 122.3583
Leiter 3 |  |  |  |  | 0.0024872 | 0.95 | 80 | ip= | 8.6246 | Ik3"max= | 5.8366 | kappa= | 1.0449 | Ik1"min= | 3.3533 | Zs= | 44.5967 | dU= | 0.30286 | dP= | 0.33558 | 11.9458 | 0.24872 | 11.9484 | 1.02 | 47.7832 | 0.98989 | 47.7935
[22 empty] | 30.6486 | 25.0247 | 39.5673 | 1.0449 | 97.4942 | 25.0892 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 41.8001 | 25.3045 | 48.8628 |  | 97.4942 | 25.0892 |  | 181.0944 | 75.6983 | 196.2789
Leiter 4 |  |  |  |  | 0.0053584 | 0.95 | 80 | ip= | 5.388 | Ik3"max= | 3.7304 | kappa= | 1.0213 | Ik1"min= | 1.7794 | Zs= | 96.0807 | dU= | 0.65249 | dP= | 0.72298 | 25.7365 | 0.53584 | 25.742 | 1.02 | 102.9458 | 2.1326 | 102.9679
[22 empty] | 56.385 | 25.5605 | 61.9081 | 1.0213 | 200.44 | 27.2219 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 80.4048 | 26.1083 | 84.5374 |  | 200.44 | 27.2219 |  | 361.2496 | 79.4384 | 369.8807
Leiter 5 |  |  |  |  | 0.011544 | 0.95 | 80 | ip= | 2.8973 | Ik3"max= | 2.0085 | kappa= | 1.02 | Ik1"min= | 0.87237 | Zs= | 206.9995 | dU= | 1.4057 | dP= | 1.5576 | 55.4475 | 1.1544 | 55.4595 | 1.02 | 221.7899 | 4.5946 | 221.8374
[22 empty] | 111.8325 | 26.715 | 114.9791 | 1.02 | 422.2299 | 31.8165 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 163.576 | 27.8399 | 165.9282 |  | 422.2299 | 31.8165 |  | 749.3819 | 87.4964 | 754.4725
Leiter 6 |  |  |  |  | 0.024872 | 0.95 | 80 | ip= | 1.429 | Ik3"max= | 0.99062 | kappa= | 1.02 | Ik1"min= | 0.4142 | Zs= | 445.9669 | dU= | 3.0286 | dP= | 3.3558 | 119.458 | 2.4872 | 119.4839 | 1.02 | 477.832 | 9.8989 | 477.9345
[22 empty] | 231.2905 | 29.2021 | 233.1267 | 1.02 | 900.0619 | 41.7154 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 342.763 | 31.5707 | 344.2139 |  | 900.0619 | 41.7154 |  | 1585.5879 | 104.8567 | 1589.0513
Leiter 7 |  |  |  |  | 0.053584 | 0.95 | 80 | ip= | 0.68003 | Ik3"max= | 0.47143 | kappa= | 1.02 | Ik1"min= | 0.19415 | Zs= | 960.8068 | dU= | 6.5249 | dP= | 7.2298 | 257.3645 | 5.3584 | 257.4203 | 1.02 | 1029.4581 | 21.3265 | 1029.679
[22 empty] | 488.655 | 34.5605 | 489.8757 | 1.02 | 1929.52 | 63.0419 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 728.8098 | 39.6083 | 729.8853 |  | 1929.52 | 63.0419 |  | 3387.1396 | 142.2584 | 3390.1257
Leiter 8 |  |  |  |  | 0.11544 | 0.95 | 80 | ip= | 0.31905 | Ik3"max= | 0.22118 | kappa= | 1.02 | Ik1"min= | 0.09051 | Zs= | 2069.9948 | dU= | 14.0574 | dP= | 15.5761 | 554.4747 | 11.5443 | 554.5948 | 1.02 | 2217.8986 | 45.9465 | 2218.3745
[22 empty] | 1043.1297 | 46.1049 | 1044.1481 | 1.02 | 4147.4186 | 108.9883 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 1560.5218 | 56.9248 | 1561.5597 |  | 4147.4186 | 108.9883 |  | 7268.4622 | 222.8379 | 7271.8773
Leiter 9 |  |  |  |  | 0.24872 | 0.95 | 80 | ip= | 0.1488 | Ik3"max= | 0.10315 | kappa= | 1.02 | Ik1"min= | 0.042095 | Zs= | 4459.6693 | dU= | 30.2858 | dP= | 33.5577 | 1194.5801 | 24.8715 | 1194.839 | 1.02 | 4778.3203 | 98.9887 | 4779.3455
[22 empty] | 2237.7097 | 70.9764 | 2238.8351 | 1.02 | 8925.7389 | 207.9771 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 3352.3919 | 94.2321 | 3353.716 |  | 8925.7389 | 207.9771 |  | 15630.5226 | 396.4413 | 15635.5493
Leiter 10 |  |  |  |  | 0.53584 | 0.95 | 80 | ip= | 0.069215 | Ik3"max= | 0.047983 | kappa= | 1.02 | Ik1"min= | 0.019557 | Zs= | 9608.068 | dU= | 65.2488 | dP= | 72.2978 | 2573.6453 | 53.5841 | 2574.203 | 1.02 | 10294.5811 | 213.2648 | 10296.7899
[22 empty] | 4811.355 | 124.5605 | 4812.9671 | 1.02 | 19220.32 | 421.2419 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 7212.8598 | 174.6083 | 7214.9729 |  | 19220.32 | 421.2419 |  | 33646.0396 | 770.4584 | 33654.8598

## 4Al
[9 empty] | [kA] |  | [kA] |  |  |  | [kA] |  | [mOhm] |  | [%] |  | [%] | R | X | Z | kappa | R0 | X0 | Z0 | Rrsl | Xrsl | Zrsl | sin phi
[22 empty] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] |  | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm]
Netz | Unenn_os [V] | Sk3" [MVA] | Sk1" [MVA] | [12 empty] | Z_q3= | 0.352 |  |  |  |  | 0.035024 | 0.35024 | 0.352
| 20000 | 500 | 400 | [18 empty] | 0.0398 | 0.398 | 0.4
| R [mOhm] | X [mOhm]
| 0 | 0 | Für ein(e) dem Transformator und vorgeordnetem Netz zwischengeschaltete(s) Freileitung bzw. Kabel. | [12 empty] | Zvor= | 0.35199 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0.035024 | 0.35024 | 0.35199
| Snenn [kVA] | uk [%] | Anzahl | Unenn_us [V] | uRr [%] | [16 empty] | 0.0398 | 0.398 | 0.39999
Transformator | 250 | 4 | 1 | 400 | 1.3 |  |  | ip= | 17.2874 | Ik3"max= | 8.9019 | kappa= | 1.3732 | Ik1"min= | 8.5854 | Z_t= | 25.6 |  |  |  |  | 8.32 | 24.2103 | 25.6 |  | 8.32 | 23.2419 | 24.6862 | 24.96 | 71.6624 | 75.8848
[22 empty] | 8.355 | 24.5605 | 25.9427 | 1.3732 | 8.32 | 23.2419 |  | 25.03 | 72.3629 | 76.5695
| Leiterquerschnitt [mm²] |  |  |  | Länge [km] | cos phi | Auslastg. | [14 empty] | 8.3598 | 24.6083 | 25.9895 |  | 8.32 | 23.2419 |  | 25.0396 | 72.4584 | 76.6629
| Al / Erde | Al / Luft | Cu / Erde | Cu / Luft |  |  | [%]
Leiter 1 |  |  |  |  | 0.001 | 0.95 | 80 | ip= | 13.0661 | Ik3"max= | 7.9151 | kappa= | 1.1673 | Ik1"min= | 6.2527 | Zs= | 14.4576 | dU= | 0.076487 | dP= | 0.084751 | 7.228 | 0.107 | 7.2288 | 1.02 | 28.912 | 0.42907 | 28.9152
[22 empty] | 15.583 | 24.6675 | 29.1773 | 1.1673 | 37.232 | 23.6709 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 19.2018 | 24.7688 | 31.3401 |  | 37.232 | 23.6709 |  | 75.6356 | 73.2085 | 105.2627
Leiter 2 |  |  |  |  | 0.0011544 | 0.95 | 80 | ip= | 10.1822 | Ik3"max= | 6.7028 | kappa= | 1.0742 | Ik1"min= | 4.2976 | Zs= | 31.1479 | dU= | 0.16479 | dP= | 0.18259 | 8.3442 | 0.12352 | 8.3452 | 1.02 | 33.377 | 0.49533 | 33.3807
[22 empty] | 23.9273 | 24.791 | 34.4545 | 1.0742 | 70.609 | 24.1663 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 31.7182 | 24.9541 | 40.3577 |  | 70.609 | 24.1663 |  | 134.0453 | 74.0744 | 153.1508
Leiter 3 |  |  |  |  | 0.0024872 | 0.95 | 80 | ip= | 6.8664 | Ik3"max= | 4.73 | kappa= | 1.0265 | Ik1"min= | 2.4309 | Zs= | 67.1062 | dU= | 0.35502 | dP= | 0.39338 | 17.9771 | 0.26613 | 17.9791 | 1.02 | 71.9086 | 1.0672 | 71.9165
[22 empty] | 41.9044 | 25.0572 | 48.8246 | 1.0265 | 142.5176 | 25.2334 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 58.6839 | 25.3533 | 63.9264 |  | 142.5176 | 25.2334 |  | 259.8854 | 75.9399 | 270.7532
Leiter 4 |  |  |  |  | 0.0053584 | 0.95 | 80 | ip= | 3.9375 | Ik3"max= | 2.7295 | kappa= | 1.0201 | Ik1"min= | 1.2257 | Zs= | 144.5759 | dU= | 0.76487 | dP= | 0.84751 | 38.7306 | 0.57335 | 38.7348 | 1.02 | 154.9224 | 2.2991 | 154.9395
[22 empty] | 80.635 | 25.6305 | 84.6105 | 1.0201 | 297.44 | 27.5326 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 116.7798 | 26.2133 | 119.6857 |  | 297.44 | 27.5326 |  | 530.9996 | 79.9591 | 536.9861
Leiter 5 |  |  |  |  | 0.011544 | 0.95 | 80 | ip= | 2.0036 | Ik3"max= | 1.389 | kappa= | 1.02 | Ik1"min= | 0.58839 | Zs= | 311.4792 | dU= | 1.6479 | dP= | 1.8259 | 83.4425 | 1.2352 | 83.4516 | 1.02 | 333.77 | 4.9533 | 333.8067
[22 empty] | 164.0775 | 26.8658 | 166.2624 | 1.02 | 631.21 | 32.4859 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 241.9435 | 28.0661 | 243.566 |  | 631.21 | 32.4859 |  | 1115.097 | 88.6182 | 1118.6128
Leiter 6 |  |  |  |  | 0.024872 | 0.95 | 80 | ip= | 0.96528 | Ik3"max= | 0.66917 | kappa= | 1.02 | Ik1"min= | 0.27702 | Zs= | 671.0617 | dU= | 3.5502 | dP= | 3.9338 | 179.7715 | 2.6613 | 179.7912 | 1.02 | 719.086 | 10.6716 | 719.1651
[22 empty] | 343.849 | 29.527 | 345.1144 | 1.02 | 1350.2959 | 43.1575 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 511.6008 | 32.058 | 512.6042 |  | 1350.2959 | 43.1575 |  | 2373.4975 | 107.2736 | 2375.9204
Leiter 7 |  |  |  |  | 0.053584 | 0.95 | 80 | ip= | 0.45509 | Ik3"max= | 0.31549 | kappa= | 1.02 | Ik1"min= | 0.12939 | Zs= | 1445.7589 | dU= | 7.6487 | dP= | 8.4751 | 387.306 | 5.7335 | 387.3485 | 1.02 | 1549.2241 | 22.9913 | 1549.3947
[22 empty] | 731.155 | 35.2605 | 732.0048 | 1.02 | 2899.52 | 66.1489 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 1092.5598 | 40.6583 | 1093.3161 |  | 2899.52 | 66.1489 |  | 5084.6396 | 147.4654 | 5086.7776
Leiter 8 |  |  |  |  | 0.11544 | 0.95 | 80 | ip= | 0.21269 | Ik3"max= | 0.14744 | kappa= | 1.02 | Ik1"min= | 0.060228 | Zs= | 3114.7922 | dU= | 16.4787 | dP= | 18.259 | 834.4249 | 12.3524 | 834.5163 | 1.02 | 3337.6996 | 49.5333 | 3338.0671
[22 empty] | 1565.5799 | 47.613 | 1566.3038 | 1.02 | 6237.2196 | 115.6822 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 2344.1971 | 59.1869 | 2344.9442 |  | 6237.2196 | 115.6822 |  | 10925.6139 | 234.0561 | 10928.1206
Leiter 9 |  |  |  |  | 0.24872 | 0.95 | 80 | ip= | 0.099025 | Ik3"max= | 0.068648 | kappa= | 1.02 | Ik1"min= | 0.027992 | Zs= | 6710.6172 | dU= | 35.5023 | dP= | 39.3378 | 1797.7149 | 26.6125 | 1797.9119 | 1.02 | 7190.8596 | 106.7163 | 7191.6515
[22 empty] | 3363.2948 | 74.2255 | 3364.1138 | 1.02 | 13428.0792 | 222.3985 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 5040.7695 | 99.1058 | 5041.7437 |  | 13428.0792 | 222.3985 |  | 23509.6182 | 420.61 | 23513.3805
Leiter 10 |  |  |  |  | 0.53584 | 0.95 | 80 | ip= | 0.046028 | Ik3"max= | 0.031909 | kappa= | 1.02 | Ik1"min= | 0.013 | Zs= | 14457.5892 | dU= | 76.4875 | dP= | 84.7507 | 3873.0602 | 57.335 | 3873.4846 | 1.02 | 15492.2408 | 229.9134 | 15493.9467
[22 empty] | 7236.355 | 131.5605 | 7237.5508 | 1.02 | 28920.32 | 452.3119 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 10850.3598 | 185.1083 | 10851.9387 |  | 28920.32 | 452.3119 |  | 50621.0396 | 822.5284 | 50627.7217

## 2.5Al
[9 empty] | [kA] |  | [kA] |  |  |  | [kA] |  | [mOhm] |  | [%] |  | [%] | R | X | Z | kappa | R0 | X0 | Z0 | Rrsl | Xrsl | Zrsl | sin phi
[22 empty] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] |  | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm]
Netz | Unenn_os [V] | Sk3" [MVA] | Sk1" [MVA] | [12 empty] | Z_q3= | 0.352 |  |  |  |  | 0.035024 | 0.35024 | 0.352
| 20000 | 500 | 400 | [18 empty] | 0.0398 | 0.398 | 0.4
| R [mOhm] | X [mOhm]
| 0 | 0 | Für ein(e) dem Transformator und vorgeordnetem Netz zwischengeschaltete(s) Freileitung bzw. Kabel. | [12 empty] | Zvor= | 0.35199 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0.035024 | 0.35024 | 0.35199
| Snenn [kVA] | uk [%] | Anzahl | Unenn_us [V] | uRr [%] | [16 empty] | 0.0398 | 0.398 | 0.39999
Transformator | 250 | 4 | 1 | 400 | 1.3 |  |  | ip= | 17.2874 | Ik3"max= | 8.9019 | kappa= | 1.3732 | Ik1"min= | 8.5854 | Z_t= | 25.6 |  |  |  |  | 8.32 | 24.2103 | 25.6 |  | 8.32 | 23.2419 | 24.6862 | 24.96 | 71.6624 | 75.8848
[22 empty] | 8.355 | 24.5605 | 25.9427 | 1.3732 | 8.32 | 23.2419 |  | 25.03 | 72.3629 | 76.5695
| Leiterquerschnitt [mm²] |  |  |  | Länge [km] | cos phi | Auslastg. | [14 empty] | 8.3598 | 24.6083 | 25.9895 |  | 8.32 | 23.2419 |  | 25.0396 | 72.4584 | 76.6629
| Al / Erde | Al / Luft | Cu / Erde | Cu / Luft |  |  | [%]
Leiter 1 |  |  |  |  | 0.001 | 0.95 | 80 | ip= | 11.3396 | Ik3"max= | 7.2555 | kappa= | 1.1051 | Ik1"min= | 5.0665 | Zs= | 23.4912 | dU= | 0.081441 | dP= | 0.090239 | 11.745 | 0.12 | 11.7456 | 1.02 | 46.98 | 0.4788 | 46.9824
[22 empty] | 20.1 | 24.6805 | 31.8298 | 1.1051 | 55.3 | 23.7207 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 25.9773 | 24.7883 | 35.9065 |  | 55.3 | 23.7207 |  | 107.2546 | 73.2972 | 129.9078
Leiter 2 |  |  |  |  | 0.0011544 | 0.95 | 80 | ip= | 8.0967 | Ik3"max= | 5.5223 | kappa= | 1.0368 | Ik1"min= | 3.056 | Zs= | 50.6103 | dU= | 0.17546 | dP= | 0.19441 | 13.5588 | 0.13853 | 13.5595 | 1.02 | 54.2353 | 0.55274 | 54.2381
[22 empty] | 33.6589 | 24.8191 | 41.8199 | 1.0368 | 109.5353 | 24.2734 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 46.3155 | 24.9961 | 52.6302 |  | 109.5353 | 24.2734 |  | 202.1664 | 74.2656 | 215.3755
Leiter 3 |  |  |  |  | 0.0024872 | 0.95 | 80 | ip= | 4.9231 | Ik3"max= | 3.4111 | kappa= | 1.0205 | Ik1"min= | 1.5908 | Zs= | 109.0366 | dU= | 0.37802 | dP= | 0.41885 | 29.2116 | 0.29846 | 29.2131 | 1.02 | 116.8465 | 1.1908 | 116.8526
[22 empty] | 62.8705 | 25.1175 | 67.7022 | 1.0205 | 226.3818 | 25.4643 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 90.133 | 25.4438 | 93.6554 |  | 226.3818 | 25.4643 |  | 406.6478 | 76.3518 | 413.7535
Leiter 4 |  |  |  |  | 0.0053584 | 0.95 | 80 | ip= | 2.5942 | Ik3"max= | 1.7984 | kappa= | 1.02 | Ik1"min= | 0.77338 | Zs= | 234.9122 | dU= | 0.81441 | dP= | 0.90239 | 62.9345 | 0.64301 | 62.9378 | 1.02 | 251.7382 | 2.5656 | 251.7513
[22 empty] | 125.805 | 25.7605 | 128.4154 | 1.02 | 478.12 | 28.0299 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 184.5348 | 26.4083 | 186.4148 |  | 478.12 | 28.0299 |  | 847.1896 | 80.8464 | 851.0384
Leiter 5 |  |  |  |  | 0.011544 | 0.95 | 80 | ip= | 1.2676 | Ik3"max= | 0.87877 | kappa= | 1.02 | Ik1"min= | 0.36594 | Zs= | 506.1029 | dU= | 1.7546 | dP= | 1.9441 | 135.5883 | 1.3853 | 135.5954 | 1.02 | 542.3531 | 5.5274 | 542.3813
[22 empty] | 261.3933 | 27.1458 | 262.7991 | 1.02 | 1020.4731 | 33.5573 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 387.9172 | 28.4863 | 388.9617 |  | 1020.4731 | 33.5573 |  | 1796.3075 | 90.5298 | 1798.5873
Leiter 6 |  |  |  |  | 0.024872 | 0.95 | 80 | ip= | 0.60096 | Ik3"max= | 0.41661 | kappa= | 1.02 | Ik1"min= | 0.17128 | Zs= | 1090.3657 | dU= | 3.7802 | dP= | 4.1885 | 292.1162 | 2.9846 | 292.1315 | 1.02 | 1168.4649 | 11.9085 | 1168.5256
[22 empty] | 553.5095 | 30.1304 | 554.329 | 1.02 | 2188.938 | 45.4658 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 826.0916 | 32.9631 | 826.749 |  | 2188.938 | 45.4658 |  | 3841.1212 | 111.3921 | 3842.736
Leiter 7 |  |  |  |  | 0.053584 | 0.95 | 80 | ip= | 0.2815 | Ik3"max= | 0.19515 | kappa= | 1.02 | Ik1"min= | 0.079798 | Zs= | 2349.1222 | dU= | 8.1441 | dP= | 9.0239 | 629.3455 | 6.4301 | 629.3783 | 1.02 | 2517.382 | 25.6561 | 2517.5127
[22 empty] | 1182.855 | 36.5605 | 1183.4199 | 1.02 | 4706.32 | 71.1219 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 1770.1098 | 42.6083 | 1770.6225 |  | 4706.32 | 71.1219 |  | 8246.5396 | 156.3384 | 8248.0214
Leiter 8 |  |  |  |  | 0.11544 | 0.95 | 80 | ip= | 0.13119 | Ik3"max= | 0.090949 | kappa= | 1.02 | Ik1"min= | 0.037102 | Zs= | 5061.0287 | dU= | 17.5459 | dP= | 19.4414 | 1355.8827 | 13.8532 | 1355.9535 | 1.02 | 5423.5309 | 55.2743 | 5423.8126
[22 empty] | 2538.7378 | 50.4137 | 2539.2383 | 1.02 | 10129.8509 | 126.3962 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 3803.9339 | 63.3881 | 3804.462 |  | 10129.8509 | 126.3962 |  | 17737.7187 | 253.1723 | 17739.5254
Leiter 9 |  |  |  |  | 0.24872 | 0.95 | 80 | ip= | 0.061007 | Ik3"max= | 0.042293 | kappa= | 1.02 | Ik1"min= | 0.017235 | Zs= | 10903.6574 | dU= | 37.8015 | dP= | 41.8853 | 2921.1624 | 29.8458 | 2921.3148 | 1.02 | 11684.6495 | 119.0849 | 11685.2563
[22 empty] | 5459.9001 | 80.2596 | 5460.49 | 1.02 | 21814.5004 | 245.4811 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 8185.6775 | 108.1569 | 8186.392 |  | 21814.5004 | 245.4811 |  | 38185.8553 | 461.7948 | 38188.6476
Leiter 10 |  |  |  |  | 0.53584 | 0.95 | 80 | ip= | 0.028341 | Ik3"max= | 0.019647 | kappa= | 1.02 | Ik1"min= | 0.0080027 | Zs= | 23491.2219 | dU= | 81.4409 | dP= | 90.2392 | 6293.4549 | 64.3009 | 6293.7834 | 1.02 | 25173.8196 | 256.5608 | 25175.1269
[22 empty] | 11753.355 | 144.5605 | 11754.244 | 1.02 | 46988.32 | 502.0419 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 17625.8598 | 204.6083 | 17627.0473 |  | 46988.32 | 502.0419 |  | 82240.0396 | 911.2584 | 82245.088

## 1.5Al
[9 empty] | [kA] |  | [kA] |  |  |  | [kA] |  | [mOhm] |  | [%] |  | [%] | R | X | Z | kappa | R0 | X0 | Z0 | Rrsl | Xrsl | Zrsl | sin phi
[22 empty] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] |  | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm] | [mOhm]
Netz | Unenn_os [V] | Sk3" [MVA] | Sk1" [MVA] | [12 empty] | Z_q3= | 0.352 |  |  |  |  | 0.035024 | 0.35024 | 0.352
| 20000 | 500 | 400 | [18 empty] | 0.0398 | 0.398 | 0.4
| R [mOhm] | X [mOhm]
| 0 | 0 | Für ein(e) dem Transformator und vorgeordnetem Netz zwischengeschaltete(s) Freileitung bzw. Kabel. | [12 empty] | Zvor= | 0.35199 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0.035024 | 0.35024 | 0.35199
| Snenn [kVA] | uk [%] | Anzahl | Unenn_us [V] | uRr [%] | [16 empty] | 0.0398 | 0.398 | 0.39999
Transformator | 250 | 4 | 1 | 400 | 1.3 |  |  | ip= | 17.2874 | Ik3"max= | 8.9019 | kappa= | 1.3732 | Ik1"min= | 8.5854 | Z_t= | 25.6 |  |  |  |  | 8.32 | 24.2103 | 25.6 |  | 8.32 | 23.2419 | 24.6862 | 24.96 | 71.6624 | 75.8848
[22 empty] | 8.355 | 24.5605 | 25.9427 | 1.3732 | 8.32 | 23.2419 |  | 25.03 | 72.3629 | 76.5695
| Leiterquerschnitt [mm²] |  |  |  | Länge [km] | cos phi | Auslastg. | [14 empty] | 8.3598 | 24.6083 | 25.9895 |  | 8.32 | 23.2419 |  | 25.0396 | 72.4584 | 76.6629
| Al / Erde | Al / Luft | Cu / Erde | Cu / Luft |  |  | [%]
Leiter 1 |  |  |  |  | 0.001 | 0.95 | 80 | ip= | 9.3128 | Ik3"max= | 6.2446 | kappa= | 1.0545 | Ik1"min= | 3.753 | Zs= | 38.3589 | dU= | 0.094883 | dP= | 0.10513 | 19.179 | 0.129 | 19.1794 | 1.02 | 76.716 | 0.51471 | 76.7177
[22 empty] | 27.534 | 24.6895 | 36.9824 | 1.0545 | 85.036 | 23.7566 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 37.1283 | 24.8018 | 44.6502 |  | 85.036 | 23.7566 |  | 159.2926 | 73.3601 | 175.3734
Leiter 2 |  |  |  |  | 0.0011544 | 0.95 | 80 | ip= | 6.0125 | Ik3"max= | 4.1582 | kappa= | 1.0224 | Ik1"min= | 2.0379 | Zs= | 82.6416 | dU= | 0.20442 | dP= | 0.2265 | 22.1409 | 0.14892 | 22.1414 | 1.02 | 88.5636 | 0.5942 | 88.5656
[22 empty] | 49.6749 | 24.8384 | 55.5387 | 1.0224 | 173.5996 | 24.3508 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 70.3396 | 25.0252 | 74.6587 |  | 173.5996 | 24.3508 |  | 314.2788 | 74.4011 | 322.9655
Leiter 3 |  |  |  |  | 0.0024872 | 0.95 | 80 | ip= | 3.3123 | Ik3"max= | 2.2962 | kappa= | 1.02 | Ik1"min= | 1.0084 | Zs= | 178.046 | dU= | 0.44041 | dP= | 0.48799 | 47.7011 | 0.32084 | 47.7022 | 1.02 | 190.8045 | 1.2802 | 190.8088
[22 empty] | 97.376 | 25.1593 | 100.5738 | 1.02 | 364.4041 | 25.6309 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 141.8913 | 25.5064 | 144.1656 |  | 364.4041 | 25.6309 |  | 648.1867 | 76.6438 | 652.7023
Leiter 4 |  |  |  |  | 0.0053584 | 0.95 | 80 | ip= | 1.6507 | Ik3"max= | 1.1444 | kappa= | 1.02 | Ik1"min= | 0.48042 | Zs= | 383.5886 | dU= | 0.94883 | dP= | 1.0513 | 102.769 | 0.69124 | 102.7713 | 1.02 | 411.0759 | 2.758 | 411.0852
[22 empty] | 200.145 | 25.8505 | 201.8075 | 1.02 | 775.48 | 28.389 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 296.0448 | 26.5433 | 297.2323 |  | 775.48 | 28.389 |  | 1367.5696 | 81.4755 | 1369.9945
Leiter 5 |  |  |  |  | 0.011544 | 0.95 | 80 | ip= | 0.78859 | Ik3"max= | 0.54668 | kappa= | 1.02 | Ik1"min= | 0.22549 | Zs= | 826.4164 | dU= | 2.0442 | dP= | 2.265 | 221.4089 | 1.4892 | 221.4139 | 1.02 | 885.6356 | 5.942 | 885.6555
[22 empty] | 421.5539 | 27.3397 | 422.4395 | 1.02 | 1661.1156 | 34.331 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 628.1581 | 28.7771 | 628.817 |  | 1661.1156 | 34.331 |  | 2917.4319 | 91.8852 | 2918.8785
Leiter 6 |  |  |  |  | 0.024872 | 0.95 | 80 | ip= | 0.37052 | Ik3"max= | 0.25686 | kappa= | 1.02 | Ik1"min= | 0.10518 | Zs= | 1780.4605 | dU= | 4.4041 | dP= | 4.8799 | 477.0113 | 3.2084 | 477.0221 | 1.02 | 1908.0451 | 12.8016 | 1908.088
[22 empty] | 898.5652 | 30.5482 | 899.0843 | 1.02 | 3569.1607 | 47.1326 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 1343.675 | 33.5898 | 1344.0948 |  | 3569.1607 | 47.1326 |  | 6256.5107 | 114.3121 | 6257.5549
Leiter 7 |  |  |  |  | 0.053584 | 0.95 | 80 | ip= | 0.17291 | Ik3"max= | 0.11987 | kappa= | 1.02 | Ik1"min= | 0.04893 | Zs= | 3835.8865 | dU= | 9.4883 | dP= | 10.5134 | 1027.6898 | 6.9124 | 1027.7131 | 1.02 | 4110.7593 | 27.5803 | 4110.8519
[22 empty] | 1926.255 | 37.4605 | 1926.6192 | 1.02 | 7679.92 | 74.7129 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 2885.2098 | 43.9583 | 2885.5446 |  | 7679.92 | 74.7129 |  | 13450.3396 | 162.6294 | 13451.3227
Leiter 8 |  |  |  |  | 0.11544 | 0.95 | 80 | ip= | 0.080453 | Ik3"max= | 0.055774 | kappa= | 1.02 | Ik1"min= | 0.022735 | Zs= | 8264.1642 | dU= | 20.442 | dP= | 22.6504 | 2214.089 | 14.8922 | 2214.1391 | 1.02 | 8856.3559 | 59.4199 | 8856.5552
[22 empty] | 4140.344 | 52.3527 | 4140.675 | 1.02 | 16536.2759 | 134.1327 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 6206.3433 | 66.2966 | 6206.6973 |  | 16536.2759 | 134.1327 |  | 28948.9624 | 266.7259 | 28950.1911
Leiter 9 |  |  |  |  | 0.24872 | 0.95 | 80 | ip= | 0.037385 | Ik3"max= | 0.025917 | kappa= | 1.02 | Ik1"min= | 0.010558 | Zs= | 17804.6046 | dU= | 44.041 | dP= | 48.7989 | 4770.1127 | 32.0843 | 4770.2206 | 1.02 | 19080.4506 | 128.0163 | 19080.8801
[22 empty] | 8910.4566 | 84.437 | 8910.8567 | 1.02 | 35616.7265 | 262.149 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 13361.5122 | 114.423 | 13362.0022 |  | 35616.7265 | 262.149 |  | 62339.751 | 490.9951 | 62341.6845
Leiter 10 |  |  |  |  | 0.53584 | 0.95 | 80 | ip= | 0.017361 | Ik3"max= | 0.012036 | kappa= | 1.02 | Ik1"min= | 0.0049015 | Zs= | 38358.8648 | dU= | 94.8835 | dP= | 105.134 | 10276.8984 | 69.1235 | 10277.1308 | 1.02 | 41107.5935 | 275.8028 | 41108.5187
[22 empty] | 19187.355 | 153.5605 | 19187.9695 | 1.02 | 76724.32 | 537.9519 |  |  |  |  | 0.31225
[22 empty] | 28776.8598 | 218.1083 | 28777.6863 |  | 76724.32 | 537.9519 |  | 134278.0396 | 974.1684 | 134281.5733